Priedėlis Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGINIAMS

            - Debitomačio techniniai reikalavimai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vandens kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
|  | Veikimo terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Tipas | Elektromagnetinis |  |  |
|  | Dydis | Diametras -DN 150; Q4-500 m3/h |  |  |
|  | Pajungimas | Flanšinis DN150 pagal EN 1092 standartą |  |  |
|  | Slėgio klasė | PN 16 |  |  |
|  | Antikorozinis padengimas | Vidinis padengimas EPDM |  |  |
|  | Apsaugos klasė | IP 67 |  |  |
|  | Srauto jutiklis | Jutiklio matavimo elektrodai – nerūdijančio plieno lydinys Hastelloy C-276 arba lygiavertis |  |  |
|  | Elektrinė dalis | Maitinimas 230 V AC, Išėjimo signalas: - srovinis 4 - 20 mA, proporcingas debitui - impulsinis, pratekėjusiam tūriui skaičiuoti - turi būti integruotas modulis palaikantis Modbus RTU/ RS-485 |  |  |
|  | Tikslumas | Matavimo paklaida: 0,2 % ± 1 mm/s |  |  |
|  | Keitiklis | - Trijų eilučių LCD displėjus ir klaviatūra. - Su MID patikra: Q3/Q1 = 160; Q1-2,5 m3/h; Q2-4,0 m3/h; Q3-400 m3/h. - Keitiklio aplinkos temperatūra nuo -20°C iki 50° C |  |  |
|  | Kita | Srauto jutiklio potencialų išlyginimas su vamzdynu realizuotas per integruotus PE elektrodus |  |  |
|  | Dokumentai | - Europos sąjungoje galiojantis higienos pažymėjimas (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.