ASD (oro mėginių ėmimo dūmų detekcijos) sistemos techninės specifikacijos atliekų rūšiavimo patalpoms

Paskirtis: Sistema skirta ankstyvam gaisro aptikimui atliekų rūšiavimo patalpose, kur gali būti didelis dulkių kiekis, drėgmė, temperatūros svyravimai ir korozinės sąlygos.

Darbų terminas ir garantija: Projekto įgyvendinimas iki 30k.d.. Garantija - 2 metai.

Pagrindiniai kriterijai:

- ASD detektorius skirtas sudėtingoms aplinkoms: Sistema turi būti pritaikyta veikti dulkėtose, drėgnose ir korozinėse aplinkose, užtikrinant patikimą dūmų aptikimą atliekų rūšiavimo patalpose.

- Vamzdžių kiekis ir ilgis: 2 vamzdžiai, kiekvieno maksimalus ilgis 400 m (bendras ilgis iki 800 m). Atitinka EN54-20 standartą su 2 vamzdžiais po 300 m.

- Jautrumo klasės: Atitinka EN54-20 (A, B, C klasės), tinkamas pramoninėms patalpoms.

- Maksimalus pasiurbimo skylučių skaičius: 240 (120 skylučių per vamzdį), tinkamas didelėms ir sudėtingoms patalpoms.

- Dūmų jautrumo matavimo ribos: Reguliuojamas jautrumas nuo 0,02 %/m iki 10 %/m (dūmų užtemdymo procentas metrui) dūmų stebėjimo  ribos nuo 0,002 %/m iki 10 %/m, leidžiantis matyti/aptikti tiek itin mažą dūmų koncentraciją, tiek didelius gaisro židinius.

Turi būti galimybė nustatyti skirtingus jautrumo lygius pagal aplinkos sąlygas ir rizikos lygį.

- Atsišakojimų lankstumas: Didelis lankstumas, leidžiantis pritaikyti vamzdžių tinklą prie netaisyklingų atliekų rūšiavimo patalpų struktūrų.

- Apsaugos klasė: IP66 (atsparus vandeniui ir dulkėms), užtikrinantis veikimą dulkėtoje aplinkoje.

- Atsparumas drėgmei: Puikus, atitinka IP66 standartą, su dengtomis plokštėmis, tinkamas drėgnoms atliekų apdorojimo sąlygoms.

- Temperatūros diapazonas: Nuo -30°C iki +60°C, tinkamas įvairioms atliekų rūšiavimo patalpų sąlygoms, įskaitant šaltas ar šiltas zonas.

- Atsparumas korozijai: Specialiai pritaikyta korozinėms aplinkoms, kurios gali atsirasti dėl atliekų cheminių savybių.

- Ventiliatoriaus galia: 400 Pa, reguliuojamas 5 greičiais ar daugiau, užtikrinantis efektyvų oro mėginių ėmimą net esant dideliam dulkių kiekiui.

- Programinė įranga: Sistema turi turėti konfigūravimo programine įranga, leidžiančia nustatyti parametrus, stebėti veikimą ir atlikti diagnostiką per kompiuterį.

- Detektorių tinklas: sistema turi turėti detektorių apjungimą į bendrą LAN arba RS485 tinklą.

Maksimalus detektorių kiekis viename tinkle iki 250 detektorių.

- Savaiminis kalibravimas: Rankinis arba programinis kalibravimas, lankstus pritaikymas prie kintančių atliekų rūšiavimo patalpų sąlygų.

- Oro mėginio transportavimo laikas: Mažesnis nei 120 sekundžių pagal EN54 standartą (reikalauja dūmų testo patikrinimo), užtikrinantis greitą gaisro aptikimą.

Sertifikatai:

- Atitinka VdS, UL, FM, CE reikalavimus, tinkamus pramoninėms patalpoms.

- Atitinka EN54-20 (A, B, C klasės), tinkamus pramoninėms patalpoms.

Energijos sąnaudos:

- Maitinimo šaltinis: 24 V AC arba 230 V AC, priklausomai nuo konfigūracijos.