Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Prekių techninių parametrų atitikties lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai 
(prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė

	Pildo tiekėjas
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę
	Pildo tiekėjas
Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete,  patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes

	1. Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1)
	

	1. 
	Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai
	Darbo aplinka – pirminis, perteklinis, pūdytas dumblas (sumaišymo talpa prieš centrifugas)
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	2. 
	
	Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	3. 
	
	Sparnuotės: menčių skaičius – 2 arba 3;
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	4. 
	
	Sparnuotės skersmuo- 500 mm – 750 mm 
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	5. 
	
	Apsisukimų skaičius - 310 min-1± 5%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	6. 
	
	Maišyklės maišymo galia – 830  ± 5%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	7. 
	
	Sparnuotės tipas - su savaime nusivalančia galvute iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį)

	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	8. 
	
	Pavara – reduktorinė, tepalo/alyvos kamerų skaičius ne mažiau 3 vnt.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	9. 
	
	Veleno sandarinimas - ne mažiau kaip 3 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai einantys vienas po kito tepalo/alyvos kamerose.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	10. 
	
	Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	11. 
	
	Velenas – nerūdijantis plienas 
(nurodyti plieno markę ir sudėtį)
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	12. 
	
	Nominali variklio galia – 4,5 kW (P2) ± 5%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	13. 
	
	Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	14. 
	
	Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	15. 
	
	Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	16. 
	
	Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	17. 
	Montavimas
	Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 80x80 mm.
Arba 
Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2)
	

	18. 
	Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai
	Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	19. 
	
	Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	20. 
	
	Menčių skaičius – 3.
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	21. 
	
	Sparnuotės skersmuo - 2100 mm ± 2%
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	22. 
	
	Apsisukimų skaičius - 42min-1 ± 5%
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	23. 
	
	Maišyklės maišymo galia - 2280 N ± 5%
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	24. 
	
	Sparnuotės tipas - su savaime nusivalančia stebule. Sparnuotės medžiaga–GFK plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu arba lygiaverčio išpildymo
	Nurodyti ___________                                            
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	25. 
	
	Pavara – reduktorinė, tepalo/alyvos kamerų skaičius ne mažiau 3 vnt.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	26. 
	
	Veleno sandarinimas- ne mažiau kaip 3 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai einantys vienas po kito tepalo/alyvos kamerose.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	27. 
	
	Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	28. 
	
	Velenas – nerūdijantis plienas 
(nurodyti plieno markę ir sudėtį)
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	29. 
	
	Maišyklės nominali variklio galia - 2,5 kW (P2) ± 5%; 4-polių.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	30. 
	
	Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	31. 
	
	Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	32. 
	
	Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	33. 
	
	Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	34. 
	Montavimas
	Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 100x100 mm.
Arba 
Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 3)
	

	35. 
	Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai
	Darbo aplinka- nuotekų ir aktyvaus dumblo mišinys (biologinis reaktorius, sausų medžiagų kiekis nuo 0,5 iki 1,5%.).
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	36. 
	
	Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	37. 
	
	Menčių skaičius – 3.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	38. 
	
	Sparnuotės skersmuo - 200 mm ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	39. 
	
	Apsisukimų skaičius – 1360 min-1 ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	40. 
	
	Maišyklės maišymo galia - 185N ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	41. 
	
	Sparnuotės - pagaminta iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį).
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	42. 
	
	Turi turėti sandarinimo kamerą prieš el. variklį.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	43. 
	
	Veleno sandarinimas- mechaniniai sandarikliai.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	44. 
	
	Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	45. 
	
	Velenas – nerūdijantis plienas 
(nurodyti plieno markę ir sudėtį)
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	46. 
	
	Maišyklės nominali variklio galia – 1,5 kW (P2) ± 5%; 
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	47. 
	
	Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	48. 
	
	Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	49. 
	
	Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	50. 
	
	Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	51. 
	Montavimas
	Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 60x60 mm.
Arba 
Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 4)
	

	52. 
	Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai
	Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	53. 
	
	Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	54. 
	
	Menčių skaičius – 3.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	55. 
	
	Sparnuotės skersmuo - 200 mm ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	56. 
	
	Apsisukimų skaičius - 1400min-1 ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	57. 
	
	Maišyklės maišymo galia - 185 N ± 2%
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	58. 
	
	Sparnuotės - pagaminta iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį).
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	59. 
	
	Turi turėti sandarinimo kamerą prieš el. variklį.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	60. 
	
	Veleno sandarinimas- mechaniniai sandarikliai.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	61. 
	
	Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	62. 
	
	Velenas – nerūdijantis plienas 
(nurodyti plieno markę ir sudėtį)
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	63. 
	
	Maišyklės nominali variklio galia – 1,1 kW (P2) ± 5%; 
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	64. 
	
	Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	65. 
	
	Variklio išpildymas nežemesnių reikalavimų nei: TE 12-4/13GRF
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	66. 
	
	Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	67. 
	
	Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	68. 
	
	Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____

	69. 
	Montavimas
	Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 60x60mm.
Arba 
Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą.
	Nurodyti ___________
	Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį  _______ ir psl. Nr. _____




* Pastaba: 
1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. 
2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.
3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.
