TVIRTINU:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

VšĮ Visagino ligoninė direktorius

Kastytis Matulevičius

2025 m. vasario mėn. 3 d.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO – (LIGONINĖ) TAIKOS PR. 15A, VISAGINAS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO PARENGIMAS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Gydymo paskirties pastato - ligoninės, Taikos pr. 15A, Visaginas, dalies patalpų kapitalinio remonto projektas (Pavadinimas tikslinamas TP rengimo metu) |
| 2. | Statytojas (Užsakovas) | Viešoji įstaiga Visagino ligoninė |
| 3. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projekto parengimas |
| 4. | Statinio statybos rūšis pagal STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšis“ | Statinio kapitalinis remontas |
| 5. | Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ | Pastatas (unik. Nr. 3098-7004-5028, žymėjimas plane 2D3p) - ypatingasis statinys |
| 6. | Projekto rengimo etapas | Techninis darbo projektas (TDP) |
| 7. | Statybos vieta | Taikos pr. 15A, Visaginas |
| 8. | Statinio ar statinių paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Sklypas: - Unikalus Nr.: 4400-2155-5059; - Kadastro Nr.: 4583/0002:164; - Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; - Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; - Plotas: 3,2216 ha; - Užstatytas plotas: 2,2666 ha; Remontuojamas esamas pastatas - ligoninės pagrindinis korpusas (žymėjimas plane 2D3p); - Pagrindinės tikslinė naudojimo paskirtis - gydymo; - Unikalus Nr. 3098-7004-5028; - Bendras plotas: 6789,71 m2; - Užstatytas plotas: 1864 m2; - Tūris: 28521 m3; - Aukštų skaičius: 3; - Statinio kategorija: ypatingasis; - Statinio statybos rūšis: kapitalinis remontas; - Statinio energinio naudingumo klasė: C |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys |  |
| 9. | Projektavimo paslaugos; Statytojo pageidavimu atliekamos paslaugos | Gydymo paskirties pastato – ligoninės, Taikos pr. 15A, Visaginas, dalies patalpų kapitalinio remonto projekto parengimas. 1. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotas programas. 2. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 3. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos patalpoms, remontuoti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 4. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 9 priedo reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. bendroji; 2. architektūros; 3. konstrukcijų; 4. gaisrinės saugos; 5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 7. šilumos gamyba; 8. elektrotechnikos; 9. elektroniniai ryšiai; 10. gaisro aptikimas ir signalizavimas; 11. procesų valdymo ir automatizacijos; 12. Apsauginės signalizacijos (praėjimo kontrolė); 13. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 14. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 15. kitos būtinos dalys, kurias, įvertinęs projektuojamo statinio specifiką, Projektuotojas suderina su Užsakovu. |
| 10. | Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 1. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti (jei tokie reikalingi). Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. 2. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (jei tokie reikalingi) projektiniams sprendiniams įgyvendinti. 3. Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (Užsakovo vardu) gavimas, jei tokie reikalingi. 4. Inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygų (Užsakovo vardu) gavimas, ir lauko inžinerinių tinklų (tiek sklypo viduje, tiek už jo ribų) projektų parengimas (jei tokie reikalingi). 5. Nacionalinės žemės tarnybos leidimo projektuoti ir remontuoti/statyti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas, jei toks reikalingas. 6. Kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas. Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). 7. Projektų sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus eksploatavimo kaštus, tvarų išteklių naudojimą ir kt. 8. Projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 1.04.04:2017 122.1. punkte, gavus Užsakovo pritarimą) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 9. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą Infostatyba (jei privaloma). Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 10. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 11. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 12. Projektuotojas privalo atsakinėti į Rangos darbų konkurso metu pateiktus klausimus, susijusius su projekto sprendiniais. 13. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų, projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų, gavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. |
| 11. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų Projektui parengti, kopijos | 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas). 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. 3. Sklypo planas M:500. 4. Pastato (unik. Nr. 3098-7004-5028) kadastrinė matavimų byla. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 2. Projekte naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą. 3. Rengiant projektą vadovautis šia Projektavimo užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. 4. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. |
| 14. | Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis | 1. Bendrieji duomenys Suprojektuoti 3-ių operacinių bloką su priešoperacinėmis (viena priešoperacinė gali būti dviem operacinėms). Tarp operacinių numatyti sterilių medžiagų patalpas su perdavimo spintomis į operacines. Ligonių paruošimas operacijai bus atliekamas operacinėje. Viena iš operacinių turi būti skirta ortopedinėms operacijoms, kitos dvi - bendrajai chirurgijai. Suprojektuoti pagal HN reikalavimus visas operacinių blokui reikalingas patalpas. Suprojektuoti 6 lovų reanimacijos skyrių. Numatyti 4 lovų bloką infekciniams ligoniams su padidinta kvadratūra. Kitos dvi lovos būtų vienoje, bendroje palatoje. Prie visų reanimacijos skyriaus lovų numatyti dvirankes konsoles. Šiose patalpose numatyti galimybę hemodializės aparato pajungimui. Operacinių ir reanimacijos instrumentų plovimas ir sterilizacija bus atliekami sterilizacinėje, o instrumentai į sterilizacinę ir iš jos bus pervežami uždaruose konteineriuose. Numatyti deguonies ir kitų medicininių dujų tiekimo sistemos pertvarkymą sujungiant sistemas su bendromis pastato sistemomis. Medicininių dujų vietą derinti projektavimo metu. Operacinių, reanimacijos patalpos projektuojamos ligoninės diagnostikos ir priėmimo korpuse. Statinio energinio naudingumo klasė esama C. 2. Kiti reikalavimai 2.1. Numatyti reikalingus atstatomuosius darbus po esamų patalpų remonto. Kiekvienos priemonės įgyvendinimui numatyti atskirus atstatymo darbų kiekius. 2.2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: planai, pjūviai, mazgai, vamzdynų aksonometrinės schemos (jeigu būtina) ir t.t. 2.3. Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidų, neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamasis raštas; 3) Brėžiniai; 4) Medžiagų žiniaraštis. 2.4. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi, pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus. 2.5. Sprendiniai derinami su Statytoju. Sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas. 2.6. Esant Statytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Šie sprendiniai raštu suderinami su Statytoju. |
| 14.1 | Architektūros daliai: | Architektūros dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 9 priedo trečio skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. |
| 14.2 | Konstrukcijų daliai: | Konstrukcijų dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 9 priedo ketvirto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. Visi sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai privalo būti pateikti Statytojui (Užsakovui) atskiroje byloje. |
| 14.3 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: | Remontuojamų pastato patalpų ribose karšto ir šalto vandentiekio inžinerines sistemas projektuoti naujai. Vandentiekį prijungti prie esamų ligoninės vidaus tinklų. Visus vandentiekio vamzdynus pastate projektuoti paslėptai statybinėse konstrukcijose, šachtose, virš pakabinamų lubų (išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas). Vandentiekio sistemoms projektuoti atjungimo ir valdymo armatūrą. Karštam vandentiekiui numatyti cirkuliaciją. Kur reikalinga numatyti vandens privedimus medicinos technologiniams įrenginiams. Remontuojamų pastato patalpų ribose vidaus buitinių nuotekų šalinimo sistemas projektuoti naujai, atsižvelgiant į sanitarinių prietaisų išdėstymą. Numatyti lietaus nuotekų sistemos atnaujinimą. Visus nuotekų šalinimo tinklus projektuoti paslėptai statybinėse konstrukcijose, šachtose, virš pakabinamų lubų (išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas). Nuotekų tinklų valymui numatyti pravalas ir revizijas. Kur reikalinga numatyti nuotekų šalinimą iš medicinos technologinių įrenginių. Remontuojamose patalpose numatyti naujus sanitarinius prietaisus, atitinkančius patalpų specifiką ir technologinius poreikius. Žmonių su negalia sanmazguose numatyti tam pritaikytus sanitarinius prietaisus ir spec. priemones. |
| 14.4 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai: | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04.2017 9 priedo aštunto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. Šildymas. Numatomoms remontuoti patalpoms projektuojama kolektorinė šildymo sistema. Operacinėse ir kitose švariose patalpose projektuojamas sieninis šildymas. Vandens temperatūros šildymui 50-30°C. Likusiose patalpose higieninio išpildymo šildymo prietaisai su absoliučiai lygiu paviršiumi. Vandens temperatūros 65-45° C. Patalpų vidaus temperatūros: Nr.; Patalpa; Patalpų oro temperatūra, °C šaltuoju metų laikotarpiu; Patalpų oro temperatūra °C šiltuoju metų laikotarpiu; Santykinė oro drėgmė, %; Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s, šaltuoju metų laikotarpiu; Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s, šiltuoju metų laikotarpiu. 1; Sterilių medžiagų patalpa; 20-24; 23-25; 40-60; 0,15; 0,25. 2; Poilsio patalpa; 19-21; 23-25; 40-60; 0,15; 0,25. 3; Priešope- racinė; 20-24; 23-25; 40-60; 0,15; 0,25. 4; Operacinė; 22-26; 23-27; 40-60; 0,10; 0,15. 5; Valymo patalpa; 19-21; 22-24; 40-60; 0,15; 0,25. 6; Dušas, vonia, prausykla, asmens higienos patalpa; 18-26; 22-28; 30-75; 0,05-0,1; 0,15-0,5. 7; Narkozinė; 20-24; 23-25; 40-60; 0,1; 0,15. 8; Priešope- racinė; 20-24; 23-25; 40-60; 0,10; 0,15. 9; Protokoli-nė; 19-21; 22-24; 40-60; 0,15; 0,25. Sieniniam šildymui numatomi daugiasluoksniai vamzdžiai. Kolektorinėse spintelėse numatomi termostatiniai ventiliai su moduliuotomis elektros pavaromis. Šildymo sistemos darbas privalo būti sublokuotas su vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų darbu. Visa sistema jungiama į bendrą valdymo sistemą. Kolektorinėse dėžutėse numatyti reikalingą atjungimo armatūrą ir automatinius balansinius ventilius. Šildymo magistrales numatyti iš plieninių juodų vamzdžių. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais būtina vadovautis: STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija", STR2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (su papildymais ir pakeitimais), STR1.04.04:2007 „Esamų statinių tyrimas", HN33-2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", HN42-2009 ,,Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas", HN69-2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai", STR2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas", HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“, LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“, LST EN 10217-2:2019 „Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos, 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra“, LST EN 10216-2:2013+A1:2020 „Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai“, LST EN 13480-1:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. I dalis. Bendrieji dalykai LST EN 442-1:2015 Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir reikalavimai“. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Vėdinimo sistemų projektiniai sprendimai priimti remiantis projekto architektūrine dalimis, galiojančiomis LST EN ISO 14644- 4:2023 higienos normomis ir kitais normatyviniais dokumentais. Oro kiekių skaičiavimai atlikti prisilaikant higienos normų ir šiuolaikinių reikalavimų, taip pat pasinaudojant LST EN ISO 14644-42023, kurios apibrėžia pagrindinius reikalavimus tokios paskirties patalpoms. 1; Gydytojo kabinetas; 3-4; 3-4; Remiantis HN47-2011 ir LST EN ISO 14644-4:2023. 2; Personalo poilsio patalpa; 3-4; 3-4; Remiantis HN47-2011 ir LST EN ISO 14644-4:2023. 3; Priešoperacinė; 8-10; 810; Remiantis LST EN ISO 14644-4:2023 ir HN 47-2011.. 4; Operacinė; 20-25; 18-23; Remiantis LST EN ISO 14644-4:2023 ir HN 47-2011, priklausomai nuo operacijų rūšies ir sudėtingumo.. 5; Narkozinė; 8-9; 10-11; Remiantis HN47-2011 ir LST EN ISO 14644-4:2023. 6; Sterilių medžiagų patalpa; 6-7; 4-5; Remiantis HN47-2011 ir LST EN ISO 14644-4:2023. 7; Priešoperacinė; 6-7; 4-5; Remiantis LST EN ISO14644-4:2023 ir atliktais slėgių skaičiavimais tarp patalpų.. 8; Valdymo patalpa; -; 15-16; LST EN ISO 14644-4:2023. 9; Dušas, higienos patalpa; -; 10-20; Remiantis ISP 14544-4 ir EN nurodytomis bendroje dalyje. 10; Medicininių atliekų patalpa; -; 9-10; Remiantis HN 47-1995, LST EN ISO 14644-4:2023 ir pagalbine literatūra.. Vėdinimo sistemos tarpusavyje apjungiamos. Šio apjungimo tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą oro kondicionavimo sistemų darbą, sugedus vienam iš oro ruošimo įrenginiui. Tai leis užbaigti pradėtą operaciją. Tokiu būdu yra taip pat nepažeidžiamas statybos techninis reglamento STR2.09.02:2005 32.5 p. reikalavimas. Visos oro ruošimo mašinos numatomas higieninės versijos. Siekiant taupyti šilumą oro ruošimo mašinos projektuojamos su atskirų oro srautų rekuperatoriais. Vėdinimo įrenginių patalpinimo vietos sprendžiamos projektavimo eigoje. Paimtas lauko oras apvalomas dviejų pakopų filtruose (M5, F7). Atlikus pirminį oro apvalymą ir po pirminio pašildymo (atskirų srautų rekuperatorius) oras pašildomas iki tam tikros temperatūros oro šildytuve. Kad būtų užtikrintas kondicionavimo procesas, vasarą ir pereinamuoju metų periodu oras bus aušinamas. Po to iki reikiamų norminių oro parametrų pašildomas antriniame oro šildytuve. Antriniam oro pašildymui numatomi elektriniai oro šildytuvai. Oras žiemos metu bus drėkinamas. Drėkinimui numatoma naudoti sterilų garą. Tam tikslui numatyti garinius oro drėkintuvus. Gariniams oro drėkintuvams bus tiekiamas paruoštas vanduo. Gariniai oro drėkintuvai numatomi su teniniais kaitinimo elementais. Paruoštas oras prieš paduodant į HEPA H-13, H-14 filtrus yra apvalomas F-9 klasės filtruose. Oro padavimui numatyti difuzines sistemas. Visi įrengimai privalo atitikt LST EN 14644-4-2023 ir LST EN 13056:2020 reikalavimus. Šilumos tiekimui, atskirų oro srautų rekuperatorių sujungimui ir oro vėsinimo sistemai projektuojami besiūliai vamzdžiai. Į oro rekuperatorius ir oro vėsinimo sistemą priimami vamzdžiai vadovaujantis LST EN 10217-4:2019, plieno markė P215NL. Šilumos tiekimui numatomi vadovaujantis LST EN 10217-2:2017, plieno markė P215NL. Vamzdynų šiluminė izoliacija parenkama vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais. Visa reguliavimo mazgų armatūra flanšinė. |
| 14.5 | Šilumos gamybos daliai: | Šilumos gamybos dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 9 priedo penkiolikto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. Vadovaujantis paskaičiuotais šilumos poreikiais ir gavus technines sąlygas iš šilumą tiekiančios įmonės. |
| 14.6 | Elektrotechnikos daliai: | Elektrotechnikos dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 9 priedo dešimto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. Projekte numatyti remontuojamų patalpų apšvietimo inžinerinių sistemų rekonstrukciją, paskirstymo skydelių ir jų maitinimo magistralių pakeitimą, užtikrinant apšvietimą pagal Europos standartą EN 12464-1, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų aplinkos klasę, architektūrinius sprendimus. Projektuojant skirstomuosius el. tinklus, privalu atskirti apšvietimo, medicinos aparatūros bei bendros paskirties kištukinių lizdų el. tinklus. Visus elektros vartotojus prijungti prie įvadinio elektros skydo per skirstomąją el. aparatūrą priklausomai nuo vartotojų paskirties. |
| 14.7 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai: | Remontuojamų patalpų dalyje projektuojamos naujos kompiuterinės inžinerinės sistemos. Kompiuterinės inžinerinės sistemos suvedamos į komutacines spintas, kurios projektuojamos elektroninių ryšių (telekomunikacijų) patalpose. Spintų tikslios vietos derinamos projektavimo metu. Kompiuterinis tinklas turi palaikyti duomenų perdavimo technologijas iki 1 Gbps. Instaliuotas tinklas ir visos jo komponentės atskirai turi tenkinti ISO 11801 second edition 2002-09 standarto 6 kategorijos (ClassD). Vidinis horizontalus kompiuterinis tinklas atliekamas CAT 6 UTP vytos poros kabeliu, įrengiami 6 kategorijos RJ45 kištukiniai lizdai. WC pritaikytuose žmonėms su negalia, projektuojama personalo pavojaus iškvietimo sistema. Visi iškvietimo signalai suvedami į budinčiojo patalpą, kuriame projektuojamas centrinis stebėjimo pultas. |
| 14.8 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai: | Remontuojamų patalpų dalyje projektuojama nauja adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Administracinėse, buitinėse bei techninėse patalpose, koridoriuose projektuojami optiniai gaisro dūmų jutikliai. Evakuacijos keliuose ant sienų montuojami rankiniai pavojaus mygtukai (signalizatoriai), garso sirenos. Lauke įrengiamos šviesos ir garso sirenos. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema aliarmo metu duoda signalą ventiliacijos sistemoms. Centrinio stebėjimo pulto vieta derinama projektavimo metu. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012 m.“. Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įranga turi atitikti Europos EN 54 standartą ir turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją. |
| 14.9 | Apsauginės signalizacijos daliai: | Numatoma įrengti praėjimo kontrolės sistemą. Durų skaičių ir vietą derinti projektavimo metu. |
| 14.10 | Kitoms dalims: | Kitos projekto dalys rengiamos vadovaujantis STR1.04.04:2017 9 priedu. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui ir kt. 1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju. 2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 3. Gauti Statytojo pritarimą Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto tvirtinimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 52-55 punktais. 4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka. 5. Projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais; projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas neatlygintinai, per su Užsakovu suderintą terminą. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimą, papildymų ir taisymų pasekmes. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams 1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. 2. Projekto sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam Projektui, išsamios ir detalios. 3. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 4. Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje. 5. Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo užduoties reikalavimus, Projekto sudedamąsias dalis ir atskirų darbų grupes (darbų grupių skirstymas turi būti suderintas taip dalių). 6. Formuojant minimalius statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimus panaudoti nuorodas www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esančius atitinkamų statybos darbų technologijų ir kokybės aprašus. 7. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 8. Užsakovui turės būti pateiktas 1 (vienas) spausdintas Projekto (pataisyto po ekspertizės ir IS Infostatyba derinančių institucijų pastabų, po statybą leidžiančio dokumento gavimo) egzempliorius ir elektroninės Projekto *.pdf versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas" nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) kompiuterinėje laikmenoje ir perduodami Užsakovui (1 egz.). Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. 9. Užsakovui turi būti perduota kompiuterinė laikmena, kurioje būtų pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, statybą leidžiantis dokumentas, Projektą rengusių specialistų kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Šie dokumentai turi būti pateikti PDF formatu. |
| 18. | Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūra projekto statybos vietoje turi būti atliekama ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per mėnesį. Atliekama priežiūra šių projekto dalių: 1. architektūros; 2. konstrukcijų; 3. gaisrinės saugos; 4. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 5. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 6. šilumos gamyba; 7. elektrotechnikos; 8. elektroniniai ryšiai; 9. gaisro aptikimas ir signalizavimas; 10. procesų valdymo ir automatizacijos; 11. apsauginės signalizacijos (praėjimo kontrolė); 12. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 13. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. |

VšĮ Visagino ligoninės vyr. inžinierius	Jaunius Bagdonas