UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖS SĄLYGOS

KIETO PLASTIKO PVC ŽARNŲ PAKEITIMAS NAUJAIS ALIUMINIAIS VAMZDŽIAIS GARO KATILO PMLS-20 ZONOJE

- DARBŲ APIMTYS

  - Užsakovas numato Alytaus rajoninėje katilinėje, garo katilo PMLS-20 zonoje demontuoti senas kieto plastiko PVC žarnas ir pakeisti naujais aliuminiais vamzdžiais, nes vietomis esamos žarnos, kurios sumontuotos netoli įkaitusių paviršių, dėl aukštos temperatūros deformavęsi. Numatomas darbų atlikimo laikas – katilinės planinio remonto metu (preliminariai 2025 m. gegužės mėn. antrą dešimtadienį). Tiksli remonto darbų pradžia bus patikslinta ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki katilinės planinio remonto pradžios.

  - Visus gaminius ir medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

  - Rangovas privalo parinkti optimalias medžiagas ir gaminius, atitinkančius LR standartus.

  - Rangovas privalo patiekti medžiagas, įrenginius ir dokumentaciją, sukomplektuoti personalą, kurių reikės kieto plastiko PVC žarnų pakeitimo naujais aliuminiais vamzdžiais remonto darbams atlikti.

  - Remonto darbų kiekiai pateikti priede Nr. 1.

  - Rangovas turi įsivertinti remonto darbų metodus saugiam darbui atlikti.

  - Darbo metu susidariusių atliekų pakrovimą, transportavimą ir pridavimą į sąvartyną vykdo Rangovas.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą nuo atsiradusių atliekų vykdo Rangovas.

  - Su Rangovu bus sudaroma vienkartinė sutartis tik šiam darbui atlikti. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Alytaus šilumos tinklai“, Pramonės g. 9, Alytuje.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą darbų apimties ir medžiagų kiekio bei tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie remontuojamą objektą nustatymui ir susipažinimui su turima technine dokumentacija, gali apsilankyti darbų vykdymo vietoje.

  - Darbai atliekami patalpoje. Patalpoje aplinkos sąlygos:

    - Oro temperatūra: +10/+30C;

    - Santykinė drėgmė: 50/90 .

  - Jeigu techninėse sąlygose nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

  - Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Rangovas. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

  - Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus vardu pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

    - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

    - Rangovas yra visiškai atsakingas už savo darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą demontuojant senas kieto plastiko PVC žarnas ir pakeičiant naujais aliuminiais vamzdžiais remonto metu.

    - Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti visomis higienos priemonėmis, įrenginiais, buitinėmis patalpomis.

  - Darbai objekte turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Rangovas atsako už medžiagų ir dalių, skirtų demontuoti senas kieto plastiko PVC žarnas ir pakeisti naujais aliuminiais vamzdžiais remontui saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Naujai montuojamo suspausto oro aliuminio vamzdyno vamzdžiai ir jų jungiamosios bei įvairios fasoninės dalys turi atitikti suspausto oro sistemų reikalavimus pagal Europos Sąjungos direktyvą PED 2014/68/ES (arba lygiavertę)

  - Rangovas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina naudojamų medžiagų atitikimą standartų reikalavimams. Prieš naudojant, Rangovas medžiagų, detalių sertifikatus (kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas) turi pateikti Užsakovui identifikacijai. Sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas pateikti lietuvių kalba.

- DARBŲ DETALUS APRAŠYMAS

  - . Rangovas remonto metu turi demontuoti senas kieto plastiko PVC žarnas ir pakeisti naujais aliuminiais vamzdžiais.

  - . Kieto plastiko PVC žarnų orui keitimas aliuminiais vamzdžiais. Reikalinga demontuoti esamas kieto plastiko PVC žarnas (tame tarpe ir kolektorių) ir tvirtinimo elementus, jeigu jie netinka naujai montuojamam aliuminiam vamzdynui. Naujai sumontuoto aliuminio vamzdyno tvirtinimo elementų kiekis ir techninės charakteristikos turi patikimai atlaikyti jų apkrovą. Naujų aliuminių vamzdžių vidinis diametras turi būti lygus arba didesnis už keičiamų PVC žarnų (arba pateikti skaičiavimus ar  suspausto oro sistemos gamintojo įrodymus, kad naujai sumontuoto mažesnio diametro aliuminio vamzdyno pralaidumas atitinka esančios didesnio diametro PVC kieto plastiko žarnos pralaidumą). Į vamzdyno keitimo remonto darbų apimtį įeina naujai pagamintas kolektorius ir montavimui reikalingas alkūnių, trišakių, perėjimų ir kitų fasoninių dalių bei tvirtinimo elementų (ir kitų medžiagų, reikalingų kokybiškam remontui atlikti) kiekis. Darbinis agentas – oras, slėgis iki 10 bar.

  - Lankstaus plastiko žarnų orui nuo rutulinių movinių ventilių iki reguliavimo armatūros pakeitimas. Reikalinga demontuoti esamas lankstaus plastiko žarnas Dišor. = 8 mm ir pakeisti naujomis lygiavertėmis. Į lanksčių plastikinių žarnų montavimo darbų apimtį įeina ir pajungimui reikalingas movų, perėjimų ir kitų fasoninių dalių bei tvirtinimo elementų (ir kitų medžiagų, reikalingų kokybiškam remontui atlikti) kiekis.

  - Rutulinių movinių ventilių pajungimas. Kieto plastiko PVC žarnų demontavimo metu demontuotus movinius ventilius ir slėgio reguliavimo vožtuvą sumontuoti į naujai montuojamą aliuminį vamzdyną. Į movinių ventilių ir slėgio reguliavimo vožtuvo montavimo darbų apimtį įeina ir pajungimui reikalingas movų, perėjimų ir kitų fasoninių dalių bei tvirtinimo elementų (ir kitų medžiagų, reikalingų kokybiškam remontui atlikti) kiekis.

  - Remonto metu susidariusių atliekų išvežimas. Remonto metu susidariusios atliekos pakraunamos, transportuojamos ir priduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

- KONTROLĖ

  - Užsakovas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

- DARBŲ PRIĖMIMAS

  - Sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

  - Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.

  - „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

- GARANTIJOS

  - Garantinis 12 mėnesių laikas atliktiems darbams skaičiuojamas nuo „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto“ pasirašymo dienos.

  - Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – Užsakovas gali, informavęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus/defektus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų/defektų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas su „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu“ pateikia šią dokumentaciją (popierinė ir skaitmeninė versija):

- panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

- remontą vykdžiusių asmenų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

- įvykdytų darbų apimtis.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1. Kieto plastiko PVC žarnų orui keitimo naujais aliuminiais vamzdžiais remonto darbų apimtys.

  - Priedas Nr.2. Kieto plastiko PVC žarnų orui keitimo naujais aliuminiais vamzdžiais vizualizacija.

PARENGĖ:				SUDERINTA:

Inžinierius				Technikos direktorius

Romas Marcinkevičius			Kęstutis Kvedaravičius

Priedas Nr.1

Kieto plastiko PVC žarnų orui keitimo naujais aliuminiais vamzdžiais remonto darbų apimtys

| Eil. Nr. | Keičiamų (remontuojamų) detalių (medžiagų) pavadinimai | Techninė charakteristika | Mato vienetas | Keičiamų (remontuojamų) detalių (medžiagų) kiekis | Vienos detalės (medžiagos) pakeitimo (remonto) kaina ⃰ Eur. (be PVM) | Visų detalių (medžiagų) pakeitimo (remonto) kaina viso Eur. (be PVM) (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kieto plastiko PVC žarnų orui, Ø16x1,8 keitimas aliuminiais vamzdžiais | DN10 (PVC žarnos) | m | ≈374 |  |  |
|  | Kieto plastiko PVC žarnų orui, Ø20x2,3 keitimas aliuminiais vamzdžiais | DN15 (PVC žarnos) | m | ≈33 |  |  |
|  | Kieto plastiko PVC žarnų orui, Ø32x2,9 keitimas aliuminiais vamzdžiais | DN32 (PVC žarnos) | m | ≈4 |  |  |
|  | Lankstaus plastiko žarnų orui nuo rutulinių movinių ventilių DN10 (8 vnt.) iki reguliavimo armatūros pakeitimas | Dišor.8 | m | ≈10 |  |  |
|  | Lankstaus plastiko žarnų orui nuo rutulinių movinių ventilių DN15 (2 vnt.) iki reguliavimo armatūros pakeitimas | Dišor.8 | m | ≈2 |  |  |
|  | Rutulinių movinių ventilių DN10 pajungimas | DN10 | vnt. | 10 |  |  |
|  | Rutulinių movinių ventilių DN15 pajungimas | DN15 | vnt. | 23 |  |  |
|  | Rutulinių movinių ventilių DN20 ir slėgio reguliavimo vožtuvo pajungimas | DN20 | vnt. | 4 |  |  |
|  | Remonto metu susidariusių atliekų išvežimas |  | kompl. | 1 |  |  |
| Viso suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Viso suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |

⃰  Į kainą įeina mato vienetui reikalingas paslaugų ir dalių / medžiagų (alkūnių, trišakių, perėjimų ir kitų fasoninių dalių bei tvirtinimo elementų ir kt.) kiekis

Priedas Nr.2

Kieto plastiko PVC žarnų orui keitimo naujais aliuminiais vamzdžiais vizualizacija

Bendras vaizdas

Bendras vaizdas

Kolektorius

Ventiliai, vamzdelių tvirtinimo elementai

Slėgio reguliavimo vožtuvas orui