UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS

Panevėžio miesto nuotekų valyklos gaisrinės signalizacijos įrangos atnaujinimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/PIRKIMO DOKUMENTAI

2025-03-26

PANEVĖŽYS

Terminai:

UŽSAKOVAS – šalis, kurios naudai atliekami darbai, t.y. UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS.

RANGOVAS – šalis, kuri pati ar pasitelkdama trečiųjų šalių pajėgumus atlieka darbus UŽSAKOVO naudai.

GS - gaisrinė signalizacija

NV – UAB Aukštaitijos vandenys Panevėžio miesto nuotekų valykla, adresu Papušių k. II, Panevėžio raj.

AVS - UAB Aukštaitijos vandenys Automatinių valdymo sistemų tarnyba.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

RS – ryšių skydas.

DP - darbo projektas.

IS – informacinės sistemos.

PĮ -programinė įranga

UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS perka Panevėžio miesto nuotekų valyklos gaisrinės signalizacijos centrinių įrenginių  atnaujinimą - vietoje sugedusios gaisrinės signalizacijos įrangos GFE J-NET ir PĮ ODYSSEY 3.

Pagal šią Techninę specifikaciją yra perkama ši įranga ir darbai:

- GS įrangos atnaujinimo DP;

- GS atnaujinimo techninė įranga, išskyrus kilpas su jose esančia įranga.

- Programinė įranga su būtinomis licencijomis;

- GS įrangos montažo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbai.

- Situacijos aprašymas

  - Esama GS sistema yra programuojama ir valdoma personalinio kompiuterio pagalba, panaudojant PĮ paketą ODYSSEY 3. Programinės įrangos pagalba kompiuterio ekrane yra suformuoti grafiniai objektų vaizdai pagal atskirus pastatus, jų aukštus. Reali objektų ir visos GS sistemos būsena rodoma monitoriuje. GS užfiksavus pavojaus (gaisro) signalą, jis perduodamas į GS centralę, o PĮ šį užfiksuotą pavojaus (gaisro) signalą atvaizduoja personalinio kompiuterio monitoriuje perjungdama į reikiamą langą bei pakeisdama suveikusios sistemos dalies piktogramos būseną į avarinę;

  - Pastatų planai į sistemą yra įkelti AutoCAD .dwg formatu;

  - Iš GS sistemos gaunama informacija yra įrašoma į serverio HDD;

  - Pastatų patalpose įrengta gaisrinės signalizacijos centralė ir keturi kilpų išplėtimo moduliai. Iš viso yra 15 kilpų. GS panaudoti priešgaisriniai analoginiai adresiniai fotoelektriniai dūmų ir temperatūriniai jutikliai. Prie pagrindinių išėjimų, evakuacijos keliuose, įrengti adresiniai gaisro pavojaus mygtukai. Įspėjimui apie gaisrą patalpose sumontuotos adresinės vidinės sirenos ir konvencinės vidinės sirenos su blykstėmis pastatuose, o ant pastato fasadinių sienų sumontuotos lauko sirenos su blykste;

  - GS kilpų moduliai sumontuoti pastatuose, ryšio skyduose, apsaugančiuose įrangą nuo korozijos ir sieros vandenilio dujų poveikio. Į skydus yra atvestos suspausto oro linijos, kuriomis paduodamas švarus oras viršslėgio sudarymui skyde. Skyduose vidinio montažo kontaktinės jungtys varžtinės, alavuotos, vidinio ir išorinio montažo kabelių gyslos alavuotos. Skydų orientacija parinkta taip, kad būtų galima nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant sistemos priežiūros ar remonto darbus. Skydai įžeminti panaudojant maitinimo kabelio trečiąją gyslą;

  - Komunikacija tarp GS centralės ir kilpų išplėtimo modulių vyksta per keitiklius RS485  LAN tinklu;

  - .GS sistemos struktūrinė schema pateikta pridedamuose prieduose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 ir Nr.5;

  - Gaisrinės signalizacijos sistemos įrangos kiekių žiniaraštis pateiktas pridedame priede Nr.6.

- RANGOVAS, teikdamas pasiūlymą, privalo raštu patvirtinti, kad projektuojama, siūloma ir numatoma montuoti bei instaliuoti įranga, atitiks Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr.280 reikalavimus.

- Reikalavimai GS įrangos atnaujinimo DP ir išpildomajai dokumentacijai:

  - RANGOVAS privalo parengti DP, suderinti su UŽSAKOVU ir tik tada komplektuoti įrangą;

  - Atlikus GS įrangos atnaujinimo darbus pateikti pataisytą DP (2 egz. popierine forma ir 1 egz. elektronine versija USB laikmenoje) ir išpildomąją dokumentaciją;

  - DP be visos privalomos dokumentacijos, turi būti pateiktos struktūrinė, elektrinės-principinės, sujungimų schemos, įrangos išdėstymo/išplanavimo brėžiniai. Šios schemos ir brėžiniai turi būti pateikti AutoCAD .dwg formatu. DP elektroninėje versijoje tekstinę dalį pateikti Word.doc formatu.

- Reikalavimai GS atnaujinamai įrangai, montažo ir vizualizacijos darbams:

  - Reikalavimai GS atnaujinamai įrangai:

    - Reikalinga atnaujinti gaisrinės signalizacijos centralių įrangą objektuose – 01 obj., 21 obj., 32 obj., 70 obj. - 4 komplektai;

    - GS centriniai įrenginiai turi pilnai funkcionuoti su esamų kilpų įranga. GS atnaujintoje sistemoje projektuojamas kilpų kiekis objektuose negali būti mažesnis už esamoje sistemoje funkcionuojantį kilpų kiekį;

    - Reikalavimai GS centriniams įrenginiams:

      - GS adresinė;

      - Galimybė gauti aliarmo pranešimus, gedimo signalus iš visų toje pačioje sistemoje prijungtų priešgaisrinių centralių;

      - Ne mažiau 125 įrenginių adresų kiekvienoje kilpoje;

      - Galimybė centralėje keisti kilpoje esančių jutiklių parametrus;

      - Automatinis jutiklių adresavimas;

      - 2 gaisro aliarmo išvesties reliniai kontaktai, 1 gedimo relinė išvestis;

      - 2 konvenciniai individualiai programuojami sirenų išvesties kontaktai;

      - 10000 įvykių archyvas;

      - LCD ekranas informacijos atvaizdavimui;

      - GS įrangos programavimas kompiuterio pagalba naudojant programinę įrangą;

      - Galimybė prijungti į stebėsenos pultą, stebėti įrenginių išdėstymą elektroniniuose žemėlapiuose;

      - Valdymo terpė lietuvių kalba;

      - Darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C;

      - Komplektuojama su dėže ir maitinimo šaltiniu;

      - Komplektuojama su rezerviniu maitinimo šaltiniu, t.y. akumuliatoriais, 2vnt. 12V , 7,2 Ah.

  - Reikalavimai GS komunikacijos ir ryšio linijų atnaujinimui:

    - RANGOVAS komunikacijai tarp centralių turi numatyti naudoti optinį ryšį per esamas optikos linijas;

    - RANGOVAS turi pateikti ir sumontuoti TCP/IP ryšio sąsajas, skirtas prijungti gaisro centrales prie TCP/IP tinklo, taip sudarant vieningą gaisro aptikimo sistemą ir perduoti duomenis į stebėsenos programą;

    - RANGOVAS turi numatyti naujai pakloti komunikacijos kabelius FTP 4x2x0,5mm²  nuo TCP/IP ryšio sąsajų RS skyduose ( 01 obj. 21 obj. 32 obj. ir 70 obj.) iki optinio tinklo SW keitiklių ( 01 obj. 21 obj. 32 obj. ir 70 obj.)  bei juos pajungti ir integruoti į esamą optinio tinklo sistemą. Bendras LAN kebelių montažo ilgis - iki 300m.;

    - RANGOVAS privalo prijungti esamas gaisrinės signalizacijos kilpas su visa įranga prie naujų centralių, atlikti kompleksinį kilpų ir esamos įrangos testavimą ir gedimų nustatymą. Gedimų sąrašą reikalinga pateikti UŽSAKOVUI raštu. Kilpose nustatytų gedimų pašalinimas neįeina į RANGOVO atnaujinimo darbų apimtis;

    - RANGOVAS turi sumontuoti komunikacijos kabelius LAN nuo optinio tinklo sistemos, esančios 01 obj. AVS patalpoje iki gaisrinės signalizacijos centralės ir gaisrinės signalizacijos operatoriaus kompiuterinės darbo vietos;

    - RANGOVAS teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visas reikalingas papildomas medžiagas ir darbus, reikalingus šiam montažui (kabelinės trasos, kabeliai, gofros ir t.t.);

  - Reikalavimai GS PĮ atnaujinimui:

    - Numatoma naujos GS sistemos operatoriaus darbo vieta -NV dispečerinė.

    - GS vizualizacijos paketą  su reikalingu darbo vietų skaičiumi pateikia RANGOVAS. RANGOVAS taip pat pateikia ir taikomąsias programinės įrangos licencijas, jei tokios reikalingos, vizualizacijos sistemos diegimui ar darbui.

    - Vizualizacijos PĮ bus reikalinga įdiegti į naujai UŽSAKOVO paruoštą darbo vietą.

    - RANGOVAS UŽSAKOVUI turi pateikti minimalius reikalavimus kompiuterizuotos darbo vietos ir serverio paruošimui.

    - UŽSAKOVAS pagal pateiktus reikalavimus pateiks ir sumontuos kompiuterį bei įdiegs reikiamą operacinę sistemą, taip pat bus paruoštas ir virtualus serveris;

    - Gaisrinės signalizacijos funkcionalumas sistemoje negali būti mažesnis nei šiuo metu įrengtos esamos sistemos numatytas projektinis funkcionalumas;

    - RANGOVAS gaisrinės signalizacijos programų instaliavimo, programavimo darbus privalo atlikti tik vietoje, t.y. objekte. Nuotolinis prisijungimas negalimas;

    - RANGOVAS vizualizacijos ir valdymo algoritmą vykdymo metu turi suderinti su UŽSAKOVU;

    - RANGOVAS privalo pateikti gaisrinės signalizacijos programinės įrangos Licencijas. Licencijos turi būti registruotos UŽSAKOVO vardu.

    - RANGOVAS privaloma pateikti gaisrinės signalizacijos programinės įrangos kopiją USB laikmenoje.

- Darbų organizavimas:

  - Atliekami darbai ir darbus šiame objekte vykdantys darbuotojai turi atitikti Elektros įrenginių saugos eksploatavimo taisyklių reikalavimus. Darbai turi būti suderinti su UŽSAKOVO vyr. energetiku arba atsakingu už elektros ūkį šiame objekte.

  - Darbų vadovais gali būti skiriami asmenys, kuriems RANGOVO vadovo pavedimu yra suteikti atitinkami DSS įgaliojimai. Darbų vadovai turi būti apmokyti ir jo žinios DSS klausimais turi būti patikrintos. Mokymo ir žinių patikrinimą įrodo pateiktas darbuotojų saugos pažymėjimas. (pvz. darbdavio įgalioto asmens ar padalinio vadovo pažymėjimas).

  - Esant poreikiui laikinai prijungti elektros įrenginius/ įrankius prie UŽSAKOVUI priklausančio elektros tinklo, RANGOVAS privalo gauti UŽSAKOVO asmens, atsakingo už elektros ūkį, suderinimą pagal prašymą dėl laikino elektros įrenginių pajungimo. Be UŽSAKOVO atsakingo asmens suderinto prašymo naudoti UŽSAKOVO įrenginius ar jungti savus įrenginius prie elektros tinklo draudžiama.

  - Demontuotas medžiagas RANGOVAS turi sutvarkyti savo lėšomis norminių aktų nustatyta tvarka.

- Kiti privalomi reikalavimai:

  - Garantinis laikotarpis techninei ir programinei įrangai turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo RANGOVO darbų perdavimo/priėmimo akto UŽSAKOVUI pasirašymo datos;

  - RANGOVAS garantiniu laikotarpiu savo lėšomis turi atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant sugedusias detales, medžiagas ir darbą;

  - Pastebėtos klaidos ar funkcionalumo sutrikimai atnaujintuose objektuose įeina į garantinio remonto apimtis;

  - Visi darbai bus atliekami pilnai funkcionuojančiuose technologiniuose objektuose, todėl RANGOVAS privalo savo pasiūlyme numatyti ir įvertinti visas reikalingas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad būtų išlaikytas pilnas techninis suderinamumas ir nenutrūkstamas veikiančio technologinio objekto darbas;

  - Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished) ir atitikti Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr.280 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu RANGOVUI reikia pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

  - Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus;

  - Montuojamų silpnų srovių ir jėgos kabelių varinės gyslos turi būti gamintojo alavuotos;

  - RANGOVAS turi įvertinti visus kaštus, reikalingus projekto tikslų įgyvendinimui.

- Kvalifikaciniai reikalavimai:

| Kvalifikacijos reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| - Darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams. - Pateikti informaciją apie ne mažiau vieną atliktą projektą „Gaisrinės signalizacijos įrengimas gamybinės paskirties objektuose“ naudojant tokią ar lygiavertę techninę ir programinę įrangą. | RANGOVAS kartu su pasiūlymu pateikia: - Siūlomų specialistų, atsakingų už sutarties įvykdymą sąrašą, kvalifikaciją įrodančius dokumentus (specialisto sertifikatus, pažymėjimus, kursų baigimo pažymėjimus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą nurodytiems reikalavimams). - Specialisto pastarųjų 3 (trijų) metų laikotarpio patirties aprašą, kuriame chronologine tvarka nurodoma teiktų paslaugų trumpas aprašymas, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos mėnesio tikslumu, užsakovas. - Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su RANGOVU (subrangovu) darbo sutartimis, pateikiami įrodymai, kad nurodyti specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami RANGOVUI ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. - Įvykdyto Projekto trumpas aprašymas ir UŽSAKOVO pažyma bei užsakovo kontaktai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

Su objektu susipažinti galima iš anksto susitarus žemiau nurodytais kontaktais:

AVS tarnybos viršininkas

Arvydas Matelionis

Mob. +370 699 95917

Pasiūlymo forma laisva, nurodant pasiūlymo kainą ir būtinus įmonės rekvizitus.

Žalieji pirkimo reikalavimai

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų:

1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).