AKCINĖ BENDROVĖ

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

ORGANINIO RENKINO CIKLO (ORC) ĮRENGINIO - ELEKTROS GENERATORIAUS PAPILDOMOS ĮRANGOS PROJEKTAVIMO, TIEKIMO IR DERINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO IŠTAKOS, TIKSLAS IR ĮGYVENDINIMO PRINCIPAS

AB „Klaipėdos energija“ (toliau - Statytojas arba Užsakovas) numato Klaipėdos Lypkių katilinėje (Lypkių g. 13, Klaipėda) (toliau – KLK) įrengti įsigytą asinchroninį, trifazį 0,4 kV įtampos, 560 kW galios, organinio Renkino ciklo įrenginį-elektros generatorių (toliau ORC įrenginys). ORC įrenginys KLK biokuro garo katilo gaminamą šilumą naudotų elektros energijos gamybai.

Vadovaujantis Lietuvos respublikoje taikomais ES 2016/631 reglamento, ESO Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomojo tinklo, atitikties vertinimo taisyklių ir VERT reikalavimais 560 kW galios ORC įrenginys atitinka B elektrinės tipo, elektros jėgainių parko modulių (EJPM) – nesinchroniškai arba per elektroninius galios įrenginius prie tinklo prijungiamo elektros energijos gamybos bloko arba tokių blokų grupės posistemę.

Dėl ES reikalavimų elektros generatoriams ir nupirktojo ORC įrenginio suderinimo reikalinga nupirkti bei integruoti į bendrą sistemą papildomos įrangos, skirtos elektros generatoriaus reaktyviosios galios valdymui, komplektą (toliau tekste – Papildoma įranga). Tikslas – kad ORC įrenginys - elektros generatorius galėtų būti prijungtas prie AB „Elektros tinklų operatorius“ (Toliau tekste – ESO) elektros tinklo, per Lypkių katilinės 0,4 kV vidaus elektros tinklo įrenginius, tenkintų ESO natūrinių elektros generatoriaus veikimo bandymų, bei prijungimo sąlygų reikalavimus. ORC įrenginys kartu su Papildoma įranga turi tenkinti ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (Toliau tekste – VERT) reikalavimus elektros generatoriaus prijungimui, reikalingus gauti VERT energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas paleidimo derinimo darbams ir pastoviam darbui.

AB „Klaipėdos energija“, atsižvelgdama į gamintojo rekomendacijas ir siekdama, kad būtų užtikrintas įsigyto ORC įrenginio „Againity AT500“ atitikimas ES 2016/631 reglamento ir VERT reikalavimams bei būtų išsaugota gamintojo garantija, planuoja vykdyti tam tikslui reikalingos ORC įrenginio gamintojo rekomenduojamos Papildomos įrangos ir jos konfigūravimo, programavimo bei paleidimo ir derinimo paslaugų pirkimą.

ORC įrenginys, kartu su šiuo pirkimu planuojama įsigyti Papildoma įranga, bus jungiamas į 0,4 kV įtampos katilinės vidaus elektros tinklą.

Tiekėjo atsakomybėje yra teisingai suprojektuota, parinkta papildoma įranga, kad atlikus reikiamus darbus ORC įrenginio generuojama elektros energija galėtų būti naudojama, tiek katilinės savų reikmių patenkinimui, tiek patiekiant į AB „ESO“ elektros tinklą, pagal šiose pirkimo sąlygose aprašytas sąlygas bei reikalavimus.

Tiekėjo suprojektuotas, parinktas, patiektas ir integruotas, papildomos įrangos komplektas susidedantis iš reikiamo kiekio, reikiamų parametrų elektros kondensatorių baterijų, jų valdymo komutacinės įrangos, galintis reguliuoti reaktyviąją galią nuo 0 iki 550 kVAR tuo pačių valdyti ORC įrenginio-elektros generatoriaus generuojamos elektros energijos cos φ nuo +0,9 iki -0,9. Į tiekiamos įrangos komplektą turi būti įtrauktas ne mažesnės galios negu 560 kW minkšto paleidimo įrenginys su jungtuvu jo elektros grandinei valdyti kai asinchroninis elektros generatorius prijungiamas darbui į elektros tinklą. Papildomos įrangos komplektas bei realizuotas jos valdymas prijungimo taške, be reaktyviosios galios valdymo nuo -0,9 iki +0,9 cos φ, turės užtikrinti ir kitus, ORC įrenginio generuojamos elektros energijos kokybinius rodiklius, atsparumo triktims parametrus,  įtampos valdymą keičiant reaktyviąją galią pagal sistemos tinklo operatoriaus užduotis, faktinio valdymo komandos įvykdymo tikslumą, sistemos stabilumą, taip kaip to reikalauja ES 2016/631 reglamentas, ESO ir VERT norminiai teisės aktai, taisyklės reglamentuojantys B tipo elektros jėgainių prijungimą.

Sprendiniai darbų metu turi būti derinami su Užsakovu.

Tiekėjas tiekią Papildomos įrangos komplektą, adresu Lypkių g.13, Klaipėda, pagal su Užsakovu ir jo rangovu UAB „Lukrida“ suderintą ORC įrenginio Papildomos įrangos integravimo projektą.

Tiekėjo tiekiamą Papildomą įrangą prijungia Užsakovo rangovas UAB „Lukrida“.

Užsakovo Rangovui  „Lukrida“ atlikus papildomos įrangos įrengimo darbus, Tiekėjas tiekia programavimo, konfigūravimo, paleidimo ir derinimo paslaugą, kad ORC įrenginio generuojamos elektros energijos ir jos valdymo parametrai atitiktų Lietuvos respublikoje taikomus ES 2016/631 reglamento, ESO Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomojo tinklo, atitikties vertinimo taisyklių ir VERT reikalavimus B tipo elektros generatoriaus prijungimui prie ESO skirstomojo tinklo.

Bendri reikalavimai

Tiekėjas yra atsakingas už sprendinius parenkant, pakankamą Papildomos reaktyviosios galios reguliavimo įrangos komplektą, jos suderinimą reikalinga sėkmingam ORC įrenginio paleidimui bei pridavimui VERT ir ESO.

Projektavimo ir tiekimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti nedidinant sutarties kainos.

Tiekėjo atstovas kartu su ORC gamintojo atstovais turės dalyvauti atliekant paleidimą ir derinimą bei ESO natūrinius bandymus. Prieš atliekant derinimą, ESO natūrinių bandymus, pateikti su tiekėjo tiekiamos įrangos ir jos paleidimu susijusią derinimo, ESO natūrinių bandymų programos dalį, ją suderinti su ORC įrenginio prijungimo darbus vykdančiais Užsakovo atstovais. Dalyvauti ruošiant derinimo darbų ataskaitas.

Paruošti ir užsakovui perduoti Tiekėjo integruotos Papildomos įrangos (principines schemas, spausdintas pasirašytas, pdf ir redaguojamu dwg formatais) ir  eksploatavimo instrukcijas (Lietuvių ir Anglų kalbomis, elektroniniu redaguojamu word formatu ir spausdintas),– po 2 egz. Elektroninius dokumentus pateikti kartu su visa pridavimo dokumentacija dviem atskiromis USB laikmenomis.

Tiekėjas turi atlikti ORC įrenginio Papildomos įrangos tiekimo ir jos integravimo darbų vykdymo priežiūrą, kurios metu būtų užtikrinama, kad tiekėjo tiekiamos įrangos montavimo darbai atitiktų projektą ir ORC įrenginio gamintojo reikalavimus.

TERMINAI

Papildomos įrangos projektavimas, tiekimas, prijungimas, programavimas, derinimas ir paleidimas turi būti atlikti per 3,5 (tris su puse) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas darbų atlikimui į objektą privalo atvykti nevėliau nei po 4 (keturių) savaičių nuo Užsakovo pranešimo gavimo.

BENDRA SU OBJEKTU SUSIJUSI INFORMACIJA IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTUI IR TIEKIAMAI ĮRANGAI

Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus, ISO, EN, DIN, TRD standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą.

Siekiant užtikrinti įsigyto ORC įrenginio „Againity AT500“ gamintojo ir tiekėjo garantijų nenutrūkstamumą, papildomos įrangos komplekto tiekėjas turi būti oficialus ORC įrenginio gamintojo atstovas (pateikti gamintojo deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą).

Visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi projekte neturi būti numatomos ir projektuojamos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Į pasiūlymą turi būti įtraukta:

- Įrangos komplekto transportavimas į objektą adresu Lypkių g.13, Klaipėda;

- ORC sistemos programinės įrangos atnaujinimas;

- vieno inžinieriaus 24 darbo valandos objekte įrangos konfigūravimui, derinimui ir paleidimui.

- vieno inžinieriaus komandiruotės išlaidos trims paroms.

Žalieji reikalavimai

Žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1.1 punktu.

Perkama sistema turi būti suderinama su esama energetine infrastruktūra ir ORC valdymo sistemomis, kad būtų pasiektas optimalus energijos taupymas ir efektyvumas.

PRIEDAI:

ESO dokumentai, paskelbti ESO svetainėje, žiūrėti nuoroda: Techniniai reikalavimai | ESO - Energijos skirstymo operatorius

ESO dokumentai:

Priedas Nr.1. – ESO Elektrinių, jungiamų prie skirstomųjų elektros tinklų, natūrinių bandymų procesas

Priedas Nr.1.1. – ESO Elektrinių, jungiamų prie skirstomųjų elektros tinklų, paleidimo, derinimo ir atitikties vertinimo (natūrinių bandymų) proceso aprašo priedas Nr. 1 Elektrinių, jungiamų prie skirstomųjų elektros tinklų, atitikties vertinimo taisyklės.

Priedas Nr.1.2. – ESO Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų, paleidimo, derinimo ir atitikties vertinimo (natūrinių bandymų) proceso aprašo priedas Nr. 2. Atitikties vertinimo ataskaita.

Priedas Nr.1.3. – ESO Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų, paleidimo, derinimo ir atitikties vertinimo (natūrinių bandymų) proceso aprašo priedas Nr. 3. Elektrinės dalies RAA derinimo protokolas B tipo elektrinei

Priedas Nr.1.4. – ESO signalų sąrašas elektrinių prijungimui

Priedas Nr.1.5. – Elektrinės dalies valdymo sistemos (VS) derinimo protokolas

Užsakovo pridedami dokumentai:

Priedas Nr.2. – ESO Prijungimo sąlygos Nr. GAM23-30254;

Priedas Nr.3. – ORC įrenginio-elektros generatoriaus gamintojo instaliavimo instrukcija;

Priedas Nr.4. – Katilinės 10 ir 0,4 kV skirstyklų principinės schemos;

Techninę specifikaciją sudarė:

Elektrotechnikos grupės vadovas		                     Aidas Kazėnas