TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
Medicininis deguonis skystas (cisternomis), medicininis deguonis 50L balionuose, deguonies ir diazoto oksido dujų mišinys, instrumentinis azotas
1. Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%

	2.
	Cisterna pritaikyta Kauno klinikų, Eivenių g.2, Kaunas, kriogeninių talpų 20,355 m³ ir 11,536m³ užpildymui (užpildymo pajungimo diametras)
	40 mm

	Orientacinis poreikis 
	840 t./metams


2.   Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%

	2.
	 Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninei, Volungių 16, Kaunas,  kriogeninės talpos užpildymui 
	

	Orientacinis poreikis 
	60 t./metams


    Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje tiekėjas sutarties laikotarpiui turi numatyti skysto deguonies talpyklos su išgarintuvu, kurio našumas ne mažesnis kaip 55 m³/val. dujinio deguonies, sumontavimą ir pajungimą deguonies tiekimui į ligoninę. Šio įrenginio panaudos išlaidos sutarties laikotarpiui turi būti įtrauktos į skysto deguonies kainą.
3. Medicininis deguonis - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar
	

	3.
	Talpa 
	50,0 ltr. (10,7 m3)
	60

	
	Baliono sriegis
	W21,8x1/14 dešininis išorinis
	


4. Deguonies ir diazoto oksido dujos (50%/50%):

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Pripildymo slėgis
	170 bar.
	10

	2.
	Talpa
	5,0 l
	


    Deguonies ir diazoto oksido mišinio balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais reduktoriais prie kurių jungiamasi per greitąją SS standarto jungtį.

5. Instrumentinis azotas - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	Baliono tūris
	≥50 litrų

	Užpildymo slėgis
	≥200bar

	Medžiagos kiekis
	≥10m3 (+/- 0,5m3)

	Švarumo klasė
	5.0 (99,999%)

	Baliono pajungimo sriegis
	DIN 477 Nr. 10

	Priemaišos, ne daugiau kaip:
	

	Vanduo
	≤ 3ppm

	Deguonis
	≤ 3ppm

	Bendrai angliavandeniai
	≤ 1ppm

	Poreikis (balionais)
	40 vnt.


Pastabos

  1. Jei tiekėjas 3, 4, 5 pirkimo dalims tiekia dujų balionus su kitu standartizuotu sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu.
2. Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.
