Pirkimas

Slėginių nuotekų tinklų kapitalinis remontas Bartuvos g. - Kalnų g., Kaunas ID. 1702369

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 3

2025-03-27

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 11:34 CVP IS pranešimu ID 128163 Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje 6.9 p. nurodytą „Remontuojamų linijų galuose montuojami kontroliniai šuliniai (4vnt.)“, prašome nurodyti esamų remontuojamų tinklų įgilinimą numatomų šulinių įrengimo vietose? | Atkreipiame dėmesį, kad realių šulinių nėra – brėžiniuose pažymėti posūkių taškai, todėl vertinant darbus reikėtų atsižvelgti ne į šulinius, o į prieduobes, per kurias bus vykdomi darbai. Svarbu užtikrinti, kad galutiniame rezultate vamzdžiai išliktų vientisi ir sandarūs visu jų ilgiu. Linijų gylis iki vamzdžio viršaus siekia apie 3 metrus, todėl prašome tai įvertinti planuojant vykdomus darbus. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 11:34 CVP IS pranešimu ID 128163 Atsižvelgiant į tai, kad darbų apimtyje yra numatomas naujų šulinių įrengimas, prašome patikslinti, ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą reikia vertintis projektinės dokumentacijos parengimą? | Tai remonto darbai, projektinės dokumentacijos nereikės rengti. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 13:48 CVP IS pranešimu ID 128484 Prašome paaiškinimo/patikslinimo: - Prašome pateikti vaizdinę medžiagą, kad tiekėjams būtų galima įsivertinti vamzdyno būklę ir jo pažeidimo vietas | Filmuotos medžiagos neturime, kiek buvo peržiūrėta realiai, vamzdžiai suskeldėję, bet šukių išbyrėjusių nėra, vientisi, truputi deformuoti į ovalą, neišlikę idealiai apskritimo formos. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 13:48 CVP IS pranešimu ID 128484 Koks yra darbinis remontuojamo DN800 vamzdžio slėgis? | Slėgis vamzdžiuose susidaro tik dėl gravitacijos, viršuje į juos suteka saviteka, tik esant pakankamam nuotekų kiekiui, apačioje gali susidaryti slėgis dėl peraukštėjimo. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 13:48 CVP IS pranešimu ID 128484 Prašome pateikti šulinių korteles ties vamzdyno posūkiu. | Šulinių nėra, brėžiniuose pažymėti tik posūkių taškai. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 13:48 CVP IS pranešimu ID 128484 Kiek laiko gali būti atjungtas vienas DN800 vamzdis? | Tiek, kiek reikės remonto darbams, tvarkant po vieną liniją, kitą paliekant dirbančią. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-03-26 15:29 CVP IS pranešimu ID 128898 Remiantis 2025-03-26 gautu atsakymu, prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad nuotekos bėga saviteka į apačia nuo Bartuvos g. į Kalnų g.? | Taip, saviteka, slėgis tik dėl gravitacijos. |

____________________________________________________