2a priedas prie pirkimo dokumentų

SiūlomOS PREKĖS atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaraCIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomi prekės parametrai*
	Tiekėjo pateiktų siūlomos prekės parametrų pagrindimas 

(pateikiama  nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro** atitikimo)

	
	AUTOMATINIS CHEMINIO VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINYS
 (1 kompl.)
	Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja
	

	I. 
	Siūlomo automatinio cheminio vandens valymo įrenginio apimtis:
	
	

	I.1.
	Vandens mechaninis filtras su automatine atplovimo sistema ir apėjimo linija, kuris užtikrintų montuojamų Na-katijonitinių filtrų ilgalaikį veikimą ruošiant 12 m3/val. vandens kiekį. Vandens mechaninių filtrų skaičius parenkamas, kad užtikrintų nepertraukiamą įrengiamų Na-katijonitinių filtrų veikimą.
	
	

	I.2.
	Na-katijonitinių filtrų grupę, sudaryta iš 2 vnt. Na-katijonitinių filtrų, galinčių automatiškai dirbti atskirai, 12 m3/val. našumu ir su apėjimo linijomis. Na-katijonitiniai filtrai turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, užpildytu katijonitu, su valdikliais ir operatoriaus panelėmis.
	
	

	I.3.
	Automatinis kietumo matavimo prietaisas su vienu išoriniu aušintuvu. Kietumo matavimo prietaisas skirtas grįžtamo termofikacinio vandens ir papildymo vandens kietumo matavimui. 
	
	

	I.3.1.
	Kietumo matavimo prietaisui ir papildomai prietaiso įrangai reikalaujami techniniai parametrai:
	
	

	
	Techninis parametras
	Parametro reikšmė
	
	

	1.
	Vandens kietumo matavimo prietaisas
	
	

	1.1.
	Matavimo metodas
	Titruojant (reagentu)
	
	

	1.2.
	Minimali matavimo riba
	≤ 0,02 mg-ekv/l
	
	

	1.3.
	Matavimo kanalai
	2
	
	

	1.4.
	Aplinkos temperatūra ne mažesnio intervalo nei
	10÷40°C
	
	

	1.5.
	Matavimus prietaisas turi atlikti periodiškai nustatytais laiko intervalais nepertraukiamame režime be operatoriaus pagalbos
	Taip
	
	

	1.6.
	Prietaisas turi turėti displėjų informacijos išvedimui
	Taip
	
	

	1.7.
	Galimybė keisti matavimų periodiškumą
	Taip
	
	

	1.8.
	Gedimo ir/ar techninio aptarnavimo indikacija su pranešimu displėjuje
	Taip
	
	

	1.9.
	Visos dalys kontaktuojančios su vandeniu ar indikaciniu skysčiu turi būti iš korozijai atsparių medžiagų
	Taip
	
	

	1.10.
	Analoginio signalo (4÷20 mA) išėjimo terminalas
	Taip
	
	

	1.11.
	Maitinimo įtampa
	1~230V±10%, 50 Hz
	
	

	1.12.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau IP54
	
	

	2.
	Indikacinis skystis (reagentas)
	
	

	2.1.
	Minimali matavimo riba
	≤ 0,02 mg-ekv/l
	
	

	2.2.
	Reagento talpos tūris
	≥ 500 ml
	
	

	2.3.
	Pateikiamas reagentas
	Taip 
	
	

	3.
	Išorinis mechaninis aušintuvo komplektas
	
	

	3.1.
	Komplektų skaičius
	1
	
	

	3.2.
	Aušintuvas turi užtikrinti grįžtamo termofikacinio vandens (iki 60°C) temperatūros ataušinimą iki ne daugiau 40°C
	Taip
	
	

	I.3.2.
	Kartu su automatiniu kietumo matavimo prietaisu ir aušintuvu turi būti pateikiami visi pajungimui ir prietaisų įrengimui bei paleidimui reikalingi įrenginiai ir medžiagos (pajungimo žarnos, ventiliai, tarpinės, tvirtinimo elementai, redukciniai parėjimai ir kt.)
	
	

	I.4.
	Įranga deguonies iš termofikacinio vandens pašalinimui, dozuojanti reagentą HYDRO-X
	
	

	I.5.
	Įranga tirpalo regeneracijos ruošimui ir laikymui su visais prijungimo elementais, naudojanti natrio chlorido druską tabletėmis
	
	

	I.6.
	Įranga turi turėti CE ženklinimą
	
	


              * pildoma lietuvių kalba
              ** jei neaktualu, nepildoma
	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



