Kompresorių, vakuumo siurblių ir oro sausintuvų priežiūros ir remonto paslauga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2 ir filialai.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas:

Perkančioji organizacija numato įsigyti suspausto oro ir vakuumo stočių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugą. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslauga turi būti vykdoma LSMUL Kauno klinikose, Eivenių g. 2, Kaunas, bei filialuose: Onkologijos ligoninė, adresas Volungių g. 16 Kaunas; Romainių ligoninė, adresas Šilainių pl. 21 Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, adresas Akacijų al. 18, Kulautuva, Kauno raj.; Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis", adresas Lopšelio g. 10, Kaunas; Druskininkų reabilitacijos centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai. Planuojama sudaryti suspausto oro ir vakuumo stočių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui. Teikėjo pateikta bendra pasiūlymo įkainių suma neturi viršyti Kauno klinikų numatytos šiai sutarčiai sumos.

Perkančioji organizacija numato pirkti remonto paslaugas pagal poreikį, neįsipareigojant įsigyti visų techninėje specifikacijoje išvardintų įrenginių remonto paslaugų ir dalių/medžiagų.

3. Remonto paslauga susideda iš:

3.1. Įrenginio gedimo nustatymas, diagnostika.

3.2. Naudojamos detalės ir medžiagos.

3.3. Remonto ir priežiūros darbai.

3.4. Transporto ir kt. išlaidos.

4. Bendrieji reikalavimai remonto paslaugai:

4.1. Atvykimas pagal iškvietimą per trumpiausią nustatytą laikotarpį - ne ilgesnį kaip 4 darbo val. Darbo laikas skaičiuojamas darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Iškvietimas teikiamas elektroniniu paštu arba/ir telefonu. Atliekant 3.1. punkte nurodytas paslaugas, vykdytojas visais atvejais surašo (sudaro) įrenginių gedimų (defektų) aktą (ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas), kuriame privalo būti nurodyta: įrenginio modelis, gedimo nustatymo data, nustatyti įrenginio gedimai, reikiamos keisti įrenginio dalys (detalės) reikalingos gedimui pašalinti, numatoma remonto kaina, bei numatoma gedimo šalinimo (remonto) darbų trukmė (ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas), išskyrus atvejus, kai teikėjas savo jėgomis negali sutvarkyti įrenginio ir reikalingas papildomas detalių pirkimas, bet ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas. Iškvietimo metu, Pirkėjui nurodžius, kad gedimo šalinimo darbai yra skubūs, paslaugos teikėjas remontą turi atlikti per 24 val.

4.2. Sudarytą gedimų (defektų) aktą patvirtina vykdytojo atsakingas asmuo ir pateikia perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui patvirtinimui. Perkančioji organizacija, remonto paslaugų atveju, už detalių pakeitimą ar medžiagų panaudojimą apmoka pagal suderintą darbų atlikimo aktą ir fiksuotą valandinį remonto paslaugų įkainį, pateiktą Techninės specifikacijos 1 priede. Detalės ir medžiagos turi būti naujos bei atitikti keliamus reikalavimus nurodytam įrenginiui.

4.3. Remonto paslaugos ir detalės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Teikėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją pakeistoms detalėms ir atliktiems darbams. Garantiniu laikotarpiu sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų detalių ar medžiagų, teikėjas, suderinęs su perkančiosios organizacijos atstovu, turi pašalinti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį.

5. Bendrieji reikalavimai paslaugos teikėjams:

5.1. Paslaugos teikėjas turi turėti kvalifikuotus ir patyrusius specialistus (pridėti turimų specialistų kvalifikacinius dokumentus).

5.2. Paslaugos teikėjas turi turėti savo specializuotą, tam pritaikytą gamybinę bazę. Iškvietimo metu, Pirkėjui nurodžius, kad gedimo šalinimo darbai yra skubūs, paslaugos teikėjas remontą turi atlikti per 24 val.

5.3. Operatyviam remontui atlikti teikėjas turi turėti pagrindinių, dažnai gendančių atsarginių detalių, mazgų rezervą.

5.4. Teikėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą – slėginių indų operatorių, kuris turi teisę atlikti slėginių indų operatoriaus darbus ir, laimėjimo atveju, bus skiriamas Sutarties vykdymui

(pateikti turimo specialisto dokumentus).

5.5. Teikėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą – energetikos darbuotoją, kuris turi teisę atlikti elektros įrenginių remontą (elektros darbuotojas, vykdantis darbus elektros įrenginiuose PK) ir, laimėjimo atveju, bus skiriamas Sutarties vykdymui (pateikti turimo specialisto dokumentus).

5.6. Teikėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, turintį oro kompresorių priežiūros meistro pažymėjimą (pateikti turimo specialisto dokumentus).

5.7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti nemokamą konsultaciją, techninius ir komercinius pasiūlymus ir sprendimus naujų kompresorių ir vakuumo stočių įrenginių įsigyjimui pagal poreikius bei jau esamų senesnių įrengimų modernizavimui.

5.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, konkurse dalyvaujantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkamai paslaugai yra taikomi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, EMAS ar kitus aplinkos apsaugos kriterijus užtikrinančius dokumentus.

6. Reikalavimai pasiūlymams ir jų vertinimas

6.1. Teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų apimčiai. Techninės specifikacijos 1 priede nurodyti tik pagrindinių įrenginių detalių ir remonto paslaugų kiekiai, kurie yra skirti pasiūlymų kainų palyginimui ir Konkurso laimėtojo nustatymui.

6.2. Pasiūlymo pateikimui Teikėjas privalo užpildyti siūlomos remonto paslaugų ir dalių įkainių lentelę (Techninės specifikacijos 1 priedas). Pasiūlymai vertinami pagal bendrą įkainių sumą ir reikalavimų paslaugos teikėjams kriterijus.

6.2. Į vidutinio vienos valandos įrenginio remonto paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir Sodra, vykdytojo administraciniai kaštai, išlaikymo kaštai, draudimo kaštai ir kt.). Vidutinis remonto paslaugos įkainis turi apimti visus atliekamus remonto darbus.

Kauno klinikose ir filialuose eksploatuojamų įrenginių sąrašas:

| Įrenginys/pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- |
| Oro kompresoriai ESE 11 Oro kompresoriai ES 11/10 Oro kompresoriai ALMIG Belt 5-10 Oro kompresoriai ALMIG Belt 7-10 Oro kompresoriai VTFX 100 L-ML Vakuumo siurbliai PVR EU-45 Vakuumo siurbliai PVR EU-65 Vakuumo siurbliai SV-65 Vakuumo siurbliai MAXI-Jet 25AC4 | Vakuumo siurbliai V-VC-75 (20) Oro sausintuvai Hitema LB 6.23 Oro sausintuvai GDD-0175 411 Oro sausintuvai ALMIG ALM-65 Oro sausintuvai Z12E 6199 Oro sausintuvai ASK182 15B Oro sausintuvai TRAMTOR Kiti nenurodyti kompresorių ir vakuumo stočių įrenginiai |

PRIDEDAMA:

  - Teikėjo siūlomų paslaugų charakteristikos ir pagrindinių dalių/medžiagų įkainių lentelės forma – Techninės specifikacijos 1 priedas.

______________