Pirkimo sąlygų

2 priedas ,,Techninė specifikacija”

rezervinio generatoriUS ir

ARĮ skydų įrengimo darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Užsakovo turimo dyzelinio elektros generatorius FULL JENERATOR FG-385 (toliau – DG) įrengimas ir pajungimas, skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti Perkančiosios organizacijos įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus.

- Darbų vieta –Kybartų pasienio kontrolės punktas , J. Basanavičiaus g. 2, 70412 Kybartai.

- Reikalavimai automatinio rezervinio įjungimo skydo (ARĮ):

  - ARĮ skydai turi būti suprojektuoti pagal pastatų ribų aktuose nurodytus galingumus ir įvadų kiekius;

  - Dingus elektros maitinimui įvade, bet kuri ARĮ turi automatiškai paleisti DG, prijungti vartotojus prie DG ir užtikrinti jam elektros energijos tiekimą ne vėliau kaip per 40 sekundžių. Atsistačius elektros energijos tiekimui įvade, ARĮ privalo automatiškai perjungti vartotojus prie elektros tinklo, užgesinti stoties variklį ir pereiti į elektros energijos tiekimo kontrolės režimą;

  - Techniniame darbo projekte turi būti aprašyta ARĮ darbo logika;

- Elektros kabeliai:

  - Naujai montuojami kabeliai turi būti aliumininiai ir variniai;

  - Nauji kabeliai gali būti tiesiami esamais kanalais(jeigu yra galimybė) arba daromi nauji;

  - Lauke turi būti naudojami metaliniai cinkuoti arba nerudyjančio plieno kabelių kanalai ir/arba vamzdžiai;

- Projektavimo dalis:

  - Užsakovas nurodys DG pastatymo vietą, pastatymo vieta gali būti keičiama suderinus su Užsakovu;

  - DG statomas lauke, pastatymo vietoje turi būti įrengtas pamatas, pagal generatoriaus išmatavimus ir svorį;

  - Suderinus pastatymo vietą, Tiekėjas turi parengti rezervinio elektros maitinimo įrengimo

techninį darbo projektą, vadovaujantis šiais techniniais reikalavimais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokio pobūdžio objekto statybą:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

- Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės;

- Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės;

- Kitais atliekamus darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Techninis darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir kitomis institucijomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais

  - Tiekėjas visus reikalingus suderinimus (pavyzdžiui, DG pastatymo vietos, pamato, techninio darbo projekto ir pan.) ir leidimus (pavyzdžiui, leidimai pradėti darbus, dirbti teritorijose ar patalpose, leidimai dėl ryšio ar sistemų stabdymo ar kitų galimų, pvz. elektros maitinimo, sutrikimų ir pan.) gauna pats.

  - Projektavimo metu turi būti:

5.6.1.   Atlikta esamos elektros tiekimo schemos korekcija;

5.6.2.   Suprojektuota DG pastatymo vieta;

5.6.3.   Numatyta apsauga, kad DG elektros srovė nebūtų paduodama į ESO tinklą;

5.6.4.   Parinkti jėgos kabelių (laidų) skerspjūviai ir apskaičiuoti ilgiai;

5.6.5.   Įrengtas DG įžeminimas;

5.6.6.   Suprojektuota kabelių ir vamzdžių paklojimo trasa nuo projektuojamos DG pastatymo vietos iki elektros mazgo ar tinklo mazgo patalpos, kurioje turi būti statomi ARĮ įrenginiai;

- DG įrengimo dalis:

  - DG turi būti sumontuota ant betoninio pamato ar betoninės plokštės lauke pagal techninį darbo projektą;

  - Visi kabeliai nuo DG iki elektros tinklo ir ryšių mazgo patalpos, jei nenaudojami esami kanalai (jeigu yra galimybė) arba daromi nauji, kabeliai turi būti pakloti apsauginiuose vamzdžiuose ir/arba kanaluose;

  - Pabaigus montavimą, DG montavimo metu pažeistos pastato sienos, jų apdaila, stogas, gerbūvis ar kitos vertybės turi būti suremontuotos ar atstatytos tiekėjo lėšomis;

  - Visi darbai, paslaugos ir naudojamos medžiagos turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus;

  - DG pajungimui naudojamos medžiagos ir kita įranga privalo turėti gamintojo išduotą CE (ES) atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus;

  - Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos;

  - Tiekėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą;

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, darbų saugos technikos taisyklėmis, EĮĮT normomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais atliekamus darbus reglamentuojančiais teisės aktais;

  - Atlikti visus montažo ir perjungimo darbus;

  - Prieš teikiant pasiūlymą, Tiekėjams siūloma atvykti apžiūrėti objektą vietoje, prieš tai suderinus laiką su atsakingu asmeniu. Atsakingas asmuo – Vytautas Kazlauskas tel. 0(342)30237.

  - Perkančiosios organizacijos nuomone, objekto apžiūra prieš teikiant pasiūlymą yra būtina. Tiekėjas atsako už visišką projekto įgyvendinimą už pasiūlytą kainą;

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami prietaisų instrukcijos, sumontuotų įrenginių veikimo vadovai lietuvių kalba – po 2 egz. popieriuje ir skaitmeniniame variante;

- Kita

  - Rangovas turi pilnai atlikti visus tinklo perjungimus ir išbandyti įrenginių veikimą 1 valandą su DG, su užsakovo apkrova.

  - Tiekėjas turi parengti eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba;

  - Priduodant objektą eksploatacijai, tiekėjas turi pateikti projektinę dokumentaciją, varžų matavimų ir bandymų protokolus;

  - Tiekėjas turi pravesti Perkančiosios organizacijos parinktam personalui ARĮ valdymo mokymus.

6. Priedai (atskiruose dokumentuose):

Priedas Nr.1- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai;

Priedas Nr.2- Inžinerinių tinklų planas su kabelių trasomis.