2025-03-31

LIETAUS NUOTEKŲ BASEINO SU IŠLEISTUVU NR. 20 Į TRINYČIŲ TVENKINĮ KLAIPĖDOJE REKONSTRUKCIJOS I ETAPO DARBAI

Pirkimo ID. 1449387

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninėje dokumentacijoje, B laidos lietaus nuotekų šalinimo dalyje, I etapo darbų kiekių žiniaraštyje, 2 eilutėje „Vamzdynas iš plastikinių PE vamzdžių ir fasoninių dalių, PN10 klojimas atviro kasimo būdu Ø400 (tarp L1-47 ir L1-47A ) ir (L1-44D ir LP1-4) ir (L1-44C ir LP1-3)“ yra nurodyta įrengti 9 metrus plastikinių PE Ø400 mm vamzdžių. Rangovu manymu, yra padaryta redakcinio pobūdžio klaida ir vietoje „Ø400 mm“ turėtų būti parašyta Ø315 mm, kurių, pagal gaminių ir medžiagų žiniaraštį, yra 56,5 metrai. Prašome pakoreguoti darbų kiekių žiniaraščio 2 eilutėje nurodyta vamzdžių diametrą ir klojamų metrų kiekį. | I etapo darbų kiekio žiniaraštyje 2 eilutė, koreguojama informacija vietoj DN400 keičiama į DN315 PE vamzdžiai. PVC (PP) DN400 yra 64 metrai tarp šulinių LP-2 LP-1 ir L1-57. |
| 2. | Techninė dokumentacija, B laida, lietaus nuotekų šalinimo dalis, I etapo darbų kiekių žiniaraštis, 4 eilutė. Nurodyta, jog atviru būdu turi būti paklota 594 metrai HDPE vamzdžių Ø2400 mm. Pagal gaminių ir medžiagų žiniaraštį, HDPE vamzdžių Ø2400 mm yra 685,5 m. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį. | Tikslindami I etapo darbų kiekių žiniaraščio 4 eilutė, nurodome, kad HDPE vamzdžiai DN2400 atviru būdu turi būti klojami 685,5 metrai. |
| 3. | Prašome patikslinti lietaus šulinių (priėmėjų) Ø1000 kiekį, kadangi pagal gaminių ir medžiagų, bei darbų kiekių žiniaraščius nurodyti 4 vnt – LP-1, L1-2, L1-3, L1-4. Tačiau pagal brėžinius ir išilginius profilius randami tik 2 vnt – LP-1, L1-2. | Gelžbetoniniai šuliniai techniniame projekte DN1000x 2 vnt. LP-1 ir LP-2; DN2000 x1 vnt. L1-57. |
| 4. | Prašome patikslinti ar vietoje HDPE vamzdžių galima naudoti stiklo pluošto vamzdžius? | Vadovautis parengtu projektu, kuriame nėra numatyta galimybė keisti vamzdžio ir šulinių medžiagiškumą. |
| 5. | Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai | Taip, šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. |
| 6. | Prašome pateikti geologinių ir geotechninių inžinerinių tyrinėjimų ataskaitą. | Pateikiama turima geologinių ir geotechninių inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos ištrauką. PRIDEDAMA |
| 7. | Ar galima vertintis kito gamintojo HDPE vamzdžius ne prastesnių savybių nei KRAH pipes? | Galima, vadovautis techninio projekto sprendiniais. |
| 8. | Ar reiks atlikti medžių kirtimo, krūmų šalinimo darbus? Jeigu taip, ar reiks įsivertinti kertamų medžių atstatomąją vertę? Jeigu taip, kokia ji? | Įsivertinti visus reikiamus medžių kirtimus ar krūmų šalinimus. Taip pat ir jų atstatomą vertę ir nukirtimo darbus. |
| 9. | Prašome pakoreguoti Specialiųjų sąlygų 2.4 punktą, nes nurodytas neteisingas sutarties punktas, turėtų būti 2.2.1 | Dėl IT sistemų trikdžių įvykus techninio pobūdžio klaidai, tikslinamas Pirkimo sąlygų 11 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 2.4. p. nustatant, kad Rangovas Darbus baigia per Sutarties 2.2. p. nustatytą terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Papildomai pastebėtina, kad pagal Pirkimo Bendrųjų sąlygų 2.4. p. nuostatas, jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime; pagal Pirkimo Bendrųjų sąlygų 2.5. p. nuostatas, jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose; pagal Pirkimo Bendrųjų sąlygų 2.6. p. nuostatas, Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose. |
| 10. | Prašome papildyti Specialiųjų sąlygų 2.16 punktą nurodant, kad "Šiuo atveju trečiąja šalimi negali būti laikomi Užsakovo darbuotojai, vykdę savo pareigas darbo metu arba po darbo, tačiau esant Užsakovo nurodymui, pavedimui ar vykdant tarnybines pareigas, įskaitant ir veiksmus, kuriais buvo siekiama išvengti galimos didesnės žalos ar žalingų padarinių, išskyrus jeigu šiuos veiksmus lėmė kalti ir/arba tyčiniai Užsakovo darbuotojų veiksmai." | Prašymas negali būti tenkinamas, nes Pirkimo sąlygų 11 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 2.16. p. nustato išimtį kada trečiąja šalimi negali būti laikomi Užsakovo darbuotojai atliekantys savo darbo funkcijas. Tariamai galimas Užsakovo darbuotojų netinkamas darbo funkcijų vykdymas ar juo labiau tyčiniai veiksmai yra draudžiami ir užkardomi LR įstatymų, ne viešojo pirkimo, nuostatomis. |
| 11. | Dėl didelio vamzdynų klojimo gylio, bei arti esančių pastatų, ar galima keisti vamzdynų klojimo būdą iš atviro į uždarą? Atitinkamai pakeičiant vamzdyno, bei šulinių medžiagiškumą. | Galima keisti vamzdynų klojimo būdą, nekeičiant vamzdyno, bei šulinių medžiagiškumo. |
| 12. | Prašome patikslinti, ar norint atitikti lentelės „Finansinis, ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas“ 2.1. punkto reikalavimą, tiekėjui bus galima remtis sutartimi (-is), kurių darbų pradžia neįeina į paskutinius 3 finansinius metus, bet darbai įvykdyti per paskutinius 3 finansinius metus, t.y. pajamos gautos per pask. 3 finansinius metus? | Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 str. „Finansinis, ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas:“ 2.1. p. nustato reikalavimą: „Tiekėjo vidutinės metinės pajamos vykdant veiklą susijusią su inžinierinių tinklų (vandentiekio ir/arba nuotekų šalinimo tinklai) naujos statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto statybos darbais per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos...“. T. y. reikalavimo esmė yra dalyvio iš atitinkamos veiklos per atitinkamą laikotarpį gautų vidutinių metinių pajamų rodiklis, o ne darbų vykdymo laikotarpiai. Atitinkamai vertinama tik ta pajamų dalis, kuri gauta per nurodytą laikotarpį. |
| 13. | Prašome patvirtinti, kad tiekėjas, lentelės „Finansinis, ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas:“ 2.1. punkto reikalavimą, savo patirčiai pagrįsti gali nurodyti sutartis, kuriose nuotekų tinklų statybos darbai buvo dalis bendros sutarties vertės. | Patvirtinama. Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 str. „Finansinis, ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas:“ 2.1. p. nustato reikalavimą: „Tiekėjo vidutinės metinės pajamos vykdant veiklą susijusią su inžinierinių tinklų (vandentiekio ir/arba nuotekų šalinimo tinklai) naujos statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto statybos darbais...“. T. y. reikalavimo esmė yra dalyvio iš atitinkamos veiklos gautų vidutinių metinių pajamų rodiklis, o ne visos dalyvio galimai vykdomos veiklos pajamos. Atitinkamai vertinama ta pajamų dalis kuri yra/buvo gauta iš nurodytos veiklos atskiriant kitas galimas veiklas. |
| 14. | Prašome patikslinti, at kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, privalo užpildyti „Deklaraciją dėl tiekėjo atsakingų asmenų“ (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10) ir pateikti ją kartu su tiekėjo pasiūlymu? | Vertinant gautą klausimą turininguoju principu, darytina prielaida, kad tiekėjas klausimą užduoda dėl Pirkimo sąlygų 13 priedo „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“, o ne dėl 10 priedo „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“, kaip tai nurodoma klausime. Žiūrėti atsakymą į klausimą Nr. 42. |
| 15. | Projekto B laidos medžiagų žiniaraštyje PVC vamzdžiai d4000 mm 64 m, o darbų žiniaraštyje PVC d400 mm 64 m. Prašome patikslinti. | PVC (PP) DN400 yra 64 metrai tarp šulinių LP-2 LP-1 ir L1-57 |
| 16. | Projekto B laidos medžiagų žiniaraštyje PE vamzdžiai d315 mm 56,5 m, o darbų žiniaraštyje PE d400 mm 9 m. Prašome patikslinti. | Tiksliname PE DN315 9 metrai. |
| 17. | Projekto B laidos medžiagų žiniaraštyje HDPE vamzdžiai d2400 mm 685,5 m, o darbų žiniaraštyje HDPE vamzdžiai d2400 mm 594 m. Prašome patikslinti. | Tikslindami I etapo darbų kiekių žiniaraštį nurodome, kad HDPE vamzdžiai DN2400 atviru būdu turi būti klojami 685,5 metrai. |
| 18. | Projekto B laidoje 198 psl. pasitarime nutarta, kad, jeigu būtų sustabdytas UAB „Transkona“ darbas, tai negautas pajamas turės kompensuoti rangovas. Prašome nurodyti UAB „Transkona“ 1 darbo dienos pajamų dydį, kad visi rangovai galėtų vienodai įsivertinti šias išlaidas. | Vienodam galimų rangovų pasiūlymų įsivertinimui, pridedame UAB „Transkona“ teiktą raštą dėl nuostolių kompensavimo dydžio. Raštas pridedamas. |
| 19. | Techninio projekto „B“ laidos techninėse specifikacijose pateiktas aprašas padidinto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiams ir šuliniams atitinka tik vieną gamintoją ir jo gamybos procesus. Projekte nurodomas konkretus vamzdžių gamintojas, modelis bei specifinis tokių vamzdžių jungimo būdas (be kita ko naudojant konkretaus gamintojo katalogo Catalogues - krah-pipes iškarpas), žr. pvz. techninio projekto ištraukas: <...> Atkreiptinas dėmesys, kad STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 28 p. įtvirtinta, jog tipinio statinio projekto dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai. Tuo tarpu kartu su Pirkimo dokumentais pateiktame Projekto HDPE vamzdžių sprendiniai akivaizdžiai yra parinkti sukuriant favoritizmą vienam konkrečiam gamintojui. Tokia situacija ne tik neatitinka projektavimą reglamentuojančių teisės aktų, bet ir turi įtakos sąžiningai tiekėjų konkurencijai Pirkime. Dėl tokio techninės specifikacijos- techninio projekto reikalavimo medžiagoms, neabejotinai pranašumą įgis tas tiekėjas, kuris glaudžiai bendradarbiauja su gamintoju ir dėl savo santykio gali gauti geriausios kainos pasiūlymus. Tuo tarpu kiti tiekėjai, norėdami konkuruoti turės nepagrįstai mažinti darbų kainas arba apskritai atsisakys dalyvauti, negalėdami pasiūlyti nurodomų medžiagų. VPĮ 37 str. 3 d. (KPSĮ 50 str. 3 d.) įtvirtinta, kad Techninė specifikacija (šiuo atveju techninis projektas taip techninės specifikacijos dalis) turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. To paties straipsnio 5 punkte nurodoma, kad apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad proporcingumo principo reikalavimų neatitinka ne tik pernelyg aukšti, specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui reikalavimai ar užslėptos diskriminacijos situacijos, bet ir pernelyg detalios pirkimo sąlygos, kuriomis atimama galimybė pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, nepagrįstai ribojama jų konkurencija (LAT 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; 2019 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019.) Dėl šio proporcingumo principo aspekto ESTT pažymėta, kad kuo išsamesnės techninės specifikacijos nustatomos, tuo didesnė rizika, kad konkretaus gamintojo prekės bus privilegijuojamos (ESTT 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17). Tiekėjo vertinimu, būtent šis Pirkimas nėra toks specifinis, kad būtų pagrįstas poreikis itin detaliai apibrėžti pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus, t. y. reikalauti konkretaus modelio ir sujungimo būdo HDPE, kurį rinkoje siūlo tik vienas medžiagų gamintojas. Nustatydama tokį reikalavimą, Perkančioji organizacija privalo jį pagrįsti turėdama detalius jį patvirtinančius argumentus, o ne apibendrintus teiginius apie teikiamų paslaugų sudėtingumą ar jų ypatingą svarbą (žr. pvz. LAT 2019 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019) Atsižvelgiant į nurodytą, prašome pateikti paaiškinimą/pagrindimą dėl reikalavimo naudoti konkretaus gamintojo konkrečias medžiagas, ir, jei reikalavimas nėra objektyviai pagrįstas, atlikti techninės specifikacijos – techninio projekto keitimus, nurodant tik medžiagų technines specifikacijas, savybes ir taip užtikrinant sąžiningą konkurenciją Pirkime. Taip pat prašome patvirtinti, kad įrengiant lietaus nuotekų tinklus, Rangovas gali priimti lygiavertį sprendimą, pakeičiant vamzdžio medžiagiškumą iš padidinto tankio polietileno (HDPE) į plastikinius (PP) ar stiklo pluošto (GRP) vamzdžius ir šulinius, kas atitiktų tiek STR STR1.04.04:2017 28 p., tiek ir VPĮ 37 str. 4-5 d. reikalavimus. 2) Techninio projekto „B“ laidoje nurodyta, kad d1600, d2400 vamzdžiai ir d1600, d800 šuliniai numatomi SN10 apkrovos klasės. Tačiau projekto „B“ laidos bendrajame aiškinamajame rašte ir žiniaraštyje nurodyta, kad vamzdžių apkrovos klasė bus tikslinama darbo projekto metu. Prašome nurodyti vamzdžių ir šulinių apkrovos klasę, kurios dydis darbo projekto metu nedidės tam, kad tiekėjai galėtų vienodai atlikti kainos skaičiavimus. Priešingu atveju, tiekėjai gali pateikti tarpusavyje nepalyginamus pasiūlymus. | Vadovautis parengtu projektu, kuriame nėra numatyta galimybė keisti vamzdžio ir šulinių medžiagiškumą. Nuo pat pirkimo paskelbimo visiems rinkos dalyviams vienodai specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2. ir 2.3. p. bei analogiškai Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninis projektas" 23 ir 24 p. nurodoma, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis". Jei apibūdinant pirkimo objektą nurodomas konkreti atliekamo darbo technologija ar specifika, turi būti laikoma, kad tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes atlikimo technologijas ir sprendinius, tačiau jie neturi kelti didesnio pavojaus trečiųjų asmenų, rangovo ir užsakovo personalo gyvybei, turtui ir siekiamiems rezultatams bei aplinkai, nei kad TP numatytų atlikti darbų technologijos, taisyklės; jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis". Vamzdžių apkrova turi būti ne mažesnės kaip SN10, jeigu rangovas/paslaugos tiekėjas mato, kad reikalinga didesnės apkrovos nei SN10, tuomet tai turėtų būti pagrįsta geologiniai tyrimais. Vamzdžių apkrovos klasės tikslinama rengiant darbo projektą. |
| 20. | Prašome nurodyti vamzdžių ir šulinių apkrovos klasę, kurios dydis darbo projekto metu nedidės tam, kad tiekėjai galėtų vienodai atlikti kainos skaičiavimus. Priešingu atveju, tiekėjai gali pateikti tarpusavyje nepalyginamus pasiūlymus. | Vamzdžių apkrova turi būti ne mažesnės kaip SN10, jeigu rangovas/paslaugos tiekėjas mato, kad reikalinga didesnės apkrovos nei SN10, tuomet tai turėtų būti pagrįsta geologiniai tyrimais. Vamzdžių apkrovos klasės tikslinama rengiant darbo projektą. |
| 21.-22. | Schemoje VN-B-4 nurodytą, kad LP-3 ir LP-4 yra HDPE. Žiniaraščio poz. 10.3 ir 10.4 nurodyta, kaip G/B šuliniai ir poz. 23 kaip HDPE. Patikslinkite šulinių medžiagą | Lietaus priėmėjai LP-3 ir LP-4 yra iš HDPE medžiagos. |
| 23. | Brėžinyje VN-B-4 pastabose nurodyta, kad betoninė plokštė montuojama po visais šuliniais. Ar reikalingos plokštės po G/B LP-1 ir LP-2 šuliniais? | Po gelžbetoniniais šuliniais LP-1 ir LP-2 plokščių montuoti nereikia. |
| 24. | Užpilant tranšėją grunto keitimas į smėlį nurodytas ties sklypais Tilžės 3A, 3 ir 60B. Kuriose pozicijose žiniaraštyje įvertinti užpilamo smėlio kiekiai? | Ties sklypais Tilžės 3A, 3 ir 60B. papildomai nusimatyti 9298,50 m3 smėlio. |
| 25. | Brėžinyje VN-B-02 nurodyta, kad griovys užpilamas pagal detalųjį planą tačiau nenurodytos ribos. Prašome nurodyti plane ribas iki kurių turi būti užpilamas griovys. | Griovys turi būti užpilamas darbų zonoje po 25- 30 metrus. Žemės paviršius turi būti suformuoti taip, kad nuolydžiai eitu į lietaus priėmėjus. |
| 26. | Kas yra atsakingas už statybos darbų zonoje esančių šiukšlių ( kelmai, griovio valymo sąnašos, buitinės šiukšlės) išvežimą ? Pridedame foto: Šis gruntas yra numatytas užpilti esamiems grioviams, bet jis nėra tinkamas nes yra užterštas. Ar rangovams nusimatyti esamo grunto persijojimą/išvalymą ar nusimatyti naujo neužteršto grunto atsivežimą? Taip pat tikėtina, kad ir žemiau esantis gruntas gali būti užterštas įvairiomis atliekomis. | Rangovas turi darbų zonos sutvarkymą įsivertinant teritorijos sutvarkymą nuo esamų šiukšlių, kurios išvežamos ir priduodamos perdirbimui. |
| 27. | Prašome patvirtinti, kad Tilžės 60B sklype gruntas keičiamas į smėlį tik brėžinyje pažymėtoje kasamos tranšėjos vietoje. | Schemoje kuri pateikta kartu su klausimu, raudonu kontūru teritorijoje gruntas turi būti pakeistas nuo vamzdyno apačios iki žemės paviršiaus. O teritorijoje iki tvoros (mėlynu žymėjimu) nuo žemės paviršiaus 1,5 metro užpilamas smėliu, kuris turi būti sutankintas. |
| 28. | Prašome patikslinti darbų žiniaraščio 13 ir 14 punktuose nurodyto smėlio kiekius, reikalingus vamzdynų pagrindo įrengimui ir pirminiam užpylimui. Skaičiuojant vadovaujantis projekte pateikta vamzdžio įrengimo schema VN.B-4 lapas 4, kiekiai turėtų būti žymiai didesni. | Pridedam VN.B-4 lapo 4 tikslinimas. Smėlio kiekis virš vamzdžio ir po vamzdžiu sudaro 4580,60 m3. Smėlio kiekis po aikštelėmis ar važiuojama dalimi 9298,50 m3 |
| 29. | Ar po vamzdynų įrengimo darbų spraustasienė turi likti ar gali būti ištraukiama? | Spraustasienės gali būti ištraukiamos. |
| 30. | Projekto „B“ laidoje nurodyta , kad 1600 ir d2400 vamzdžiai turi būti SN10 apkrovos klasės. Projekto „B“ laidoje Bendrame aiškinamajame rašte nurodyta, kad vamzdžių apkrovos klasė bus tikslinama darbo projekto metu. Prašome nurodyti d1600 ir d2400 vamzdžių apkrovos klasę, kurios dydis darbo projekte gali būti minimalus ir negalės būti mažinamas žemiau nurodytos apkrovos klasės. | Vamzdžių apkrova turi būti ne mažesnės kaip SN10, jeigu rangovas/paslaugos tiekėjas mato, kad reikalinga didesnės apkrovos nei SN10, tuomet tai turėtų būti pagrįsta geologiniai tyrimais. Vamzdžių apkrovos klasės tikslinama rengiant darbo projektą. |
| 31. | Prašome leisti naudoti ir kito medžiagiškumo vamzdynus, tokius kaip PP, GRP, kalaus ketaus ir t.t. | Vadovautis parengtu projektu, kuriame nėra numatyta galimybė keisti vamzdžio ir šulinių medžiagiškumą. |
| 32. | Ar įmonė atitiks kvalifikacija, kurios kvalifikacijos atestate yra nurodyti Bendrieji statybos darbai, bet nedetalizuoti, kaip Jūsų konkurso sąlygose? | Perkantysis subjektas iki pasiūlymų pateikimo termino nevertina dalyvių kvalifikacijos atitikties, klausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal tiekėjo pateiktus duomenis. Remiantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamais išaiškinimais, tuo atveju jei kvalifikacijos atestate yra nurodyti „Bendrieji statybos darbai“ jų nedetalizuojant ir/ar nenurodant „išskyrus“, toks kvalifikacijos atestatas suteikia teisę vykdyti visus LR statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.1. p. nustatytus darbus. Atitinkamai tokio atestato turėtojas turėtų atitikti klausime nurodytus reikalavimus. |
| 33. | Prašome pateikti demontuojamo vamzdyno nuo L1-50 iki L1-49 medžiagiškumą, kiekį, diametrą. | Nurodytoje vietoje nėra demontuojamo vamzdyno, brėžinyje pažymėta senoji Ø2400 vamzdžio vieta. |
| 34. | Prašome pateikti esamos kameros L1-50 kortelę. | PRIDEDAMA šulinio kortelė L1-50 |
| 35. | Špunto kalimo linijoje esantys kabeliai bus iškeliami? | Esant poreikiui kabelių iškėlimą rangovas turi įsivertinti. |
| 36. | Ar ne per mažai įvertinta smėlio po vamzdžių ir užpylimo ant vamzdžių, nes esamas gruntas kaip suprantu panaudojamas griovių užpylimui, t.y. ar nereikės papildomai atsivežti grunto iš karjero? | Tikslinamas smėlio kiekis virš vamzdžio ir po vamzdžiu reikalinga 4580,60 m3 smėlio. Papildomas smėlio reikia įsivertinti po Šilutės pl. 3A, 3 ir Tilžės 60B (pagal sklypų savininkų reikalavimą gruntą pakeisti į smėlį. Tai sudaro apie 9298,50 m3 papildomai). |
| 37. | Ar šiame projekte, vietoj polietileninių (PE) beslėginių (struktūrinių) vamzdžių, fasoninių dalių ir šulinių iš HDPE medžiagos, bus galima naudoti lygiaverčių ar neprastesnių savybių lietaus nuotekų linijas iš spirališkai gofruotų plieninių vamzdžių kurie viduje ir išorėje padengti HDPE apsauginiu sluoksnių iš kurių būtų pagaminti vamzdynai ir šulinių sprendimai pateikiant sistemos stiprumą pavirtinančius statinius skaičiavimus. | Vadovautis parengtu projektu, kuriame nėra numatyta galimybė keisti vamzdžio ir šulinių medžiagiškumą. |
| 38. | Ar rangovai, nuotekų tinklams, gali vertintis ir jiems bus leista naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. | Vadovautis parengtu projektu, kuriame nėra numatyta galimybė keisti vamzdžio ir šulinių medžiagiškumą. |
| 39. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 p. rašoma, kad su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų sąlygų prieduose Nr. 7 (juridiniam asmeniui) ir Nr. 8 (fiziniam asmeniui). Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, tai jam reikia pildyti tik juridinio asmens deklaraciją? Ar tiekėjo vadovas dar turi užildyti ir fizinio asmens deklaraciją? | Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.8. p. nustato: „Užpildytą ir pasirašytą Tiekėjo deklaraciją dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 7). Atskirą deklaraciją pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal (jei yra), fiziniai asmenys (specialistai) – kvazisubtiekėjai;“, t. y. šią deklaraciją (juridiniam asmeniui) pildo pasiūlymo teikime dalyvaujantys juridiniai asmenys ir kaip atskiri subjektai savarankiškai veikiantys fiziniai asmenys (specialistai) – kvazisubtiekėjai; Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9. p. nustato: „Užpildytą ir pasirašytą Tiekėjo deklaraciją dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 8). Atskirą deklaraciją pildo: 1) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės nario (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, vadovų ir juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys – fiziniais asmenys; kiekvienas pasiūlyme kaip atskiras subjektas ar specialistas nurodytas fizinis asmuo;“, t. y. šią deklaraciją (fiziniam asmeniui) pildo pasiūlymo teikime dalyvaujančių juridinių asmenų vadovai ir šį (šiuos) juridinius asmenis kontroliuojantys fiziniai asmenys. |
| 40. | Prašome paaiškinti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punktą. Tiekėjo deklaraciją Nr. 8 (fiziniam asmeniui) pildo: 1. Tiekėjo. 2. Kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, vadovų ir juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys - fiziniai asmenys, kiekvienas pasiūlyme specialistas nurodytas kaip fizinis asmuo? Jeigu kontroliuojančių asmenų nėra, tai pildo tik tiekėjo ir kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vadovas? Specialistai, tokie kaip statybos vadovas ir projekto vadovas irgi turi pildyti šią deklaraciją? | Pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9. p. reikalavimus atitinkamą deklaraciją privalo užpildyti ir su pasiūlymu pateikti kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, vadovas ir tokį juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys - fiziniai asmenys ir kiekvienas kaip atskiras subjektas ar specialistas pasiūlyme nurodytas fizinis asmuo. Tuo atveju jei kontroliuojančių asmenų nėra, šią deklaraciją pildo tik tiekėjo ir kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiamasi, vadovas. Papildomai atkreiptinas dėmesys į sąvoką „kontroliuojantys asmenys“ kuri turėtų būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatomis kaip tai nurodoma Viešųjų pirkimų tarnybos 2022-03-30 išviešintoje konsultacijoje „Dėl naujai įsigaliojusių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų praktinio taikymo“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-naujai-isigaliojusiu-viesuju-pirkimu-istatymo-nuostatu-praktinio-taikymo/ |
| 41. | Specialiųjų sąlygų 6.1.11 punkte rašoma, kad su pasiūlymu reikia pateikti Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus :Pasiūlymo kokybė (G) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis" dokumentus pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 pateikiamus reikalavimus. Tiekėjo siūlomas papildomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis mėnesiais nurodomas Pasiūlymo formos 5 punkte. Kokius dar dokumentus reikia pateikti? | Pagal pirkimo sąlygų 10 priedo „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 6 p. reikalavimus, pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (G) kriterijų, tiekėjas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaičių skaitmenimis ir žodžiais). Kitų, kitokių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 42. | Deklaraciją dėl tiekėjo atsakingų asmenų Priedas Nr. 13 turi pateikti tik tiekėjas? | Taip. Papildomai atkreiptinas dėmesys į sąvoką „Tiekėjas“ kuri reiškia: ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų struktūrinis padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas. |
| 43. | Pirkimo sąlygų 12 priedo "Tiekėjo pažyma apie vidutines metines pajamas" vienoje iš grafų prašoma nurodyti pajamų gavimo datą. Objektas gali būti vykdomas metus laiko ir ilgiau, sąskaita už darbus išrašoma ne viena, todėl ir mokėjimų būna daug. Kaip įrašyti tą pajamų gavimo datą, jei jos būna kelios? Ir kokiu tikslumu ją įrašyti, užtenka metų, ar reikia ir mėnesio bei dienos? | Pirkimo sąlygų 12 priedo "Tiekėjo pažyma apie vidutines metines pajamas" skiltyje „Pajamų gavimo data“ nurodomos pagal sutartį už atliktus statybos darbus gautų pajamų laikotarpis mėnesio tikslumu. Pvz.: sutartis pradėta vykdyti 2023-11-15 ir baigta vykdyti 2025-02-01, atitinkami pajamos (mokėjimai) pagal tokią sutartį galėjo būti gautos tarkim laikotarpiu nuo 2023-12 iki 2025-03. |