Sistemos valdymo ir duomenų perdavimo centro administravimo ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija

- Pirkėjas LITGRID AB (kodas 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02171.

- INFORMACIJA APIE PERKAMĄ OBJEKTĄ:

  - Perkama – Sistemos valdymo ir duomenų perdavimo centro (toliau – SVDC) administravimo, statinio,  inžinerinių tinklų ir sistemų  priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikimo vieta – Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.

  - Paslaugų teikimo terminas - 24 mėnesiai su galimybe pratęsti Paslaugų teikimą tokiomis pat sąlygomis 1 kartą 12 mėnesių laikotarpiui. Maksimali Paslaugų teikimo trukmė negali būti ilgesnė nei 36 mėnesiai.

  - Paslaugas sudaro:

2.1.1. SVDC administravimo paslaugos;

2.1.2. Statinio, inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūros paslaugos, darbai siekiant užtikrinti jų ilgalaikį ir tinkamą eksploatavimą; avarijų/defektų lokalizavimo ir remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

| Objekto pavadinimas | Objekto adresas | Aukštų skaičius | Viršutinė altitudė, m | Teritorijos plotas, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVDC pastatas | Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius | 4 | 16,40 | 1,03 |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Sistemų klasifikacija |  | Matavimo vienetai |  | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybos metai |  |  | metai |  | 2019 |
|  | Objektui skirta elektros instaliacijos leistinoji galia |  |  | kW |  | 1000 |
|  | Bendras plotas (be automobilių stovėjimo aikštelių) |  |  | kv. m. |  | 5 669,41 |
|  | Pastato kubatūra |  |  | kub. m. |  | 26560,52 |
|  | Pastato valdymo sistema |  |  | Tipas |  | Delta Controls |
| 2. | Šildymas-vėsinimas |  |  |  |  |  |
|  |  | Šildomas-vėsinamas plotas |  | kv. m. |  | 7113,30 |
|  |  | Būdas |  | Tipas |  | Radiatorinio ir grindinio šildymo sistemos |
|  |  | Šilumos punktas ir šildymas |  |  |  |  |
|  |  | Būdas |  | Tipas |  | Geoterminis šilumos siurblys, termofikatas-šilumos tinklai |
|  |  | Šilumokaitis |  | Tipas |  | Plokštelinis |
|  |  | Šildymo galia |  | kW |  | 215kW |
|  |  | Apskaita (manometrai) |  | Vnt. |  | 70 |
| 3. | Karšto vandens ruošimas |  |  |  |  |  |
|  |  | Būdas |  |  |  | Geoterminis šilumos siurblys arba šilumos tinklai |
|  |  | Šildymo galia |  | kW |  | 60kW |
|  |  | Siurbliai |  | Tipas, skaičius |  | Cirkuliacinis siurblys – 1 Geoterminis šilumos siurblys - 1 |
| 4. | Vėdinimas |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemų tipai |  | Tipas, skaičius |  | Administracinės pastato patalpos yra vėdinamos rekuperacine sistema, kurios proj. našumas – 22800 kub.m./val. @ Pa; Sistemos valdymo pulto patalpos yra vėdinamos 2 vnt. rekuperacine sistema (1 vnt rezervinė), kurios proj. našumas – 1600 kub.m./val. @ Pa; Sistemos valdymo centro (SVC) patalpos yra vėdinamos rekuperacine sistema, kurios proj. našumas – 3020 kub.m./val. @ Pa; |
| 5. | Oro kondicionavimas |  |  |  |  |  |
|  |  | Kondicionieriai, sistemos |  | Tipas, skaičius |  | VRF oro kondicionavimo sistema – 3 vnt. išoriniai blokai po 73,5 kW ir 1 vnt. 45,0 kW Split tipo oro kondicionavimo sistema: 2 vnt. 2,2kW 2 vnt. 2,8kW 4 vnt. 3 kW 1 vnt. 5 kw 4 vnt. 10 kW |
|  |  |  |  | Gamintojas |  | LG Electronics |
|  |  |  |  | VRF sistemos |  | OK – 1, Sistema: ARUM 261 LTE5 – 1 VNT ARUM 140 LTE5 + ARUM 120 LTE5 – 1 VNT. OK – 2, Sistema: ARUM 261 LTE5 – 1 VNT ARUM 140 LTE5 + ARUM 120 LTE5 – 1 VNT. OK – 3, Sistema: ARUM 261 LTE5 – 1 VNT ARUM 140 LTE5 + ARUM 120 LTE5 – 1 VNT. OK – 4, Sistema: ARUM 160 LTE5 – 1 VNT |
|  |  |  |  | Vidiniai blokai |  | ARNU07GTRD4 70 ARNU09GTRD4 26 ARNU12GTRD4 20 ARNU18GTQD4 3 ARNU24GTPC4 8 ARBLN01621 89 ARBLN03321 38 |
| 6. | Vandentiekis |  |  |  |  |  |
|  |  | Ūkio-buities vandentiekis ir priešgaisrinis vandentiekis |  | Tipas |  | Tiekiamas iš miesto centralizuotų tinklų du vamzdžiai po DN 160mm |
|  |  | Uždaromoji armatūra |  | Vnt. |  | Įvadinės 2 vnt. sklendės |
|  |  | KMP ir A prietaisai |  |  |  | - |
|  |  | Vandens kiekio apskaitos prietaisai |  | Skaičius |  | Buitinio vandens apskaitai dvisrautis mechaninis vandens skaitiklis ø25, 1 vnt. ir 2 vnt. priešgaisrinio vandentiekio skaitikliai |
|  |  | Vandens gerinimo įranga |  | Tipas |  | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO-30/CN |
|  |  |  |  | Tipas |  | Autotrol S-9D minkštinimo filtras 0,45 m3/val. , gamintojas „Infes technologijos“. Druskos talpa 75 kg Dejonizavimo filtras su 20 l užpildu |
| 7. | Nuotekynė |  |  |  |  |  |
|  |  | Buities nuotekynė |  | Tipas |  | Išleidžiamos į miesto centralizuotus tinklus d160mm |
|  |  | Šuliniai |  | Skaičius |  | 2 |
|  |  | Lietaus nuotekynė su naftos produktų gaudykle |  | Tipas |  | Naftos gaudyklė ACO OLEOPATOR C FST NS10/100 SF2000 (10l/s) |
|  |  | Pastato stogo lietaus surinkimo įlajos su elektriniu pašildymu |  | Skaičius |  | 18 |
| 8. | Gaisro gesinimo sistema |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaisro gesinimo stotis su sprinklerine sistema |  | Tipas |  | Standartinė sprinklerinė gesinimo vandeniu sistema (K80 faktorius) Žemo slėgio rūko gesinimo sistema (K14 faktorius) |
|  |  | Sprinkleriniai/priešgaisriniai čiaupai |  | Skaičius |  | 25 vnt. gaisrinių čiaupų su pusiau standžia žarna, Ø25 mm, 30 m ilgio, komplekte su čiaupu, slėgio reguliatoriumi, 10 mm. uždoriniu purkštu, rite, metaline spintele, paviršinio montavimo, |
|  |  | Automatiniai vožtuvai/siurbliai |  | Skaičius |  | 1 slėgio palaikymo sistemoje siurblys |
|  |  | Siurbliai |  | Skaičius |  | 2 spaud. siurbliai |
|  |  | Kompresorius |  | Tipas, skaičius |  | nėra |
|  |  | Kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisai (KMP ir A) |  | Yra/nėra |  | Yra |
|  |  | Stacionarūs gesintuvai |  | Yra/nėra |  | Yra, viso 65 vnt. ABC klasės 4 kg milteliniai gesintuvai. |
| 9. | Elektros tiekimo sistemos iki 380 V. | Elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma ant kabelio prijungimo prie elektros skaitiklio gnybtų į vartotojo pusę |  |  |  |  |
|  |  | Žemos įtampos skirstyklos |  | Skaičius |  | 4 |
|  |  | Įvadai |  | Skaičius |  | 6 |
|  |  | Elektros tiekimo kategorija |  |  |  | I |
|  |  | Elektros įvadiniai skaitikliai |  | Skaičius |  | 2 |
|  |  | Elektros skirstomieji skydai |  | Skaičius |  | 4 |
|  |  | Dyzelinis generatorius |  | Modelis, tipas |  | Grupel G0165GR0GR – 1 vnt. |
|  |  |  |  | Degalų bako talpa |  | 500 l (minimalus palaikomas degalų lygis 450 l) |
|  |  | Automobilių krovimo stotelė |  | Skaičius, galia |  | 2, 22 kW |
|  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) |  | Modelis, tipas |  | Eaton 93PM, 80 kVA |
|  |  | Kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisai (KMP ir A) |  | Yra/nėra |  | Yra |
|  |  | Bendrojo elektros vidaus apšvietimo ir jėgos sistema |  |  |  |  |
|  |  | Šviestuvai pirmo aukšto hole, posėdžių patalpoje. |  | Tipas, skaičius |  | PROFI LED – 233vnt, Imperial LED – 86vnt |
|  |  | Šviestuvai ofisuose, koridoriuose. |  | Tipas, skaičius |  | Chalice LED 27W, 144 vnt |
|  |  | Šviestuvai WC, valytojų patalpos, virtuvėlių, personalo patalpa. |  | Tipas, skaičius |  | WC PROFI WALL LED, 35W, 36vnt |
|  |  | Šviestuvai automobilių stovėjimo aikštelėse |  | Tipas, skaičius |  | Prožektorius Focus 2+, LED 24W, PIL -24 vnt Šviestuvai Flow 24L70 LED 57W, Thorn – 12 vnt |
|  |  | Šviestuvai laiptinėse, serverinėje |  | Tipas, skaičius |  | KALIS LED, 74W, 20vnt |
|  |  | Avarinio apšvietimo sistema |  |  |  |  |
|  |  | Avariniai šviestuvai |  | Tipas, skaičius |  | LED šviestuvai 5W, su 1h avariniu akumuliatoriumi; 77 vnt. |
|  |  | Evakuacinio apšvietimo sistema |  |  |  |  |
|  |  | Šviestuvai |  | Tipas, skaičius |  | LED šviestuvai 5W, su 3h avariniu akumuliatoriumi; 58 vnt. |
|  |  | Išorės apšvietimo sistema |  |  |  |  |
|  |  | Šviestuvai pastato apšvietimui |  | Tipas, skaičius |  | Šviestuvas stulpelis, D-CO 10L25 LED 14W, Thorn – 37 vnt. |
|  |  | KMP ir A prietaisai |  | Yra/nėra |  | šviesos daviklis ir/ar skaitmeninė rėlė. |
| 10. | Liftai ir kita kėlimo įranga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skaičius, keliamoji galia, kg |  | Schindler liftai, sustojimų skaičius 4: - 900 kg – 1vnt. - 900 kg – 1vnt. Vertikalaus kėlimo neįgaliųjų keltuvas Aritco 7000, 410 kg, sustojimų skaičius 2. |
| 11. | Pastato valdymo sistema |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos tipas |  |  | Gamintojas | DeltaControls enteliWEB |
| 12. | Žaibosauga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aktyvioji žaibosauga, 1 vnt. aktyvusis žaibolaidis. |
| 13. | Centrinė dulkių surinkimo sistema |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemų tipai | Tipas, rozečių skaičius |  |  | 2 modulinės sistemos „RGS Vacuum Systems“, 71 vnt rozečių; |
|  |  |  |  |  |  | 4 vnt. Filtrų – 2 vnt. Keičiami kas 6 mėn., 2 kartą per 2 metus; |

- SVDC ADMINISTRAVIMO, STATINIO, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, AVARIJŲ ŠALINIMO IR REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR TVARKA

Mėnesinis įkainis apima teikiamas paslaugas:

# Inžinerinių sistemų proceso administravimas ir pastato energijos resursų suvartojimo priežiūra

# Atsakingo specialisto (administratoriaus), turinčio inžinerinį išsilavinimą, iš Tiekėjo pusės atstovaujančio paslaugų priežiūrą, paskyrimas, kuris  visą sutarties galiojimo laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvieną darbo dieną privalo spręsti visus klausimus, susijusius su paslaugų teikimu. Atsakingo specialisto darbo vieta yra objekte darbo metu nuo 8 val. – 17 val. darbo dienomis pastato valdymo sistemų stebėjimui, analizavimui ir kokybinių parametrų užtikrinimui, reagavimui į avarijas ir gedimus, smulkių remontų, staliaus darbų atlikimui.

    - SVDC elektros, šilumos, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų tiekimo monitoringas  ir kontrolė: tiekimo sutrikimų šalinimo organizavimas, sutrikimo priežasčių analizė bei sutrikimų prevencijos planavimas; perjungimų organizavimas; su energetinių resursų tiekimu susijusių sutartinių, įstatyminių įsipareigojimų vykdymo monitoringas ir kontrolė.

    - Įvadinių apskaitos prietaisų parodymų deklaravimas energetinių resursų teikėjams ir Perkančiajam subjektui einamojo mėnesio 25-30 dienomis. Fiksuojamų rodmenų stebėjimas, analizė ir Perkančiojo subjekto konsultavimas energijos, vandens, komunalinių ir ryšių paslaugų pirkimo klausimais.

    - Perkančiojo subjekto  atstovavimas procesuose su kontroliuojančiomis LR bei kitomis institucijomis. Su pastatų technine priežiūra susijusių dokumentų ar ataskaitų rengimas ir pateikimas kontroliuojančioms institucijoms.

    - Bendravimas su Perkančiuoju subjektu  ir pastato naudotojais ūkio klausimais.

    - Visų teikiamų paslaugų kokybės kontroliavimas.

    - Esant pastato inžinierinių sistemų gedimams ar avarijoms garantiniu laikotarpiu Paslaugų Tiekėjas privalo įvertinti nurodytus defektus ir nustatęs, kad tokiems defektams taikomas garantinis laikotarpis turi pasirūpinti, jog darbams, įrenginiams ir kt. garantinius laikotarpius suteikę juridiniai ar fiziniai asmenys, nedelsiant pašalintų atsiradusius trūkumus ar defektus.

    - Paslaugų Tiekėjas įsipareigoja priimti incidentus (užklausas, paklausimus, prašymus ir pan.), susijusius su Sutartyje nurodytomis paslaugomis ir jų kokybe, per Perkančiojo subjekto nurodytą incidentų valdymo sistemą (toliau – Sistemą), o išsprendus (įvykdžius, atlikus ar pan.) registruotą (-us) incidentą (-us) nurodytoje Sistemoje, nedelsiant pažymėti apie incidento (-ų) įvykdymą.

    - Įvykusių avarijų lokalizavimas.

    - Privalomos techninės eksploatacinės dokumentacijos (pa)pildymas.

    - Perkančiojo subjekto informavimas apie pastebėtus įrenginių naudojimosi tvarkos taisyklių pažeidimus.

    - SVDC veikiančių rangovų darbo organizavimas ir kontrolė: esminių reikalavimų pateikimas rangovams pagal numatomus atlikti darbus; pasijungimo prie esamų sistemų sąlygos; inžinerinių tinklų ar sistemų įrengimo esminių reikalavimų nurodymas; patalpų aprodymas ir pan.

    - Perkančiajam subjektui aktualios informacijos, pasiūlymų ir suderintos formos ataskaitų apie teikiamas paslaugas teikimas.

    - Paslaugų teikėjo rekomenduojamų ir Perkančiojo subjekto pageidaujamų papildomų darbų organizavimas, suteikiant garantijas ir prisiimant pilną atsakomybę už šių darbų kokybę, aktualumą ir naudą pastato techninės priežiūros kokybei pagerinti.

    - Reikalingų medžiagų, dalių, įrangos parinkimas ir teikimas už geriausią rinkos kainą, ją suderinus su Perkančiuoju subjektu.

  - Šildymo sistemos ir karšto vandens techninės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Atsakingo, kvalifikuoto ir/ ar atestuoto specialisto šilumos ūkio priežiūrai paskyrimas.

    - Vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų valstybės institucijų teisėtų reikalavimų vykdymą.

    - Pildyti šilumos ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo  Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis). Atliekamų darbų registravimas.

    - Šildymo sistemų ir jų įrenginių darbo rėžimų stebėjimas bei reguliavimas, derinimas užtikrinant reikalingą vidaus patalpų temperatūrą ir techninius parametrus, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto pageidavimus. Reikalingų techninių parametrų užtikrinimas.

    - Atlikti šilumos mazgų paruošimą šildymo sezonui (šildymo, karšto vandens sistemų šilumokaičių praplovimai, šilumos mazgo, šildymo sistemų, šilumokaičių hidrauliniai bandymai, siurblių patikrinimas, sklendžių ir ventilių patikrinimas, visų įsijungimų ir mazgų patikrinimas, manometrų patikra, pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktų pateikimas ir kt.) ir pridavimą šiluminės energijos Tiekėjui.

    - Atlikti šilumos punktų/ šildymo sistemos profilaktinius darbus (šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė, šilumos punkto įrenginių apžiūra ir patikra, šiluminio punkto parametrų kontrolė, šilumos apskaitos prietaisų ir plombų tikrinimas žurnalo pildymas – kartą per mėnesį.

    - Šilumos punkto įrenginių veikimo patikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Šilumos mazgo hidraulinis išbandymas – kartą per metus.

    - Karšto vandens, šildymo sistemų pašildytuvų hidraulinis išbandymas – kartą per metus.

    - Šilumos mazgo paruošimas šildymo sezonui, parengties akto gavimas – kartą per metus.

    - Įvadinių apskaitos prietaisų ir manometrų patikra – kartą per metus.

    - Išsiplėtimo indų oro slėgio patikra –  kartą per metus.

    - Neįvadinių apskaitos prietaisų ir manometrų patikra – kartą per 5 metus.

    - Šildymo sistemos apžiūra ir patikra – kartą per mėnesį.

    - Šildymo sistemos hidraulinis bandymas – kartą per metus.

    - Šilumos punkto patalpose įrengtų filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas – kartą per 6 mėn.

    - Pastato šildymo sistemos paleidimas, oro išleidimas iš šildymo sistemos – kartą per metus.

    - Organizuoti šilumos mazgų paleidimą, sistemos nuorinimą šildymo sezonu.

    - Atlikti šilumos mazgų sustabdymą, pasibaigus šildymo sezonui.

    - Tiekėjas atlieka visus reikalingus darbus prieš hidraulinių bandymų atlikimą, planuojasi darbus, atsižvelgdamas į šilumos tiekėjo trasų uždarymą, bandymų atlikimą ir kt.

    - Šilumos punkto įrenginių priežiūra, patikra ir švaros palaikymas – nuolat.

    - Šiluminės automatikos veikimo patikrinimas, parametrų kontrolė – nuolat.

    - Šilumos punkto įrenginių parametrų analizė ir kontrolė (šildymo sezono metu).

    - Gedimų ir avarijų lokalizavimas.

    - Kitos, būtinos profilaktinės priemonės, užtikrinančios tinkamą sistemos funkcionavimą.

    - Tiekėjas turi įvertinti visas reikalingas medžiagas, dalis, įrankius, chemines priemones, kurios bus naudojamos profilaktiniams darbams atlikti ir įskaičiuoti į aptarnavimo darbų kainą.

  - Elektros sistemos, skydinių, dyzelinio generatoriaus ir UPS‘o techninės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Atsakingo, kvalifikuoto ir/ ar atestuoto specialisto elektros ūkio priežiūrai paskyrimas.

    - Švaros palaikymas elektros skydinėse – kiekvieną kartą atvykus.

    - Elektros sistemų techninė priežiūra ir žurnalų pildymas jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis) – kartą per mėnesį.

    - Įvadinių ir paskirstymo skydų apžiūra – kartą per mėnesį.

    - Žaibosaugos, įžeminimo įrenginių apžiūra – kartą per mėnesį.

    - Lauko ir vidaus apšvietimo sistemos, prietaisų techninė apžiūra– kartą per mėnesį.

    - Automatinio rezervo įjungimo skydo (ARĮ) apžiūra – kartą per mėnesį.

    - Ylajų šildymo išjungimas/įjungimas ir priežiūra – esant poreikiui.

    - Žaibosaugos įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Perkančiajam subjektui  – kartą per metus.

    - Avarinio ir evakuacinio apšvietimo darbo patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Perkančiajam subjektui – kartą per metus.

    - Dyzelinių generatorių (elektros stoties) priežiūra, taip kaip nustatyta gamintojo instrukcijoje ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

    - Elektros generatoriaus tepalo lygio tikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Kuro, oro ir tepalo filtro keitimas – taip kaip nustatyta gamintojo instrukcijoje (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Tepalo ir aušinimo skysčio keitimas – taip kaip nustatyta gamintojo instrukcijoje, (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Aušinimo skysčio papildymas – pagal poreikį, (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas)

    - Dyzelinio generatoriaus testavimas (Elektros stoties prieš tai ištestavus UPS) – kartą per mėnesį (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas)

    - Pastoviai palaikyti maksimalų kuro kiekį bake – kiekvieną kartą po testavimo arba po avarinio įsijungimo (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Dyzelinio kuro keitimas – kartą per metus, naudojant žieminį dyzeliną (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Generatoriaus automatinės elektros tinklo perjungimo įrangos tikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Akumuliatoriaus pakrovimo ir generatoriaus profilaktika – kartą per metus ir taip kaip nustatyta gamintojo instrukcijoje.

    - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) techninė priežiūra ir aptarnavimas – taip kaip nustatyta gamintojo instrukcijoje.

    - Akumuliatorių baterijos įtampos ir vidinės varžos matavimas – 2 du kartus per metus.

    - Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas – kartą per metus.

    - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) vakuuminis įrenginio valymas – du kartus per metus.

    - Aušinimo ventiliatorių darbo tikrinimas – kartą per metus.

    - Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas – du kartus per metus.

    - Vizualinis sistemos tikrinimas – kiekvieną kartą apsilankius, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.

    - Gedimų ir avarijų lokalizavimas.

    - Elektros sistemų izoliacijos varžų, pereinamųjų kontaktų, įžeminimo įrenginių ir žaibosaugos matavimas ir informavimas apie šių darbų poreikį. Matavimai pagal atskirai suderintą sąmatą, pagal galiojančius „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei reglamentais.

    - Kiti darbai reikalingi užtikrinti sistemų bei jų įrenginių būklės atitikimą Lietuvos Respublikos ir kitų privalomų teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei jų rangovų ir gamintojų reikalavimams.

  - Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Atsakingo, kvalifikuoto ir/ ar atestuoto specialisto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ūkio priežiūrai skyrimas.

    - Vėdinimo ir oro kondicionavimo  sistemų valdymas, režimų nustatymas, ir kontrolė. Optimalaus darbo režimo pagal einamąsias temperatūras nustatymas (atsižvelgiant į rangovų projektuose ir statinių bei konstrukcijų normose numatyto temperatūros, drėgmės, oro apykaitos režimo parametrus) ir palaikymas patalpose. Parametrų reguliavimas.

    - Vėdinimo ir oro kondicionavimo  sistemų techninė priežiūra ir žurnalų pildymas jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo  Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis). Atliekamų darbų registravimas.

    - Vėdinimo sistemų ir jų įrenginių techninė profilaktika – 2 kartus per metus arba pagal gamintojų reikalavimus.

    - Filtrų valymas, keitimas – 2 kartus per metus (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Kondicionavimo vidinių blokų techninė profilaktika pagal gamintojų reikalavimus – 2 kartus per metus arba pagal gamintojų reikalavimus.

    - Kondicionavimo išorinių blokų techninė profilaktika – 2 kartus per metus arba pagal gamintojų reikalavimus.

    - Higienos normose ir kituose galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas pagal Perkančiojo subjekto pageidavimą.

    - Atlikti prižiūrimos įrangos aktyvių valdymo komponentų, įrenginių patikrą – kartą per metus.

    - Gedimų ir avarijų lokalizavimas.

    - Likvidavus  avariją, atkurti sutrikusią vėdinimo ir/ar kondicionavimo sistemų darbą.

    - Užtikrinti nuolatinį sistemų veikimo darbą.

    - Tiekėjas turi įvertinti visas reikalingas medžiagas, filtrus, dalis, įrankius, chemines priemones, kurios bus naudojamos profilaktiniams darbams atlikti ir įskaičiuoti į aptarnavimo darbų kainą.

  - Kiti darbai reikalingi užtikrinti sistemų bei jų įrenginių būklės atitikimą Lietuvos Respublikos ir kitų privalomų teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei jų rangovų ir gamintojų reikalavimams. Vandentiekio, nuotekų ir drenažo sistemų priežiūros paslaugas sudaro:

    - Atsakingo, kvalifikuoto ir/ ar atestuoto specialisto vandentiekio, nuotekų ir drenažo sistemų ūkio priežiūrai skyrimas.

    - Su sistemų ir įrenginių eksploatavimu susijusių žurnalų pildymas jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo  Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis). Atliekamų darbų registravimas.

    - Vandentiekio, kanalizacijos, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, santechnikos ir sanitarinių prietaisų priežiūra – kartą per mėnesį.

    - Vandentiekio kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas – kartą per mėnesį.

    - Parametrų analizė, pažymų apie šalto vandens sunaudojimą pateikimas tiekėjui – kartą per mėnesį.

    - Automatinio vandens minkštinimo įrenginio priežiūra ir druskos papildymas - pagal poreikį, apmoka Paslaugų teikėjas.

    - Atvirkštinio osmoso įrenginio filtruojančių elementų keitimas, sistemos aptarnavimas – pagal gamintojo instrukcijas, apmoka Paslaugų teikėjas.

    - Švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose – kiekviena kartą atvykus, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

    - Vandens uždaromosios ir reguliavimo armatūros būklės, santechninių prietaisų apžiūra – kartą per mėnesį.

    - Įvadinių ir poskaitiklių vandens skaitiklių priežiūra ir tikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Kitos, būtinos profilaktinės priemonės, užtikrinančios tinkamą sistemos funkcionavimą – esant poreikiui.

    - Nuotekų lauko šulinių apžiūra – kartą per mėnesį.

    - Lauko šulinių (buitinės nuotekos, technologinės nuotekos, riebalų ir naftos gaudyklės) užterštumo įvertinimas – kartą per mėnesį, išvalymas – pagal poreikį, apmoka Paslaugų teikėjas.

    - Vandens kokybės tikrinimas pagal higienos normas (vandens tyrimų atlikimas Lietuvos Respublikos įstatymų), Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos galiojančius teisės aktus, direktyvas ir reglamentus esant poreikiui.

    - Tiekėjas turi įvertinti visas reikalingas medžiagas, filtrus, dalis, įrankius, chemines priemones, kurios bus naudojamos profilaktiniams darbams atlikti ir įskaičiuoti į aptarnavimo darbų kainą.

  - Liftų ir keltuvo priežiūra, aptarnavimas, remontas bei dalinio ir pilno techninio patikrinimo atlikimas:

    - Atsakingo, kvalifikuoto ir/ ar atestuoto specialisto liftų priežiūrai skyrimas.

    - Su liftų ir keltuvo eksploatavimu susijusių žurnalų pildymas jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis).

    - Mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionalumo patikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Liftų šachtose ir duobėse esančių elektros aparatų veikimo patikrinimas ir reguliavimas – kartą per mėnesį.

    - Kabinų sustojimo tikslumo, šachtų ir kabinų durų spynų patikrinimas bei reguliavimas – kartą per mėnesį.

    - Liftų valdymo ir signalizacijos aparatų, liftų suktuvų, skridinių, saugos mazgų patikrinimas – kartą per mėnesį.

    - Lynų, tepalų lygio reduktoriuose, tepalinėse patikrinimas ir papildymas – kartą per mėnesį.

    - Šiukšlių iš duobių, mechanizmų patalpų, nuo kabinų stogų išvalymas – kartą per mėnesį.

    - Įrašų liftų žurnaluose apie atliktus darbus pildymas – kartą per mėnesį.

    - Ataskaitų apie liftų būklę, neatidėliotinas ir planuojamas priemones saugiai eksploatacijai užtikrinti pateikimas – pagal poreiki, bet ne rečiau kaip – kartą per mėnesį.

    - Potencialiai pavojingų įrenginių (liftų žmonėms kelti, krovininiu liftu ir mašininės pavaros keltuvu žmonėms ir kroviniams kelti) daliniam ir pilnam techniniam patikrinimui paruošima bei atlikimas pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu įrenginių priežiūros įstatymą.

# 4.7. Gaisro gesinimo sistemos ir priemonių techninės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Atsakingo, kvalifikuoto, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto skyrimas nuolatinės priešgaisrinės sistemos techninės priežiūros vykdymui.

    - Priešgaisrinės sistemos techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą.

    - Gaisro gesinimo priemonių komplektacijos, kiekio, tipo, išdėstymo, būklės ir markiravimo atitikimo galiojantiems LR teisės aktams kontrolė.

    - Gaisrinės saugos sistemos įrenginių patikrinimas – pagal Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, jų būklės įvertinimas ir pasiūlymų dėl įrangos atnaujinimo/pirkimo pagal teisės aktų reikalavimus pateikimas.

    - Priešgaisrinio inventoriaus techninė priežiūra ir aptarnavimas (įskaitant gaisrinių čiaupų bei gaisrinių žarnų patikrą, gaisrinių žarnų perkantavimą, sistemos hidraulinius bandymus) – pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles.

    - Gesintuvų tikrinimas ir užpildymas – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą.

    - Sistemos remontas – pagal poreikį, už darbus ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą.

    - Evakuacinių planų parengimas ir kito, pagal teisės aktus privalomo, ženklinimo, pakabinimas, koregavimas – pagal poreikį, už darbus ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą.

    - Kiti darbai reikalingi užtikrinti priešgaisrinės saugos inventoriaus būklės atitikimą Lietuvos Respublikos ir kitų privalomų teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei jų rangovų ir gamintojų reikalavimams.

  - Pastato konstrukcijų techninės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas vykdyti nuolatinę statinio techninę priežiūrą.

    - Pastato konstrukcijų periodinė techninė priežiūra (pagal STR 01.12.07:2004 ir kitus teisės aktus)

    - Pastato techninės dokumentacijos/ žurnalų pildymas jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Perkantysis subjektas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis) – kartą per mėnesį.

    - Paslaugų teikimas pagal galiojančius pastato konstrukcijos priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus.

    - Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

    - Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami dažniau kaip kartą per mėnesį, kai:

- pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos;

- vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;

- statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio rekonstravimo darbai.

    - Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui) – kartą per metus.

    - Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui – pagal poreikį.

  - Centrinės dulkių surinkimo sistemos priežiūra ir aptarnavimas:

    - Filtrų keitimas – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius (eksploatacines medžiagas apmoka Paslaugų teikėjas).

    - Profilaktinė rozečių sandarumo patikra – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą į metus.

    - Sistemos talpose sukauptų dulkių ir šiukšlių išgabenimas į šiukšlių konteinerį.

  - Avarinės tarnybos paslaugas lokalizuojant inžinerinių ir kitų sistemų avarijas:

Sąvokos:

Avarijų lokalizavimas – veiksmų kompleksas, kuriais siekiama sustabdyti avarijos plitimą, maksimaliai apsaugoti įrenginius ar jų sudedamąsias dalis bei materialines vertybes.

Avarijų likvidavimas – atstatyti, atkurti inžinerinių tinklų, įrenginių ar jų sudedamųjų dalių būklę, techninius parametrus, darbo rėžimus pagal projektinius galingumus.

    - Avarija, atsiradusi, dėl netinkamo Paslaugų tiekėjo inžinerinių sistemų eksploatavimo, netinkamo budinčio darbuotojo (administratoriaus) darbo, šalinama Paslaugų teikėjo sąskaita, o patirti nuostoliai kompensuojami Perkančiajam subjektui.

    - Paslaugų Tiekėjas privalo įsivertinti dažniausiai pasitaikančius avarinius gedimus, ir suderinus su Perkančiuoju subjektu vietą, privalo objekte laikyti atsarginių detalių komplektą (pvz. tarpinės, lemputės, starteriai) siekiant kaip įmanoma per minimalų terminą likviduoti avariją.

    - Avarijų lokalizavimo darbai pradedami nedelsiant darbo metu nuo 8 val. – 17 val., o bet kuriuo kitu paros metu ne vėliau kaip per 1 val.  nuo pranešimo gavimo. Prireikus daugiau paslaugų, paslaugų teikėjas kviečiasi savo atsakingus asmenis, kurie koordinuoja avarijos likvidavimo eigą ir/ar pasitelkiami papildomi tiekėjo darbuotojai, trečiosios šalys.

    - Avarinės tarnybos darbo laikas – 24 valandas per parą, poilsio ir švenčių dienomis užtikrinant inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą, atvykstant ne vėliau kaip per 1 val. nuo pranešimo gavimo. Jei avarijos šalinimui reikalingos papildomos priemonės, įvardinus avarijos priežastis ir jų šalinimo planą, paslaugų Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu avarijos padarinių šalinimo planą, priemones ir terminus.

  - Pastato valdymo sistemos (PVS) ir automatikos sistemų priežiūra ir eksploatacija:

    - PVS sistemos fiksuojamų pranešimų, aliarminių pranešimų analizė, kaupiamų duomenų analizė, darbų pagal šiuos duomenis planavimas, pasiūlymų teikimas Perkančiajam subjektui.

    - Standartinių ataskaitų formų sukūrimas ir atitinkamų duomenų kaupimo kontrolė;

    - PVS sistemos periodinis kaupiamų duomenų archyvavimas;

    - PVS sistemos valdiklių, daviklių, ryšio elementų priežiūra, funkcionavimo tikrinimas.

    - Sistemose naudojamų UPS ar kitų akumuliatorinių įrenginių baterijų būklės patikrinimas, jų keitimas.

    - Kiti darbai reikalingi užtikrinti sistemų bei jų įrenginių būklės atitikimą Lietuvos Respublikos ir kitų privalomų teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei jų rangovų ir gamintojų reikalavimams.

  - Techninės priežiūros apibendrinimas:

    - Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant SVDC veiklai bei laikantis eksploatacijos ir naudojimo taisyklių, instrukcijų, bendrovės  vidaus tvarkos taisyklių bei kitų reglamentų. Paslaugų teikimui naudojama technika ir medžiagos turi būti parenkamos atsižvelgiant į SVDC  ir jame esančio turto bei įrangos pobūdį ir savybes.

    - Perkamų paslaugų teikimas turi būti nuolatinis ir nenutrūkstamas, t. y. kontrolė ir reikiamos priežiūros paslaugos atliekamos visą parą, kiekvieną dieną (24/7), laikantis Techninės specifikacijos punktuose  atskiriems priežiūros darbams/teikiamoms paslaugoms atlikti numatyto periodiškumo/terminų.

    - Paslaugų Tiekėjas į atliekamų (teikiamų) paslaugų mėnesinį įkainį turi įskaičiuoti:

a) visų aukščiau minėtų darbų, medžiagų, detalių, įrankių, filtrų, cheminių priemonių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų, įrengimų aptarnavimą, remontą, pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo kaštus.

b) panaudotų medžiagų, visų rūšių šviestuvų, prožektorių lempų ir starterių utilizavimo kaštus;

c) reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos kaštus;

d) transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

e) visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

4.12.4. Visose sistemose ir mechanizmuose naudojami visų rūšių oro ir tepalų filtrai, tepalai (įskaitant ir jų utilizacijos išlaidas) turi būti įtraukti į eksploatacines išlaidas.

4.12.5. Visos eksploatacinės medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

4.12.6. Perimdamas pastato priežiūrą, Paslaugų Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo susipažinti su pastato technine dokumentacija ir pateikti inventorizacijos, defektinį ir atsakomybės ribų aktą.

4.12.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo pateikti suderinimui inžinerinių sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros kalendorinį darbų grafiką.

4.12.8. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą, neteisingų skaitiklių rodmenų duomenų pateikimą ir esant reikalui atlygina visus patirtus nuostolius.

4.12.9. Tiekėjas 2 kartus metuose (sausio ir liepos mėn. pirmąjį pirmadienį) pateikia pastato inžinerinių sistemų būklės, energetinių resursų naudojimo įvertinimą ir rekomendacijas dėl sistemų efektyvesnio eksploatavimo bei energetinių resursų pastate (su)mažinimo.

4.12.10. Visos nurodytos sistemų techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus bei periodiškumus.

4.12.11. Priežiūros ir darbų žurnalai privalo būti saugomi su Perkančiuoju subjektu suderintose administruojamo pastato patalpose.

4.12.13. Paslaugų Tiekėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.217 patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis (2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. XIII-2246 redakcija) ir kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, privalo organizuoti ir vykdyti Paslaugų teikimo metu susidarančių atliekų perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdantiems jų šalinimą/utilizavimą arba naudojimą.

4.12.14. Apskaitos, kontrolės, manometrų ir kt. prietaisų metrologinė patikra privalo būti atliekama tik vadovaujantis LR teisės aktais ir patikros išlaidos įtrauktos į priežiūros pasiūlymo kainą.

4.12.15. Dėl netinkamos priežiūros atsiradusius pastato defektus bei įrangos gedimus (įskaitant reikalingus darbus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) teikėjas šalina savo sąskaita.

4.12.16.  Perkantysis subjektas, atlikdamas Pirkimo sutarties vykdymo kontrolę, tikrins kaip laikomasi  darbų atlikimo terminų numatytų techninės specifikacijos punktuose ir tuo atveju, jeigu nustatomas darbo atlikimo vėlavimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taikys Paslaugų teikėjui Pirkimo sutartyje numatytas sankcijas (baudas).

- PAPILDOMAI APMOKAMOS PASLAUGOS.

# 5.1. Neavarinių gedimų šalinimas, remonto ar kitos įvairios paslaugos:

5.1.1. Papildomų darbų, neįeinančių į abonementinį mokestį, pastato vidaus ir išorės remonto paslaugos, staliaus darbai, neavarinių gedimų šalinimas, pasibaigus garantijai ar atsiradus ne dėl gamintojo ar rangovo (subrangovo) kaltės, eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų ar įrenginių gedimų šalinimas – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal valandinį įkainį vienos darbo valandos, o už medžiagas – pagal pateiktas sąskaitos faktūras, o didelės apimties darbams – iš anksto suderintą sąmatą. Visoms medžiagoms turi būti suteikiama gamintojo garantija, o darbams ne mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta garantija.

| Papildomai užsakomų darbų maksimalus poreikis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darbų kategorija | Mato vnt. | Maksimalus poreikis |
| 1. | Santechnikos remonto darbai | Val. | 100 |
| 2. | Staliaus remonto darbai | Val. | 100 |
| 3. | Pagalbiniai darbai (kraustymas, daiktų perkėlimas, stalų pernešimas) | Val. | 50 |
| 4. | Kondicionavimo – vėdinimo sistemų remonto darbai | Val. | 150 |
| 5. | Elektros remonto darbai | Val. | 100 |

5.1.2. Pastato vidaus ir išorės remonto darbai – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo terminas kiekvienu konkrečiu atveju yra derinamas su Perkančiuoju subjektu. Atsižvelgiant į darbų specifiką , terminas negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų.

5.1.3. Perkamos ūkinės paslaugos (smulkūs ūkiniai darbai ir krovos (perkraustymo) darbai), kurias sutarties vykdytojas atliks Perkančiojo subjekto nurodytose patalpose pagal poreikį. Paslaugų suteikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiojo subjekto, jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 3 darbo dienos. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms tiekėjas gali prašyti pratęsti paslaugų suteikimo terminą įvardindamas konkrečias priežastis.

5.1.4. Aukščiau nepaminėtų avarinių situacijų likvidavimas ir vietos sutvarkymas likvidavus avariją, atvykstant, kuo skubiau, tačiau ne ilgiau kaip 2 valandų laikotarpyje, užtikrinant papildomą įrangą nuostoliams sumažinti, tiek Perkančiajam subjektui , tiek dėl avarijos nuostolių patyrusiems kitiems statinio naudotojams.

5.1.5. Paslaugos Tiekėjas turi teisę atlikti papildomus darbus tik gavęs Perkančiojo subjekto rašytinį patvirtinimą.

5.1.6. Tuo atveju, kai būtinybė papildomiems remonto darbams atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, Paslaugų Tiekėjas privalo žodžiu informuoti Perkančiojo subjekto atsakingą personalą, apie kilusią būtinybę atlikti papildomus remonto darbus, ir gauti Perkančiojo subjekto atsakingo personalo žodinį patvirtinimą remonto darbų vykdymui.

5.1.7. Jei Šalys nesutaria kitaip, papildomų darbų/paslaugų vykdymą Paslaugų Tiekėjas privalo organizuoti per technologiškai trumpiausią laiką.

5.1.8. Atlikti papildomi darbai/paslaugos perduodami Perkančiajam subjektui, pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą.