	
[image: image5.png]CANDAS




	
	



1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Šiame, bei kituose projekto dokumentuose aprašytų sprendinių paskirtis - pagaminti, pristatyti į vietą, sumontuoti, išbandyti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atliekami, nepriklausomai nuo to ar jie yra aprašyti šiame projekte ar ne.

Visi projekte numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniuose dokumentuose keliamus reikalavimus. Projekte numatyti įrengimai ir medžiagos turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, montuojami, išbandomi ir suderinami pagal gamintojų standartus arba teisingą profesinę praktiką.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu.
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gautą privalomąją techninę dokumentaciją, surinkimo instrukcijas ir schemas.
Įrengimai, kabeliai, ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.
Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai laikantis projekto reikalavimų.

Rangovas, siūlydamas įrangą, Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospectus, bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto sprendinių.
Rangovas, Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti įrenginių veikimą ir atsakingų organizacijų leidimą juos eksploatuoti. Gavus šį leidimą - Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui.

Rangovas garantujai, jog visa įranga ir medžiagos atitinka joms keliamus reikalavimus.

Perdudoamas sumontuotus įrenginius Rangovas pateikia Užsakovui išsamius visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir montavimo vadovus, bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi, tinkamam sistemų eksploatavimui reikalingi paruošimo ir montavimo darbai.

Sumontuoti elektros įrengimai Užsakovui perduodami priėmimo-perdavimo aktu.
2. ŽEMĖS DARBAI
2.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus
Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. 

Statybos metu vadovautis ir vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“.
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
· Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema.

· Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.

· Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinkle, bei įrenginių vietas, jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį, bei želdinius nuo galimos žalos.

· Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose, bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos, bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų, bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.
Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos.

2.2 Tranšėjų kasimas
2.2.1 Geodezinis trasos žymėjimas:
Žymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis ties posūkiais, o linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus.

Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;
Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.

2.3 Jėgos kabeliai
Jėgos kabeliai – skirti elektros įrenginių, aparatūros ir prietaisų maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio negu nurodyta projekte ar gamintojo montavimo instrukcijos skerspjūvio. Jėgos kabeliai galimi aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodomas schemose). Kabeliai turi būti dengti specialia izoliacija ir aplinkos poveikiams atspariu apvalkalu.
Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 900C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250°C temperatūrai.

2.3.1 Kabelių klojimas
Kabelių klojimo gyliai:
· 0,4 kV kabeliai - 0,70 m;
· kabeliai po keliais, gatvėmis - 1,0 m; 
· tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5 m.
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių:
	Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų
	Minimalus atstumas, m

	Tarp jėgos ir ryšių kabelių
	0,5



	Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato )
	0,6



	Tarp kabelio ir medžių


	2,0

	Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių )
	0,75

	Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų
	2,0

	Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų
	1,0

	Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų
	0,5

	Tarp kabelio ir kelio griovio
	1,0

	Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams
	0,5

	Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams
	0,25


Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie žeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios, ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio ar smėlio.

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros atstovas (Užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

· tranšėjos gylį, posūkių kampus;

· kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
· kabelių būgno patikrinimo aktus.

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3 m. Tamsiu paros metu šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliaciją reikia tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus.

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.
2.3.2 Tranšėjų užpylimas
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

· priemoliuose - smėliu;

· smėliuose, priesmėliuose – gruntu, iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių.
· Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų;

Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais, bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų  vietose apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose.

Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo techninę priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, pasirašo tranšėjų uždengimo aktą. Padaromos geodezinės nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama.

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu.

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu.

MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI
3.1. IKI 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Standartas
	LST 2010 arba LST 2011

	2. 
	Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas

	3. 
	Vardinė įtampa U0/U
	≥ 300/500 V

	4. 
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	5. 
	Bandymo įtampa
	≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min.

	6. 
	Eksploatavimo sąlygos
	Nurodoma užsakant:

· Uždaroje patalpoje

· Lauke

	7. 
	Aplinkos temperatūra
	-35  °C ... +35  °C

	8. 
	Laidininkų skaičius
	Nurodoma užsakant:

· 3;



	9. 
	Laidininkas
	Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228

	10. 
	Laidininkų izoliacija
	PVC arba XLPE

	11. 
	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
	Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba 

IEC 60757

	12. 
	Išorinis apvalkalas
	· Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms

· PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys

	13. 
	Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra
	≥  +70 °C

	14. 
	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)
	≥  +160 °C

	15. 
	Žemiausia montavimo temperatūra
	–5 °C

	16. 
	Kabelio skerspjūvio plotas
	Nurodoma užsakant:

· 1,5mm²:

	17. 
	Minimalus lenkimo spindulys montuojant
	· Montuojant 10xD;

· Sulenkus vieną kartą 8xD.

D – išorinis kabelio skersmuo

	18. 
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metų

	19. 
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėn.


3.1.2. IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA ALIUMINIAI KABELIAI, SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE IR PATALPOSE TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartas
	IEC 60502-1

	2.
	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje
	Pateikti bandymų protokolų kopijas

	3.
	Vardinė įtampa
	1 kV

	4.
	Maksimalioji įtampa
	1,2 kV

	5.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	6.
	Eksploatavimo sąlygos
	patalpose; žemėje; atvirame ore;

	7.
	Aplinkos temperatūra
	-35 ... +35 °C

	8.
	Kabelio konstrukcija:
	

	8.1.
	Laidininkų skaičius, gyslų diametras
	4x25mm2,

	8.2.
	Laidininkas
	aliuminis 

	8.3.
	Laidininkų izoliacija
	XLPE

	8.4.
	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
	Pagal HD308 S2:2001

arba IEC 60757

	8.5.
	Išorinis apvalkalas
	PVC

	8.6.
	Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo
	užpildas; visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta (nustatoma užsakant)

	9.
	Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra
	+ 90 °C

	10.
	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)
	+ 250 °C

	11.
	Žemiausia klojimo temperatūra
	-15 °C

	12.
	Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai
	Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę

	13.
	Minimalus lenkimo spindulys  
	12xD, (D – išorinis kabelio skersmuo)

	14.
	Tarnavimo laikas
	> 40 metų

	15.
	Garantinis laikas
	≥ 12 mėnesių

	16.
	Kita informacija
	Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 1702 „Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / A1:1997)“ arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus


3.2. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Gaminio sertifikavimas
	Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai

	2. 
	Vamzdis pagamintas iš plastiko
	PP, PE, PEHD, XSC 50 

	3. 
	Vamzdžių gabaritiniai matmenys
	Nustatomi užsakant

pagal 1 lentelę

	4. 
	Vamzdžio išorinė sienelė
	· gofruota.

	5. 
	Vamzdžio vidinė sienelė
	Lygi 

	6. 
	Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis
	≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.)

≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)

	7. 
	Plastikinių vamzdžių charakteristikos:
	

	8.1.
	  Tankis
	800-960 kg/m3

	8.2.
	  Elastingumo modulis
	≥750 MPa

	8.3.
	Mechaninis atsparumas 
	≥750 N

	8.4.
	  Lydymosi indeksas
	0,15÷0,5 g/10 min

	8.5.
	  Darbo temperatūra
	-20 ÷ +75  oC

	8.6.
	  Atsparumas agresyviai aplinkai
	Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų

	9.
	Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas
	

	10.
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metai

	11.
	Garantinis laikas
	≥ 5 metai


1 lentelė. Orientaciniai kabelių apsauginių vamzdžių matmenys pagal LST EN 61386-24.

	Išorinis vamzdžio skersmuo, mm
	0,4 kV kabeliai
	10 kV kabeliai
	24 kV kabeliai
	30 kV kabeliai
	42 kV kabeliai

	75
	≤4X70

≤3X35

≤5X35
	1x120

1x240
	1x120


	-
	-

	110
	≤4X120

≤4X240
	3X50

1X500

3X120
	3x50

1x240

1x500
	1x120

1x150

1x240
	1x150

1x185

1x240


3.3. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Pagaminta iš polietileno
	PE

	2. 
	Spalva
	1. Geltona

	3. 
	Skirta naudoti 
	Žemėje

	4. 
	Aplinkos temperatūra
	–35 … +35 oC

	5. 
	Pakavimo kiekis
	≥ 50 m

	6. 
	Juostos storis
	≥ 0,5 mm 

	7. 
	Juostos plotis
	Nustatomas užsakant

100 

	8. 
	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: 
	“Dėmesio! Kabelis”

	9. 
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metai

	10. 
	Garantinis laikas
	≥ 5 metai


3.4. Kelių apšvietimo LED šviestuvas (ant saugių atramų) 

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė

	1
	Eksploatavimo sąlygos
	Išorinis apšvietimas

	2
	Įtampa / dažnis
	220–240 V / 50 Hz ±1 %

	3
	Galios koeficientas (cos φ)
	≥ 0,95, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai
pritemdyta 50 % režimu

	4
	Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė
temperatūra CCT)
	4000 K ±10 %

	5
	Šviestuvo šviesinis efektyvumas
	≥ 125 lm/W/≥ 169 lm/W

	6
	Šviestuvo nominali galia, W
	28W/83W

	7
	Šviestuvų šviesos srauto išlikimas
	≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)

	8
	Spalvų atkūrimo indeksas
	CRI ≥ 70

	9
	Šviesos akinimo koeficientas
	Ne blogiau nei G*2 pagal
LST EN13201-2:2016

	10
	Šviestuvo atsparumas smūgiams
	≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus

	11
	Šviestuvo eksploatacinė aplinkos
temperatūra
	nuo –30 °C iki +35 °C

	12
	Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir
viršįtampiams
	ne mažiau 10 kV

	13
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST

EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus

	14
	Šviestuvų elektrosaugos klasė
	Ne žemesnė kaip II (antra)

	15
	Šviestuvų korpuso spalva
	Pilka

	16
	Šviestuvo optinės dalies gaubtas
	Pagamintas iš grūdinto stiklo

	17
	Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija
	Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis

šviestuvo valdikliui įmontuoti

	18
	Šviestuvų fotometriniai duomenys
	Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo

programomis skaičiavimai

	19
	Techninis aptarnavimas
	Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos
ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties

	20
	Šviestuvų registracija
	Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas

	21
	Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos
	1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;

3. Įtampa 230 V / 50 Hz;
4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %;
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;
7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, DALI (pagal protokolą

IEC 62386-102)

	22
	CE ženklinimas
	Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą


Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas.

Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.

Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.

Turi būti to paties gamintojo visi šviestuvai ant saugių ir nesaugių atramų.

3.5. Gatvių apšvietimo saugi atrama SB6200 arba analogas

	
[image: image1.png]o

s

i

P e

T o] e





	Šviestuvų atramos privalo būti saugios 
(pagal LST EN 12767), cinkuotos 
(pagal LST EN ISO 1461), papildomai nudažytos 

antikroziniais dažais
Techniniai duomenys:

· aukštis virš žemės – 6,2 m;

· apatinis diametras – 152 mm;

· viršutinis diametras – 60 mm;

· Metalinio stulpo viršaus didžiausias horizontalus poslinkis 
(su sumontuotu šviestuvu ir gembe), esant vėjo greičiui iki 15 m/s, 
neviršytų 0,1% metalinio stulpo aukščio;




3.5.1. ATRAMŲ ŽYMENYS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil.

Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Oro linijų užrašų paskirtis:
	· 0,4-35 kV oro linijų gelžbetoninių atramų operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymas;

· 0,4-10 kV oro linijų skyriklių operatyvinių pavadinimų sudarymas.

	2. 
	Elektros įrenginių užrašai daromi
	Ant plokštelės

	3. 
	Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas atsparus atmosferiniams poveikiams:
	· Temperatūra:  -35 …+35 (C;

· Santykinė drėgmė:  ( 95 %;

· Atsparumas ultravioletiniams spinduliams.

	4. 
	Plokštelės medžiaga
	Nurodoma užsakant:

· Minkštas aliuminio-mangano lydinys.

· Kietas, standus plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm. Spalva balta: 

Temperatūra:  -35 …+35 (C;

Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %;

       Atspari ultravioletiniams 

spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui.

	5. 
	Teksto įrašymo ant plokštelės būdas
	Aliuminio mangano lydinys: 

· Įspaudimas plokštelėje. Gerojoje plokštelės pusėje tekstas turi būti iškilus ( 1,5 mm.

Plastikinė: 

·  Graviravimo. 

	6. 
	Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje metodinius nurodymus
	Nurodoma užsakant:

· Ilgis;

· Plotis.

	7. 
	Tekstas pagal galiojančią AB LESTO „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“
	Nurodoma užsakant:

· Tekstas;

· Šrifto aukštis;

· Paliekamų laisvų laukelių matmenys.

	8. 
	Plokštelės prie gelžbetoninių atramų tvirtinama
	Viela

	9. 
	Plokštelė pateikiama
	Nurodoma užsakant:

· Be skylių;

· Su išgręžtomis skylėmis.

	10. 
	Tvirtinimo skylių skaičius, matmenys ir jų išdėstymas
	Nurodoma užsakant:

· skylių skaičius;

· skylių matmenys;

· skylių išdėstymas.

	11. 
	Tarnavimo laikas
	( 25 metai

	12. 
	Garantinis laikas
	( 48 mėnesiai


3.6. Saugių atramų pamatas TCF 2-Soft arba analogas
[image: image2.png]TCF1-5 25

TCF1-6 6
TCF5-8 58
TCF6-10 6-10
TCF8-12 812
TCF2-soft  6-10 PSP
TCF3-soft 10-12 PSP
TCF-4 10-12

TCF-5 14-16

800

1300
1200
1500
1270
1500
1500
1800

380

420

460

580

560

730

300

314

490

590

600

780

260
260
300
330
380
330
330
420
520

140
150
170
190
215
190
215
25
300

65
65
70
70
110
110
110
120
120

3xM16
3xM16
3xM16
3xM16
4xM16
4xM16
4xM16
6xM16
6x M16

100
122
300
370
570
370
650
740
1000





•Pamatai įrengiami atsižvelgiant į vertikalinį (aukščių)/dangų planą. 

• Būtina užtikrinti laisvą priėjimą prie atramos tvirtinimo varžtų. 

• Rekomenduojamas atramos tvirtinimo varžtų aukštis virš gatvės borto 2-5cm 

• Pamatai negali būti pažeisti (apdaužyti)

Pamatų įgilinimas

             Įrengiant pamatus, svarbu įvertinti įšalo gylį. Žemės įšalo jėga sukuria milžinišką į viršų nukreiptą jėgą. Grunto kilsnumo priežastis yra jame esantis vanduo, kuris, esant neigiamai temperatūrai, virsdamas ledu plečiasi. Lietuvoje įprasta manyti, kad gruntas įšąla iki 1,2 m. Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvieno grunto įšalo gylis skirtingas, pvz., smėlio įšalo gylis yra 1,2 m, molio ar priemolio - 1,5 m. Todėl ir pamatų gylis priklausys nuo grunto. Molio ir priemolio grunte, turinčiame savybę išbrinkti, pamato gylis turi būti 10-25 cm žemiau įšalo gylio. Smėlio grunte pamato gylis, nepriklausomai nuo įšalo gylio, turi būti 0,5 m žemiau įšalo lygio. Po vidinėmis sienomis gali būti ir seklesnis, nei po išorinėmis, bet negali būti sekliau kaip 0,4 m nuo žemės paviršiaus.

3.7. Įžeminimo elektrodas.

Elektrodai - tai plieniniai variuoti strypai Ø14,2mm ir 1,5m ilgio elektrolitiniu metodu padengti varine 99,9% grynumo plėvele, kuri nepertraukiamai susijusi su plienu. Varinė plėvelė 0,25mm storio, garantuojanti tarnavimo laiką žemėje iki 30 metų. Strypai turi turėti aukštą atsparumą tempimams, kad su vibro plaktuku būtų galima įkalti į žemę. Strypo srieginės dalies ilgis 34mm, sriegis ¾“.

3.8. Jungiamoji mova.
Strypus sujungiame movų pagalba. Mova skirta Ø14,2mm strypų sujungimui tarpusavyje taip, kad gautųsi reikiamo ilgio įžeminimo elektrodas. Mova pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos su silicio priedu. Mova turi būti pagaminta taip, kad kalimo metu jėga persiduotų ne per movą, o per sujungtus strypus. Mova taip pat turi apsaugoti sriegius ir galus nuo korozijos. Sriegis - ¾ “.

3.9. Strypo antgalis.

Antgalis plieniniam variuotam strypui. Skirtas palengvinti įžemiklių skverbimuisi į kietą gruntą. Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Sriegis - ¾ “.

3.10. Įkalimo galvutė.

Įkalimo galvutė. Skirta įžeminimo strypams sukalti į gruntą vibracinio plaktuko pagalba. Galvutės matmenys parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, jėgos persiduoda strypu. Pagaminta iš sustiprinto plieno, 14,2 mm strypui. Sriegis - ¾.

3.11. Antikorozinė pasta.

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį, palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą.

3.12. Įžeminimo laidininkas

Įžeminimo laidininkas – tai plieninė cinkuota viela 8mm diametro. Pagaminta pagal IEC 62305-3 reikalavimus. Medžiaga – plienas, padengtas cinko sluoksniu. Cinko sluoksnis min. 500g/m2 (Z500). 

3.13. Gnybtynas 

Gnybtų komplektas JOR-99969 arba analogas, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir diegimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos.
3.14. Automatinis jungiklis

Automatinis jungiklis, vienfazis, C klasės. 6A.

3.15. IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje
	Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą

	2.
	Vardinė įtampa
	1 kV

	3.
	Maksimalioji įtampa
	1,2 kV

	4.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	5.
	Movos technologija
	Termosusitraukianti

	6.
	Eksploatavimo sąlygos
	· atvirame ore;

· patalpose;

	7.
	Aplinkos temperatūra
	-35 ... +35 °C

	8.
	Darbinė kabelio temperatūra
	≥ +90 °C

	9.
	Kabelių izoliacija
	Plastiko

	10.
	Kabelio gyslų skaičius
	· 4, 5

	11.
	Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis
	· 16, 25 mm²;

	12.
	Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos
	Atsparios:

· atmosferos veiksniams

· ultravioletinių spindulių poveikiui

	13.
	Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos
	Atsparios:

· atmosferos veiksniams;

· agresyvaus grunto poveikiui;

· atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;

	14.
	Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo
	· ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui 

· ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui



	15.
	Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai
	Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis

	16.
	Galinės movos ilgis
	≥ 2 skirtingi ilgiai 

	17.
	Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje
	Visi kontaktai be litavimo

(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)

	18.
	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba
	· Gamyklinis aprašmas

· Montavimo instrukcija 

	19.
	Sandėliavimo laikas
	Neribotas

	20.
	Tarnavimo laikas
	> 40 metų

	21.
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėnesių


3.16. 0,4 kV ĮTAMPOS 6(63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1
	2
	3

	1. 
	Standartas
	LST EN 60947-1; LST EN 60947-2

	2. 
	Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje.

Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją.

Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys.

Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
	Pateikti:

· Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją;

· Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą.



	3. 
	Skirtas naudoti
	Uždaroje nešildomoje patalpoje

	4. 
	Aplinkos temperatūra
	-25 (C … +55 (C

	5. 
	Santykinė oro drėgmė
	≤ 95 %

	6. 
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio
	≤ 1000 m

	7. 
	Vardinė įtampa
	230 V/400 V AC

	8. 
	Maksimalioji įtampa
	( 440 V

	9. 
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	10. 
	Izoliacijos įtampa
	≥ 440  V

	11. 
	Impulsinė įtampa
	≥ 4  kV

	12. 
	Vardinė srovė
	Nurodomas užsakant:

· ≥ 16 A;

	13. 
	Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai
	· Icu≥ 10 kA;
· Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA).

	14. 
	Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): 

	In≤ 63 A; (≥10000); 

	15. 
	Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą:
	Nurodoma užsakant:

· C;



	16. 
	Apsaugos laipsnis
	IP2X

	17. 
	Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)
	Nurodomas užsakant (( 25 mm2):

· 16, 35 mm2.

	18. 
	Laidininko prijungimas
	Nurodoma užsakant:

· varžtiniais gnybtais;

	19. 
	Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai)
	Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams

	20. 
	Atkabiklio poveikis
	· Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos;

	21. 
	Polių skaičius
	Nurodoma užsakant:

· 1;

· 3.

	22. 
	Tvirtinimo būdas
	Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą

	23. 
	Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui
	 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3

	24. 
	Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma:
	· Vardinė srovė (In);

· Vardinė įtampa (Ue);

· Atjungimo geba (Icu);

· Servisinė atjungimo geba (Ics);

· Impulsinė įtampa (Uimp);

· Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);

· Mnemoschema;

· Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2).

	25. 
	Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). 
	· 3 klasė, pagal LST EN 60947-1.

	26. 
	Grandinės izoliavimas
	· Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių

	27. 
	Techniniai dokumentai:
	· Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

· Gabaritinis brėžinys.

	28. 
	Tarnavimo laikas
	≥ 25 metai

	29. 
	Garantinis laikas
	( 24 mėnesiai


3.17. FOTO RĖLĖS

Paskirtis – lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Techniniai duomenys:

_ maitinimo gnybtai: L - N;

_ maitinimo įtampa - 230 V AC;

_ laiko diapazonas - 20s ;

_ šviesos stiprumas - ribos1) 2 - 200 Lx;

_ kontaktai 1Z – uždari;

_standartai PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000;

_ reguliuojamas suveikimo vėlinimas, atmetant klaidingus signalus trumpalaikio apšviestumo pasikeitimo atveju (pravažiavus automobiliui su šviesomis).

3.18. ASTRONOMINIS LAIKRODIS

· 2 valdymo kanalai, 40 programų, minimalus intervalas - 1 sek.

· Keičiamas elementas, PIN kodas, Lietuviškas Meniu, ON valandų skaitiklis.

· Saulės kilimo ir nusileidimo laiko koregavimas (pavėlinimas arba paankstinimas).

· Automatinis perėjimas į vasaros/žiemos laiką.

	Apsaugos laipsnis
	IP 20

	Vardinė įtampa
	230 V AC

	Vardinė srovė
	16 (10) A / 250 V AC

	Montavimas
	Bėgelis DIN35

	Dydis
	2 moduliai

	Darbinė temperatūra
	-10° C iki +45°C

	Maitinimo įtampa
	AC


3.19. 0,4 kV KABELIŲ SPINTOS BE APSKAITOS PRIETAISŲ.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Standartas
	LST EN 61439-5 

	2. 
	Pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto atitikties sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys.

	3. 
	Naudojimo sąlygos
	Lauke

	4. 
	Aplinkos temperatūra
	-35 …+35 (C

	5. 
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio
	( 1000 m

	6. 
	Vardinė įtampa
	400/230 V

	7. 
	Izoliacijos lygis
	6/2,5 kV (LI/AC)

	8. 
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	9. 
	Apsaugos laipsnis 
	≥ IP44

	10. 
	Pagrindas
	Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni nei 2,5 mm;

	11. 
	Tranzitinės dalies modulyje montuojami standartiniai elektros įrenginiai
	· 185 mm šynų sistema (varinės arba aliuminės). Šynose turi būti įmontuotos (įpresuotos) veržlės (185 mm atstumais tarp šynų) kabelių prijungimui. Įpresuotos veržlės turi būti viesiems projekte numatytiems prijunginiams tiek kabeliams tiek rezervinėms vietoms;

· Nulinė (PEN) šyna (varinė arba aliuminė).

	12. 
	Kabelių prijungimo vietų skaičius
	Prijunginių skaičius, nurodoma užsakant.

· 5.

	13. 
	Linijos (automatinių jungiklių) vardinė srovė
	· 3F C16A, 1F C16A

	14. 
	Kabelių įvedimas
	Iš apačios

	15. 
	Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas
	Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės.

	16. 
	Modulių korpuso medžiaga
	Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 10346

	17. 
	Metalinis korpusas (durelės, stogelis)
	Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų.



	18. 
	Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu
	Padengiamos ≥ 70 (m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461
Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm.

	19. 
	Korpusas iš išorės nudažomas
	*RAL 7032 (kuomet KS montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus)

	20. 
	Spintos tvirtinimas
	Nurodoma užsakant:

- pastatoma ant pagrindo.

Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.

Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo.

	21. 
	Kabelių spintos danga atspari atmosferiniams poveikiams
	Pateikti dangų atsparumo korozijai bandymų protokolų kopijas

	22. 
	Ventiliacija
	Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių

	23. 
	Metalinių korpusų įžeminimas
	Turi būti numatyta įžeminimo laidininko prijungimo vieta pagal LST EN 60445 Prijungimui skirtas gnybtas turi būti pažymėtas ženklu. Sujungimo vietoje, kurioje įžeminimo šyna jungiasi prie spintos turi būti nenudažyta, gali būti nudažyta tik tuo atveju jei naudojama speciali tam pritaikyta poveržlė, kuri prisukimo metu nuvalo dažus (bei pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos protokolai įrodantys, kad kontaktas tinkamas).  Įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta su kilpa (šyna 30x4 mm, kilpos aukštis 70 mm, plotis viršuje 60 mm, plotis apačioje 40 mm) įžeminimui matuoti.
	
[image: image3.png]60mm

50 mm





	24. 
	Įžeminimo laidininkas jungiantis tranzitinės dalies modulį su durelėmis
	Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva ≥ 2,5 mm2.

	25. 
	Kabelinės spintos durys
	- turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu;

- atidaromos į dešinę pusę – nurodoma 

	26. 
	Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas
	Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446)

	27. 
	Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus
	Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui.

	28. 
	Reikalavimai elektros schemai
	- tvirtinama ant durelių vidinės pusės (A5 formato);

- schema atspari atmosferiniams poveikiams.

	29. 
	Operatyviniai ir kiti užrašai (lietuvių kalba)
	Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ tech. reikalavimus

	30. 
	Techniniai dokumentai:
	· Kabelių spintos pasas lietuvių kalba;

· Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis;

· Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba;

· Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba;

· Gabaritinis brėžinys.

	31. 
	Tarnavimo laikas
	≥ 25 metai

	32. 
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėnesiai


3.20. Vienguba gembė (saugioms atramoms) 

Vienguba P formos užmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės aukštis H-0,55 m, ilgis L-1,0m, diametras d-60mm, palinkimo kampas 5°, metalo storis 3 mm, masė 14 kg. Ant gembės galima montuoti vieną gatvės šviestuvą.

4. DANGŲ ATSTATYMO DARBAI

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į konstrukcijas. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu.

1.1 Žemės sankasa

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus.

Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

Reikalavimai sutankinimui

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

	Eil.

Nr.
	Žemės sankasos

dalis
	Gruntų grupės
	DPr, %
	na, %

	1.
	Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose
	ŽG, ŽP, ŽB,

SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
	100
	

	2.
	Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado
	ŽG, ŽP, ŽB

SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
	98
	

	3.
	Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose
	ŽDo, ŽMo, SDo, SMo,

D*), M*), OK3)
	97,0
	124)

	*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331

	
) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.


Deformacijos modulis

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Dirvožemio darbai

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.
KTR 1.01:2008
Automobilių keliai.

2.
ĮT ŽS 17
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.

3.
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997.

1.2 Kelių pagrindai

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19).

Mineralinės medžiagos ir mišiniai

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

	Sluoksnis
	Mišinys

	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
	0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį

	Skaldos pagrindo sluoksniai
	0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19


Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis po gatvės asfalto danga turi būti EV2 ≥80 MPa. Mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš skaldos pagrindo sluoksnio turi būti 120 MPa. Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų.

Pagrindo sluoksniai 

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai.

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus.

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.
KTR 1.01:2008
Automobilių keliai.

2.
TRA SBR 19
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.

3.
TRA UŽPILDAI 19
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.

4.
ĮT SBR 19
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės

1.3 Asfalto Dangos

Įvadas

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08/14) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

Medžiagos ir jų mišiniai

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje.

	Asfalto pagrindo- dangos sluoksnis rengiamas iš AC 16PD
	Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.0%, Vmax-3%;

Rišamoji medžiaga – 70/100;

Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis Bmin -5,2

Sluoksnio storis – 10 cm;




Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus.

Darbų atlikimas

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai ), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

	Kelių bitumas pagal
	Tankinimo temperatūra °C

LST EN 12591

Bandinio paruošimas

smūginiu tankintuvu
	Tankinimo temperatūra °C

LST EN 12697-33

Bandinių gaminimas voliniu

tankintuvu

	50/70
	150 ± 5
	150 ± 5

	70/100
	150 ± 5
	150 ± 5

	100/150
	150 ± 5
	150 ± 5


Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus ir  TRA SS 15 reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Atliktų darbų kontrolė

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08.

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08.

1.4 Žvyruotų kelio dangų sluoksniai

Dangos turi būti įrengtos pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16. 

 Veja

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas Festuca rubra L.) – 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10%. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

	0
	2023-01
	

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas. Keitimo priežastis 

	Projektuotojas
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.
	Pareigos
	Vardas, pavardė 
	Parašas

	 UAB „Jandas“
	33678
	SPDV
	Tomas Martinaitis
	[image: image4.jpg]




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ŠIRVINTŲ RAJONO  ALIONIŲ K.,  MEDŽIUKŲ K.,  BARSKŪNŲ K.,  BARTKUŠKIO K.,  DRUŽŲ K.,  MOTIEJŪNŲ K.,  ŠIAULIŲ K.,  ŠIRVINTŲ K.,  KIAUKLIŲ/PAŽUSIŲ K.,  ANČIŪNŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS




	S-381/2022-08-TDP-E-08-TS

	
	Lapas 1  Lapų 1  Laida 0


	AD 2014-032-TP-GA-AR
	LAPAS
	LAPŲ
	LAIDA

	
	8
	2
	0



[image: image5.png]_1732623055

_1675601041

