PASIŪLYMAS PIRKIME: (2025-ESO-459) SF6 dujų skirstyklos

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 7 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- ISO 14001 standarto lygiavertiškumo atitikties įrodymai arba Taikomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų Prekių charakteristikos/parametrai, kurie įrodo siūlomų prekių atitikimą keliamiems Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams;

- Techniniai dokumentai: narvelio gamyklinis bandymų protokolas, transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir/arba anglų kalbomis, eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis, gabaritinis brėžinys.

- Laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomos prekės yra lygiavertės, suderinamos su Pirkėjo turima įranga ir garantuojanti pilną Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jeigu tiekėjo siūlomos prekės padarys žalą Pirkėjo naudojamai įrangai ir / ar įrenginiams; (jei siūloma lygiavertė prekė)

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

## PATVIRTINIMAI

| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | ☐ |
| --- | --- |

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Standartai | LST EN 62271-1, LST EN 62271-100, LST EN 62271-200 arba lygiaverčiai |  |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti ES akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas * Tiekėjas gali neteikti Prekių atitikimą įrodančių dokumentų, jei siūlomos Prekės įtrauktos į Įgaliojusios organizacijos techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (Eil. Nr. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5) |  |  |
| 3. | Narvelio konfiguracija (18 punktas) | LLTs |  |  |
|  | Prie linijinio narvelio jungiamų kabelių konstrukcija ir skerspjūvis: - Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 120 mm2; - Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 240 mm2; - Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 120 mm2; - Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 240 mm2. Pastaba: - skirstykla turi būti sukomplektuota su visų nurodytų kabelių tipų laikikliais – konstrukcijomis; - skirstyklai 10 kV movos bei ribotuvai nekomplektuojami. |  |  |  |
|  | Nuotolinis skirstyklos valdymas (23 punktas) | 10 kV skirstykla be nuotolinio valdymo |  |  |
| 4. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
| 5. | Aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 °C iki +35 °C |  |  |
| 6. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |  |
| 7. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |  |  |
| 8. | Vardinė tinklo įtampa | 10 kV |  |  |
| 9. | Maksimalioji įtampa | 12 kV |  |  |
| 10. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) | 75 kV |  |  |
| 11. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) | 28 kV |  |  |
| 12. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 13. | Tinklo neutralė | Izoliuota |  |  |
| 14. | Pertvarų klasė | PM |  |  |
| 15. | Vidinio lanko klasė (angl. Internal arc classification) | AFL 16 kA 1s. |  |  |
| 16. | 10 kV narvelių priekinės panelės apsaugos laipsnis | IP2X |  |  |
| 17. | Apsaugos laipsnis | 10 kV modulio su SF6 dujų izoliacija IP65. Arba 10 kV hermetinio modulio oro izoliacija IP65 |  |  |
| 18. | Narvelių konfigūracija: L-linijinis narvelis; Ts-galios transformatoriaus narvelis (su saugikliais). Pastaba: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas). Su 1 galios transformatoriumi transformatorinėms iki 630 kVA: LLTs; Skirstyklų konfigūracijos su 1 galios transformatoriaus narveliu apjungiamos į vieną baką (narvelių galios skyrikliai, įžemikliai yra bendroje SF6 arba hermetizuoto oro kapsulėje – bake). Pastaba: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas). |  |  |  |
| 19. | 10 kV linijinis narvelis (L narvelis). Techniniai reikalavimai: - Galios skyriklio–įžemiklio vardinė srovė, Ir | 630 A |  |  |
|  | - Atjungimo geba esant pilnai apkrovai | 630 A |  |  |
|  | - Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) | ≥100 ciklų |  |  |
|  | - Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas | ≥1000 ciklų |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) | 16 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, Ip | 40 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srove, Ima | 40 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius | ≥5 kartai |  |  |
|  | - Galios skyriklio – įžemiklio pavara | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |  |
|  | - Galios skyriklis – įžemiklis | Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta) |  |  |
|  | 10 kV linijinio narvelio komplektavimas: - Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba galios skyriklis hermetizuoto oro aplinkoje; - Įžeminimo peiliai; - 1 klasės kištukiniai ribotuvai (pagal techninius reikalavimus); - „C“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr.10.2.1); - Įtampos kabelyje indikatorius montuojamas priekinėje narvelio dalyje (įtampos buvimo/nebuvimo visose fazėse kontrolei ir indikacijai, su kabelių fazavimo galimybe); - Trumpojo jungimo indikatoriai pagal techninius reikalavimus „10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe“, binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Galimybė prijungti trigyslį kabelį su vieliniu ekranu ir bendru išoriniu apvalkalu; - Narvelis prijungiamas 1 kabeliu; - Narvelio gamintojo komplektuojama 24 V DC variklinė pavara (su varikliu) su visais reikalingais kontaktais, blokuotėmis ir valdymo iš TSPĮ galimybe. Pavaros darbas turi būti blokuojamas esant įjungtiems įžeminimo peiliams; - 24 V DC variklinė pavara komplektuojama tik su LLTs ir LLLTs narvelių konfigūracijomis; - Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2. Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio. |  |  |  |
| 20. | 10 kV galios transformatoriaus narvelis su saugikliais (Ts narvelis). Techniniai parametrai: - Galios skyriklio – įžemiklio vardinė srovė, Ir | 200 A |  |  |
|  | - Atjungimo geba esant pilnai apkrovai | 200 A |  |  |
|  | - Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) | 100 ciklų |  |  |
|  | - Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas | >1000 ciklų |  |  |
|  | - Skyriklio – įžemiklio pavara | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |  |
|  | - Skyriklis – įžemiklis | Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta) |  |  |
|  | Narvelio komplektavimas: - 10 kV galios skyriklis SF6 dujų arba hermetizuoto oro aplinkoje; - 10 kV saugiklių lydieji įdėklai (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 13.2.3.); - Narvelis pritaikytas 292 mm 10 kV saugiklių lydžiajam įdėklui; - Esant kitokiam įdėklų ilgiui, turi būti komplektuojamas su adapteriu, kuris leidžia naudoti 292 mm ilgio saugiklių lydžiuosius įdėklus; - Narvelis komplektuojamas su apsauga nuo nepilnafazio rėžimo (perdegus bent vienam saugiklių lydžiajam įdėklui atjungiamos visos 3 fazės); - „A“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 10.2.13 reikalavimo Nr. 10.2.13.)) - Įžeminimo peiliai (saugiklis turi būti įžeminamas iš abiejų pusių); - Prijungi as viengysliais kabeliais; - Talpinės įtampos kabelyje indikacija; Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2. |  |  |  |
| 21. | 10 kV sekcinis narvelis (S narvelis) Techniniai reikalavimai: |  |  |  |
|  | - Galios skyriklio–įžemiklio vardinė srovė, Ir | 630 A |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) | 16 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, Ip | 40 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srove, Ima | 40 kA |  |  |
|  | - Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius | ≥5 kartai |  |  |
|  | Narvelio komplektavimas: - Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba hermetizuoto oro aplinkoje; - Įžeminimo peiliai. - Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Narvelis turi būti su galimybe įrengtoje skirstykloje įmontuoti variklinę pavarą, leidžiančia nuotoliniu būdu valdyti galios skyriklį; - Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2. Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio. |  |  |  |
| 22. | Narvelių išplėtimas | Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje. |  |  |
| 23. | Skirstyklos narvelių matmenys | Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu aukštis ne didesnis nei 1400 mm Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu plotis ne didesnis nei 475 mm; Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu gylis nesant suporintų kabelių linijų ne didesnis nei 775 mm. |  |  |
| 24. | Kabelių prijungimas prie narvelių. Montuojamos movos turi būti pilnai suderinamos su konkretaus gamintojo narveliais. Pateikti narvelių gamintojo sudarytą tinkamų montuoti kištukinių movų sąrašą. - Linijiniai narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „C“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr.10.2.1.); - Galios transformatorių narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „A“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį (pagal techninius reikalavimus „A“ tipo movoms http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 10.2.13). |  |  |  |
| 25. | Narveliai komplektuojami | Su gamyklinėmis įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su linijos įžemikliu |  |  |
| 26. | Kabelio tvirtinimas | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |  |  |
| 27. | Modulių izoliacijos indikacija: - Su SF6 dujų izoliacija: slėgio indikatorius (manometras) su skale, leidžiančia identifikuoti ar SF6 dujų slėgis yra pakankamas saugiam įrenginio eksploatavimui, slėgio indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. - Su hermetizuoto oro izoliacija: indikacija, signalizuojanti apie oro arba drėgmės patekimą iš aplinkos. Indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. |  |  |  |
| 28. | Priemonės slėgiui sumažinti (Narveliams su SF6 dujomis) | Turi būti techninės priemonės slėgiui sumažinti |  |  |
| 29. | Gamykloje narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |  |  |
| 30. | Įtampos indikacija | Narvelio fasade |  |  |
| 31. | Blokuotės: - Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; - Narvelio durys blokuojamos, kai yra neįjungtas įžemiklis. |  |  |  |
| 32. | Mnemoschema | Išpildyta ant narvelio fasado |  |  |
| 33. | Užrašai (lietuvių kalba) | Užrašai derinami projektavimo metu (Pagal techninius reikalavimus, norminius dokumentus) |  |  |
| 34. | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |  |  |
| 35. | Skirstykla pateikiama | Visiškai sukomplektuota prijungimui prie tinklo. |  |  |
| 36. | Durų spynos, spynelės ir raktai | Vienodo tipo kitų skirstyklos narvelių durų atžvilgiu |  |  |
| 37. | Tarnavimo laikas | 30 metų |  |  |
| 38. | Garantinis eksploatavimo laikas | 24 mėnesiai |  |  |
| 39. | Apžiūrų periodiškumas | Ne dažniau kaip kas 6 metai |  |  |

PASTABA: Tiekėjas gali neteikti Prekių aprašymus, kuriuose turi būti: siūlomų Prekių charakteristikos/parametrai, kurie įrodo siūlomų prekių atitikimą keliamiems Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, bei Prekių atitikties lentelę, įrodančią atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, jei siūlomos Prekės įtrauktos į Pirkėjo techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, kurį galima rasti adresu www.eso.lt skiltyje Partneriams, Techniniai reikalavimai, Projektų techniniai reikalavimai.

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, su kuriomis ES yra sudariusi daugiašalį arba dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, su kuriomis ES nėra sudariusi daugiašalio arba dvišalio susitarimo, užtikrinančio ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia). (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turėt būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.