LSMUL KAUNO KLINIKŲ PACIENTŲ IR LAKYTOJIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ESAMOS ĮVAŽIAVIMO KONTROLĖS IR APMOKĖJIMO SISTEMOS KEITIMAS Į NAUJĄ SISTEMĄ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sistemą turi sudaryti bendra elementų visuma, kad veiktų be trikdžių. Darbo projekto eigoje turi būti rengiamas detalus įrangos išdėstymo projektas ir tikslinama projekte numatyta įranga, atsižvelgiant į patikslintą užsakovo užduotį. Techninio projekto sprendiniai pateikti preliminariai, numatant trijų kelio užtvarų įrengimą su valstybinių numerių atpažinimo kameromis. Mokėjimo kasos įsigyjamos nebus.

Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai

Kelio užtvarai su automatine valstybinių numerių atpažinimo sistema Prie įvažiavimų, išvažiavimų turi būti įrengti informaciniai stendai, kuriuose turi būti nurodytos stovėjimo aikštelės taisyklės. Sistema bus prijungta prie esamos pravažiavimo kontrolės. Rengiant projektą turi būti numatyti visi reikalingi kabeliai sistemos įrengimui. Esamos programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją (ne senesnę kaip 2024 metų IV ketvirčio). Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas - ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija. Esamo serverio kietų diskų keitimas iš HDD į SSD 2x250 GB diskus

Transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo kameros (3 vnt.) -Vaizdo priėmimo rezoliucija: ne mažiau 2560 x 1920 @30Fps -Procesorius 1,25GHz + HW akseleratorius -Maksimalus kadrų skaičius: 60 kadrų / s. -Minimalus kadrų skaičius: 30 kadrų / s. -Ekspozicijos trukmės valdymas: 1/100 s - 1/30000 s. -Dienos / nakties režimas. -Objektyvas: 9 – 22 mm, 2x motorizuotas, automatinis fokusavimas, priartinimas bei aparatūros valdymas, optinis filtras. -Integruotas pašvietimas: LED arba lygiavertis, reguliuojamas intensyvumas. -Rekomenduojamas ANPR atstumas: 4,5 – 20 m. -Duomenų perdavimo protokolai: NTP, TCP/IP4, DHCP, DNS -Duomenų perdavimo sąsajos: Ethernet, 100 Mbit/sec; -Maitinimo įtampa: 11 – 15 VDC (POE+); galia: 5 W. -Apsaugos klasė ne blogesnė kaip: IP67; aplinkos temperatūra: -30 – 55 °C.

Automatiniai kelio užtvarai (2 vnt.) Pagrindinės charakteristikos. karties tipas: tiesi; karties montavimas: kairinis arba dešininis (pasirenkamas užsakymo metu); maksimalus karties ilgis – 3 m; minimalus karties ilgis – 2 m; karties pakėlimo / nuleidimo trukmė: ne daugiau kaip 1,5 s; karties pakėlimo, nuleidimo ciklų skaičius per parą: neribojamas; Apsaugos klasė – ne blogesnė kaip IP54. Nerūdijančio plieno korpusas arba lygiavertis Elektrinės darbinės charakteristikos: Įtampa: 220 ± 10%, 50 / 60 Hz; galia – ne daugiau kaip 150 W. -Aplinkos darbinės sąlygos. Temperatūra – ne blogiau kaip: -35 – + 85 C; santykinė drėgmė: iki 90%. Kiti parametrai: -Rankinis karties pakėlimas ir nuleidimas dingus elektros energijai. -Jei besileidžianti kartis sutinka kliūtį savo kelyje ji automatiškai pakeičia judėjimo kryptį – pradeda kilti. -Galimybė prijungti daviklius: Infraraudonųjų spindulių, indukcinių kilpų ir kitus. -Nuotolinis valdymas bevieliais pulteliais arba kabeliu.

Indukcinių kilpų davikliai Indukcinės kilpos daviklis, dviejų kanalų su lizdu. Aktyvuoja ANPR kameros atpažinimo režimą, kai transporto priemonė atvyksta prie kelio užtvaro; apsaugo transporto priemonę pravažiavimo metu, kad barjero kartis nenusileistų ant jos. Pagrindiniai techniniai parametrai: -Kilpos indukcija: optimaliai 80÷300 μH; ribos 20÷1000 μH -Impulsų išėjimo trukmė 150ms -Kontroliuoja dvi indukcines kilpas ir turi du relinius išėjimus -Maitinimo įtampa 230VAC arba 12-24 VDC/VAC -Galia: ne daugiau 3VA -Apsaugos klasė – ne blogesnė kaip IP30. -Darbo temperatūra nuo - 40°C iki 82°C -Montavimas - DIN rail. - 1 ir 2 rėliniai išėjimai

Ethernet-skaitmeninis valdiklis Nuotoliniam įrangos perkrovimui. Pagrindiniai techniniai parametrai: 2 Portai 10/100/1000 BaseT(X) (RJ45) Ethernet komutatorius Protokolai: Modbus/TCP (slave), TCP/IP, UDP, DHCP, BOOTP, HTTP Skaitmeniniai įėjimai 8 vnt. (8DI) Skaitmeniniai išėjimai 8 vnt. (8DO) Maitinimo įtampa - 12-48 VDC Vartojama srovė ne daugiau 200 mA @ 24 VDC Apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP30. Darbo temperatūra ne mažiau - 10°C iki + 60°C Montavimas DIN rail.

Programinė įranga. Programinė įranga turi turėti, valdymą. Valdymas - per bet kurią web naršyklę „live“ vaizdas per kameras. Realus laiko įvykių atsinaujinimas, nuolatinių/trumpalaikių klientų kontrolė. Rankinis nuotolinis kelio užtvaro valdymas, neribotas programinės įrangos vartotojų skaičius. Programinė įranga valdo: kelio užtvarus, kameras, LED švieslentes, infoterminalus, gsm valdiklius, automatines mokėjimo kasas ir t.t. Sistema turi atpažinti ir skirstyti klientus į trumpalaikius/nuolatinius/nežinomus/uždraustus. Nemokamo laiko nėra, tarifas skaičiuojamas nuo įvažiavimo laiko ir apvalinamas valandos tikslumu.

IP pasikalbėjimo įrenginys IP pasikalbėjimo sistema skirta montuoti lauke; Apsaugos klasė: IP65; IP telefonas Apsaugos poste.

LED Švieslentės arba lygiavertės skirtos perduoti informacija vairuotojams (3 vnt.) Technologija: RGB LED arba lygiavertis Matmenys – 64 cm (± 10cm) x 32 cm (± 10cm) Eilučių skaičius - 2 Simbolių aukštis – ne daugiau kaip 15 cm ir ne mažiau kaip 11 cm.

Paleidimo darbai, programinės įrangos instaliavimo ir sukonfigūravimo darbai Bus naudojama esama kabeliažo infrastruktūra. Pamatų įrangai paruošimas, naujų indukcinių kilpų perpjovimas kelio dangoje ANPR kameros sumontavimas ir sukonfigūravimas, automatinio kelio užtvaro sumontavimas, aparatinės įrangos sumontavimas, programinės įrangos sukonfigūravimas.

Instaliacinės medžiagos Visos kitos reikalingos sistemai įdiegti instaliacinės medžiagos.

Garantinis aptarnavimas ir techninė priežiūra Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.

Bendrieji reikalavimai, taikomi  šioje Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms:

1. Konkurso dalyviai, teikdami pasiūlymą turi užpildyti visas aukščiau išdėstytos lentelės (formos) grafas.

2. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje arba pateikti nuorodas į interneto svetainę (-es) ar joje (jose) esantį (-čius) gamintojo dokumento (-tų) ekranvaizdį (-žius) (angl. printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba.

4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

5. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (įskaitant prekių pristatymą, iškrovimą, įrangos sumontavimą, paleidimą, personalo darbuotojų apmokymą, techninį aptarnavimą,). Tiekėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo patalpas adresais:  LSMUL Kauno klinikos Eivenių g. 2, Kaunas

6. Tiekėjas turi pristatyti prekes, sumontuoti ir sukonfigūruoti programinę įrangą, įrengti automatinus kelio užtvarus bei sumontuoti ir sukonfigūruoti aparatinę įrangą ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo el.  paštu.

7. Visos prekės privalo būti naujos ir nenaudotos (negali būti atnaujintos, restauruotos, angl. refurbished), originaliose nepažeistose gamintojo pakuotėse.

8. Tiekėjas įsipareigoja  perkamoms prekėms ne trumpiau kaip 24 mėnesius suteikti techninį aptarnavimą.

9. Sugedus įrangai, tiekėjas įsipareigoja smulkius gedimus pašalinti per 1 d.d., o didesnius gedimus – per 2 d.d. po pirkėjo pranešimo el. paštu ar telefonu.

10. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“(toliau – Tvarkos aprašą). Tiekėjai turi pateikti ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį aplinkos apsaugos vadybos sertifikatą, arba, vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Tvarkos aprašo 4.3 punktu, perkamai prekei (įrangai) taikytų

_______________