
Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS 
Šalčio kameros Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160 (OPQ) rekvalifikavimas

	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas, matavimo atlikimai, testai.
	Reikalavimai

	1. 
	Šalčio kamera Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160, inventorinis Nr. 30650
	Kamera Nr. 1 – 34,33 m²/36,72 m² - vidinis/išorinis plotas, 2,7 m – vidinis aukštis.
Kamera Nr. 2 – 22,94 m²/25,92 m² - vidinis/išorinis plotas, 2,1 m – vidinis aukštis.
Prieškambario patalpa – 22,57 m²/23,49 m² - vidinis/išorinis plotas, 2,7 m ir 2,1 m – vidinis aukštis. 
Žolyno g. 34, Vilnius

	2. 
	Šalčio kamera Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu 
	Vizualinis sandarumo ir funkcionalumo įvertinimas.

	3. 
	Temperatūros pasiskirstymas užkrautose kamerose Nr. 1 ir Nr. 2 ir tuščiame prieškambaryje, temperatūrinio žemėlapio sudarymas, šilčiausių ir didžiausio temperatūros svyravimo taškų nustatymas.

	1. Kameroje Nr. 1 matuoti temperatūrą ne trumpiau kaip 48 valandas, registruojant matavimus kas 5 minutes (2 šaldymo įrenginiai).
2. Kameroje Nr. 2 ir prieškambaryje matuoti temperatūrą ne trumpiau kaip 24 valandas, registruojant matavimus kas 5 minutes (1 šaldymo įrenginys).

3. Registruoti temperatūrą ne mažiau kaip 45 matavimo taškuose kiekvienoje patalpoje. Pateikti tikslias termoporų išdėstymo schemas (nurodanti tikslų atstumą nuo sienų, lubų, grindų, durų, šaldymo įrenginių). Papildomos termoporos turi būti tvirtinamos prie nepertraukiamo temperatūros stebėjimo sistemos RF500 jutiklių (2 vnt.) ir patalpos išorėje (1 vnt.).
4. Atlikti matavimus kamerose Nr. 1, Nr. 2 ir prieškambaryje nustatytuose šilčiausiuose ir didžiausio temperatūros svyravimo taškuose, patalpinus termoporas į buferį (10% spiritinį glicerolio tirpalą) ekvivalentišką plazmos maišeliui dydžiu:

4.1. matuoti temperatūrą ne trumpiau kaip 48 valandas, registruojant matavimus kas 5 minutes kameroje Nr. 1,
4.2. matuoti temperatūrą ne trumpiau kaip 24 valandas, registruojant matavimus kas 5 minutes kameroje Nr. 2 ir prieškambaryje.

5. Priimtinumo kriterijai: 1) temperatūra -25°C ir žemiau (kamerai Nr.1 ir kamerai Nr. 2); temperatūra -15°C ir žemiau (prieškambariui), išskyrus atitirpinimo ciklą, matuojant orą; 2) temperatūra -25°C ir žemiau (kamerai Nr.1 ir kamerai Nr. 2); temperatūra -15°C ir žemiau (prieškambariui) matuojant produkto ekvivalente.
Pateikti atliktų temperatūros matavimų duomenis grafine ir skaitine išraiška. Nustatytų matavimų duomenys turi būti pateikti aiškiai ir suprantamai (pvz.: grafikai, schemos turi būti aiškūs ir įskaitomi, tiksliai įvardintos termoporų pozicijos ).

	4. 
	Atvirų durų testas


	Kameroms Nr. 1 ir Nr.2, atidarius duris į prieškambario patalpą, atlikti 5 minučių trukmės aplinkos temperatūros matavimus, fiksuojant temperatūrą kas 30 sekundžių. Uždarius duris pamatuoti per kiek laiko temperatūra kamerose stabilizuosis, fiksuojant temperatūrų matavimus kas 5 minutes. Pateikti atliktų temperatūros matavimų duomenis grafine ir skaitine išraiška. 

Prieškambariui, atidarius duris į kambario temperatūros patalpą, atlikti 1 minutės trukmės aplinkos temperatūros matavimus, fiksuojant temperatūrą kas 5 sekundes. Pateikti atliktų temperatūros matavimų duomenis grafine ir skaitine išraiška. 

	5. 
	Aliarmo sistemos įvertimas
	Šalčio kameros patalpose veikia atskira kvalifikuota temperatūros stebėjimo sistema RF500, esant temperatūros nuokrypiams ar dingus elektrai išsiunčianti aliarmo pranešimus.

	6. 
	Elektros dingimo testas


	Išjungus elektros tiekimą, turi pasileisti alternatyvus energijos šaltinis – dyzeliniu kuru veikiantis generatorius, užtikrinantis šaldymo įrangos veikimą kamerose Nr. 1, Nr. 2 ir prieškambaryje. 

Priimtinumo kriterijus: šaldymo įranga turi pradėti veikti.

	7. 
	Šaldymo įrangos gedimo testas
	Imituojant gedimą išjungiamas elektros tiekimas kameroms Nr.1,  Nr.2, prieškambariui bei dyzelinis generatorius, matuojama, per kiek laiko temperatūra pasieks kamerose Nr.1 ir Nr.2 -25,5ºC, prieškambaryje -15º C, fiksuojant temperatūros matavimus kas 5 minutes. Įjungus elektros tiekimą, atlikti matavimą per kiek laiko temperatūra stabilizuosis, fiksuojant temperatūrų matavimus kas 5 minutes. 
Pateikti atliktų temperatūros matavimų duomenis grafine ir skaitine išraiška. 


BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Šalčio kameros Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160 rekvalifikavimas turi būti atliekamas pagal Geros gamybos praktikos vadovo 15 priedo “Kvalifikavimas ir validacija” reikalavimus (galiojanti versija).
2. Matavimų atlikimo įranga turi turėti galiojančius metrologinės patikros sertifikatus (turi būti kalibruojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
3. Matavimo prietaisai turi būti kalibruojami prieš atliekant matavimus ir po jų (calibration verification). Turi būti pateiktos tai įrodančios ataskaitos.
4. Terminių procesų matavimams naudoti “ultra premium” tipo termoporas (maksimali variacija 0,5oC).
5. Po sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai Paslaugų teikėjo specialisto(-ų), vykdysiančio(-ių) sutartį, sertifikatą ar pažymėjimą, liudijantį apie jo (-ų) dalyvavimą specializuotuose mokymuose.
6. Šalčio kameros Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160 rekvalifikavimo paslaugų teikimo pradžia yra suderinama su Paslaugos teikėju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. 
7. Šalčio kameros Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160 rekvalifikavimo atlikimo protokolas turi būti pateiktas Perkančiajai organizacijai prieš atliekant matavimus, kiekvieno kvalifikacijos etapo rezultatai turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos atsakingais darbuotojais, ir tik gavus jų patvirtinimą atliekamas kitas kvalifikacijos etapas.
8. Šalčio kameros Nr. 1 ir Nr. 2 su prieškambariu ISO-160 rekvalifikavimo paslaugos turi būti suteiktos, įskaitant protokolų, ataskaitų ir galutinės ataskaitos suderinimą ir pasirašymą, ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d.
2

