Gręžinių valdymo pultų įrengimas Kleboniškio vandenvietėje techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kleboniškio vandenvietė, Kleboniškio g. 1F |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | 0,4 kV skirstykla TP-265. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Siekiant užtikrinti pakankamą geriamo vandens kiekį, įrengiami nauji gręžiniai Kleboniškio vandenvietėje |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtys pateiktos Priedėlyje Nr.1 |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia Tiekėjas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai dažnio keitikliams bei temperatūros keitikliams pateikti Priedėlyje Nr.1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Gręžinių valdymo pultų įrengimo, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Siurblių dažnio keitiklių prijungimo, jų valdymo skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudotų įrenginių vartotojo instrukcijos; - Panaudotų dažnio keitiklių bei temperatūros keitiklių parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų utilizavimu rūpinasi Rangovas |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos jėgos, signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklių parametrai; - Kartu su Užsakovo SCADA aptarnaujančia bendrove patikrinamas naujai sumontuotų dažnio keitiklių automatinis valdymas SCADA sistemoje. |
|  | Kita | Tiekiamiems dažnio keitikliams Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Rangovas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Vidas Darbutas: +370-612-97348 Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus viršininką Vidmantą Arimavičių +370-676-17770 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |
| 20. | Žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. |

PRIDEDAMA:

            - Priedėlis Nr. 1 Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis;

            - Priedėlis Nr. 2 Gręžinių koordinatės bei preliminarios kabelių trasos;

_____________________________________________________________