2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL GRĘŽINIŲ VALDYMO PULTŲ ĮRENGIMO KLEBONIŠKIO VANDENVIETĖJE PIRKIMO

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)  Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Reikalavimai naudojamiems temperatūros kontrolės įrenginiams                                        1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prijungiamas variklio temperatūros daviklio tipas | Trijų išvadų PT100 |  |
| 2. | Temperatūros parodymų šviesinė indikacija | Taip |  |
| 3. | Temperatūros rodymo skiriamumas | 0,1°C |  |
| 4. | Temperatūros, išėjimo relės padėties parodymų perdavimo sąsaja | RS485 Modbus RTU |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo (išėjimo relės) histerizės nustatymo ribos | Nuo 1°C iki ne mažiau 30 °C |  |
| 6. | Galimybė nustatyti temperatūros reguliavimo keitimo ribas (minimali nustatoma temperatūra ir maksimali nustatoma temperatūra) | Taip |  |
| 7. | Minimali nustatoma temperatūra | 0°C |  |
| 8. | Maksimali nustatoma temperatūra | 50°C |  |
| 9. | CE ženklinimas | Taip |  |

Reikalavimai dažnio keitikliams                                                                                                  2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nominali galia | Gręžinio siurblio variklio galia plius 25 proc. |  |
| 2. | Nominali išėjimo srovė | Gręžinio siurblio variklio srovė plius 25 proc. |  |
| 3. | Maksimali išėjimo srovė |  |  |
| 4. | Nominali maitinimo įtampa | 380 - 480VAC |  |
| 5. | Maitinimo įtampos dažnis | 50Hz |  |
| 6. | Maitinimo įtampos fazių skaičius | 3 |  |
| 7. | Maksimalus išėjimo dažnis | Ne mažiau 100Hz |  |
| 8. | Išėjimo įtampos keitimo ribos nuo 0 iki maitinimo įtampos | Taip |  |
| 9. | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Taip |  |
| 10. | Skaitmeninių įėjimų skaičius | Ne mažiau 6 |  |
| 11. | Analoginių įėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |  |
| 12. | Analoginių įėjimų ir išėjimų reikšmių perdavimo koeficiento keitimas | Taip |  |
| 13. | Relinių išėjimų skaičius | Ne mažiau 3 |  |
| 14. | Relinių išėjimų maksimali praleidžiama srovė (24VDC ir 230VAC) | Ne mažiau 2A |  |
| 15. | Analoginių išėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |  |
| 16. | Analoginių išėjimų paklaida | Ne daugiau 2% |  |
| 17. | RS485 Modbus RTU sąsaja | Taip |  |
| 18. | EMC filtro klasė | Ne žemiau C2 |  |
| 19. | Du/dt filtras išėjime (jei kabelis nuo dažnio keitiklio iki variklio ilgesnis kaip 150m, privalomas sinusinis filtras išėjime (kaip atskiras įrenginys)) | Taip |  |
| 20. | Žemiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne daugiau -5°C |  |
| 21. | Didžiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau +40°C |  |
| 22. | Santykinė darbo aplinkos drėgmė (be kondensacijos) | Ne mažiau 95% |  |
| 23. | Grafinis displėjus | Taip |  |
| 24. | Parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija pateikiama paprastu tekstu, leidžiančiu suprasti informaciją be instrukcijos | Taip |  |
| 25. | Paleidimo/stabdymo, avarijos numetimo, užduoties mažinimo/didinimo mygtukai | Taip |  |
| 26. | Dažnio, srovės, galios indikacija vienu metu | Taip |  |
| 27. | IP apsaugos klasė | Ne mažiau IP54 |  |
| 28. | Svoris | Ne daugiau 25kg |  |
| 29. | Nemokama programa, suderinama su 64bitų Windows 10 operacine sistema, parametrų keitimui ir nuskaitymui | Taip |  |
| 30. | Apsauga nuo perkrovos | Taip |  |
| 31. | Apsauga nuo per mažos apkrovos (sauso siurblio apsauga) | Taip |  |
| 32. | Apsauga nuo per didelės įėjimo įtampos | Taip |  |
| 33. | Apsauga nuo per mažos įėjimo įtampos | Taip |  |
| 34. | Apsauga nuo įžemėjimo | Taip |  |
| 35. | Apsauga nuo dažnio keitiklio perkaitimo | Taip |  |
| 36. | Variklio terminė apsauga | Taip |  |
| 37. | Apsauga nuo fazės dingimo | Taip |  |
| 38. | Saugomų gedimų pranešimų istorijos dydis (kartu su gedimo laiku) | Ne mažiau 10 pranešimų |  |
| 39. | Automatinis atsistatymas po apsaugų suveikimo | Taip |  |
| 40. | Išėjimo dažnio keitimo trumpiausias laikas | Ne daugiau 0,1s |  |
| 41. | Išėjimo dažnio keitimo ilgiausias laikas | Ne mažiau 1000s |  |
| 42. | Įėjimo ir išėjimo valdymo grandinių maitinimo įtampų (+24V, +10V) apsauga nuo trumpo jungimo | Taip |  |
| 43. | Išorinio +24V maitinimo šaltinio prijungimo galimybė | Taip |  |
| 44. | Valdymo grandinių galvaninis atskyrimas nuo jėgos grandinių | Taip |  |
| 45. | Realaus laiko laikrodis su įmontuota vidine baterija gedimų fiksavimui | Taip |  |
| 46. | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Taip |  |
| 47. | Įjungimo/išjungimo komandos iš vietinio pulto ir nuotoliniu būdu | Taip |  |
| 48. | Valdomo variklio tipas | Asincroninis, sinchroninis, PM, sinchroninis RM. |  |
| 49. | Tiekėjas privalo pateikti užtikrinimą, kad Lietuvoje yra veikianti šios rūšies įrenginių priežiūros ir remonto tarnyba | Taip |  |

Elektros įranga gręžinio paviljone                                                                                           3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0.4kV trijų polių kirtiklis siurblio atjungimui komplekte su skydu |  |
| 2. | Kontrolinių kabelių sujungimo gnybtų skydas |  |
| 3. | 0.4kV Įvadinis paskirstymo skydelis apšvietimui, rozetėmis su nuotėkio relė, viršįtampių ribotuvu bei automatiniais išjungikliais |  |
| 4. | Kombinuota rozetė, trifazę 3P+N+E ir vienfazę P+N+E su nuotėkio rele. Kombinuotos rozetės įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu. |  |
| 5. | Gręžinio paviljono šviestuvas su įjungimo perjungikliu IP67 |  |
| 6. | Gręžinio paviljono atidarymo padėties mechaninis jutiklis |  |
| 7. | Kabelių apsauginis gofruotas vamzdis gręžinio paviljono vidaus montažui |  |
| 8. | Gręžinio paviljono elektrinis (tepalinis) šildytuvas su valdymo termostatu |  |
| 9. | Įžeminimo kontūro cinkuota juosta ne mažesnė nei 40x4 |  |
| 10. | Variuoti įžeminimo kontūro strypai (kalamas į žemę strypų kiekis, kol pasiekiama EĮĮT taisyklėse reikalaujama varža) |  |
| 11. | Papildomos elektros įrangos montavimo, tvirtinimo medžiagos |  |

Elektros įranga gręžinio valdymo patalpoje                                                                              4 lentelė

| Eil. Nr. | Elektros įranga gręžinio valdymo patalpoje | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnio keitiklis turi būti su 25% atsarga virš siurblio variklio galingumo. |  |
| 2. | Siurblio automatinis išjungiklis valdymo skyde ir gręžinių elektros jėgos paskirstymo skyde. |  |
| 3. | Gręžinio savų reikalų kabelio automatinis išjungiklis. |  |
| 4. | Gnybtų rinklės kontrolinių kabelių sujungimams. |  |
| 5. | Šviesinė indikacija ant spintos durų: Maitinimas, Siurblys dirba, Avarija. |  |
| 6. | Siurblio darbo valandų skaitiklis, montuojamas ant spintos durų. |  |
| 7. | Siurblio temperatūros apsauga su šviesine temperatūros indikacija. |  |
| 8. | Siurblio valdymo raktas ant spintos durų: Vietinis, Nuotolinis. |  |
| 9. | Valdymo relės. |  |
| 10. | Valdymo grandinių apsaugos automatiniai išjungikliai. |  |
| 11. | Papildomos elektros įrangos montavimo, tvirtinimo medžiagos. |  |
| 12. | Siurblio valdymo skydas, su ventiliacinėmis grotelėmis šonuose. |  |
| 13. | Sinusinis filtras dažnio keitiklio išėjime, jei kabelio ilgis nuo dažnio keitiklio iki variklio didesnis už 150 m. |  |
| 14. | Jėgos kabelis nuo gręžinių elektros jėgos paskirstymo skydo iki gręžinio valdymo skydo ( gyslų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm2 varinis ). |  |

Mes siūlome šias prekes su montavimo darbais, kurie pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) |
| 1. | Gręžinių valdymo pultų įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. ______________ d.

- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, adresas | Numatomi perduoti atlikti darbai |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pateikiama subtiekėjų  pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, kopija.

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma ir jos priedai |  |
| 2. | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Dokumentai pagal Pirkimo sąlygų 3 p. |  |
| 4. | Priedas prie Sutarties_Nr. 5_“Specialistų sąrašas“ |  |
| 5. | Nacionalinio saugumo deklaracija |  |

***Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad:

1. atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

2. neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

3. mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje;

________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                 (parašas)      	           (vardas, pavardė)

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė