| A – Bendrieji reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 01 | Projektavimo išeities duomenys | Projektas rengiamas vadovaujantis: - Vilniaus rajono savivaldybės bendruoju planu; - Šios užduoties patvirtinimo dieną galiojančiais normatyviniais dokumentais; |
| A 02 | Projekto stadijos | Techninis, techninis darbo (arba supaprastintas) projektas |
| A 03 | Projekto sudėtis | Techninio, techninio darbo (arba supaprastinto) projekto sudėtis: - Bendroji dalis; - Sklypo plano; - Architektūrinė-konstrukcijų dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Lauko vandentiekio-nuotekų dalis. - Lauko elektros tinklai - Lauko telekomunikacijų tinklai |
| A04 | Pagrindiniai statinio projekto rengimo principai | Suprojektuoti modulines patalpas, pritaikytas vaikų darželių grupėms (3 vnt.) ir daugiafunkcinei salei. |
| B – sklypo plano sprendiniai |  |  |
| B 01 | Žemės sklypas | Žemės sklypo (kad.Nr. 4184/0300:495) Maišiagalos g. 3, Sudervės k., Sudervės sen., LT-14201, Vilniaus r. |
| B 02 | Statybos etapai | Vienas statybos etapas. |
| B 03 | Sklypo dalies planavimas | Nurodyti tvarkomos teritorijos ribas |
| B 04 | Įėjimai į pastatą | Numatomi 4 atskiri įėjimai. Visi statiniai vieno aukšto |
| B 05 | Dangos ir teritorijos tvarkymas | Neprojektuojama |
| B06 | Mažosios architektūros formos | Neprojektuojama. |
| C – Architektūriniai sprendimai |  |  |
| C 01 | Pastatas | Numatomi išoriniai modulių matmenys yra LxWxH = 9,0x3,0x3,2m (+15%). Komplektaciją derinti su Užsakovu |
| C 02 | Automobilių saugyklos ir stovėjimo aikštelės | Neprojektuoti. |
| C 03 | Aukštingumas | Vieno aukšto |
| C 04 | Patalpų aukštis | Patalpų aukštis numatomas normatyvinis. Projektuojamas lubų vidinis aukštis ~2,70 m (+5%) |
| C 05 | Fasadai | Numatyti spalvinį fasadų sprendimą, kurį derinti su Užsakovu. Išankstinis pageidavimas – pilkos spalvos. |
| C 06 | Patalpų apdaila | Sienos ir lubos dažytos neutralios baltos spalvos ant stiklo pluošto ir tinko plokščių lubose. Gamykloje nudažytos durų sąvaros ir rėmai. Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. Laiptinės modulio grindų danga gali būti plastikinė arba linoleumo. Plastikiniai dembliai su aukštyn užlenktais kraštais tualetuose, valymo ir įrangos patalpose. |
| C 07 | Durys | Visos durys turi atitikti LST EN1191:2013, EN12210:2016 standartą bei kitus galiojančius LST EN standartus. Vidaus ir išorinės durys turi atitikti STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai ŽN reikmėms“, bei STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Vidaus durys - medinės (skydinės). Gamykloje baltai dažytos ištisinės durys, 9 x 21, su dešiniaisiais/kairiaisiais vyriais. Durys, 1100 x 2088 mm, aliuminio, su sandariu 3 stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu. |
| C 08 | Langai | Langai - PVC arba medinis rėmas su stiklo paketu. Vidinis stiklas selektyvinis, grudintas. Langai 12 x 12, 11x16. Neatidaromi, slankiojamieji, atveriami, su sandariu 3 stiklų bloku. Medinis rėmas ir arka, rėmo ir arkos išorė su nereikalaujančiomis priežiūros dažytomis aliuminio sekcijomis. |
| D – konstrukciniai sprendiniai |  |  |
| D 01 | Pagrindas | Sutankintas gruntas arba kietas pagrindas (asfaltas arba betonas) |
| D 02 | Konstrukcinė schema | Mediniai padėklai arba betoninės trinkelės ant kieto pagrindo |
| D 03 | Pagrindinės apkrovos | Nuolatinė apkrova – universalaus modulio svoris, kintama apkrova – sniego svoris, eksploatacinė apkrova – patalpų personalas, baldai. |
| D 05 | Grindys | Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. |
| D 06 | Išorės sienos | Fasadų medžiagos turi būti iš ekologiškų cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. Cokolis - cemento drožlių plokščių, saugios perforuota skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. |
| 07 | Vidaus sienos | Dažytos, lygios, gipsinės; |
| D 08 | Laiptai | Neprojektuojama |
| D 09 | Temperatūrinės siūlės | Nenustatoma. |
| D 10 | Konstrukcijų atsparumas ugniai | Pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus |
| F- šildymo, ventiliacijos, vėsinimo, drėgmės valdymas ir dūmų išmetimo sistemos |  |  |
| F 01 | Bendri reikalavimai | HN 69:2003 “Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai” HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Šilumos šaltinis – elektra. Pirmo aukšto darželio grupių persirengimo, žaidimų ir miegamojo patalpose / erdvėse, persirengimo ir miegamosiose patalpose / erdvėse turi būti įrengiamos šildomos grindys, šaltuoju metų laikotarpiu palaikančios ne žemesnę kaip 23 °C temperatūrą. Kitose patalpose – elektriniai radiatoriai. Radiatorių išdėstymas turi atitikti fasado moduliškumą kaip langai. Užsiėmimų salėje grindis turi būti šiltos. |
| F 02 | Įranga | Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes |
| F 04 | Ventiliacijos sistema | Patalpose numatyta oro vėdinimo sistema atitinkanti EUROVENT arba lygiavertį standartą. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė; Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio (CO2) koncentracija neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). |
| F 05 | Oro kiekis | Nenustatoma |
| G – vandentiekis |  |  |
| G 01 | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie esamų vandens tinklų (pagal prisijungimo sąlygas, kurias gauna Tiekėjas) |
| G 02 | Įvadai | Vandens apskaitos mazgas |
| G 03 | Apskaita | Neprojektuojama |
| G 04 | Vandens kokybės gerinimas | Neprojektuojama |
| G 05 | Šaltas vanduo | Iš esamų centralizuotų tinklų |
| G 06 | Karštas vanduo | Pašildomas elektra kaitinamais boileriais. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37° C ir ne aukštesnė kaip 42° C. |
| G 07 | Vamzdynai | PVC |
| G 08 | Santechnikos įranga | Atitinkanti vaikų amžių ir poreikius. |
| G 09 | Priešgaisrinis vandens tiekimas | Neprojektuojama. |
| H – buitinės nuotekos |  |  |
| H 01 | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie sklype esančios buitinės nuotakynės. |
| H 02 | Vamzdynai | PVC. |
| H 03 | Grindų trapai | Neprojektuojama |
| H 04 | Riebalų gaudyklės | Neprojektuojama. |
| Y – lietaus nuotekynė |  |  |
| Y 01 | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie sklype esančių lietaus nuotekų tinklų. |
| Y 02 | Vamzdynai | PVC. |
| Y 03 | Šuliniai | Neprojektuojama. |
| Y 04 | Naftos gaudyklės | Neprojektuojama. |
| E – elektros energijos tiekimas |  |  |
| Tiekimas ir energijos matavimas |  | Prie esamų elektros tinklų pagal Operatoriaus sąlygas (išima Tiekėjas) |
| Dyzelinis generatorius |  | Neprojektuojama. |
| Pagrindiniai kabeliai |  | Variniai arba lygiaverčiai kabeliai arba didesni kaip 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, pagaminti iš aliuminio, su PVC izoliacine medžiaga. Kabeliai montuojami uždaruose plieniniuose loveliuose (matomose vietose), ant kopėčių tipo plieninių konstrukcijų (virš lubų) ar paslėpti pertvarose ir vertikaliose kabelių ašyse. Visi kabeliai turi turėti A kategorijos (pagal EĮIT (elektros reikalavimus) nepalaikančią degimo) pamažu silpstančią izoliaciją. |
| Skirstomieji tinklai |  | Variniai arba lygiaverčiai kabeliai arba didesni kaip 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, pagaminti iš aliuminio, su PVC izoliacine medžiaga. Kabeliai montuojami uždaruose plieniniuose loveliuose (matomose vietose), ant kopėčių tipo plieninių konstrukcijų (virš lubų) ar paslėpti pertvarose ir vertikaliose kabelių ašyse. Visi kabeliai turi turėti A kategorijos (pagal EĮIT (elektros reikalavimus) nepalaikančią degimo) pamažu silpstančią izoliaciją. |
| Energijos tiekimas kompiuteriniam tinklui |  | Neprojektuojama |
| Apšvietimas |  | Apšvietimo įrenginiai turi būti parinkti pagal patalpų apšvietimo reikalavimus, paskirtį ir įtampos praradimą. Apšvietimo įranga išdėstoma pagal modulinius principus. Apšvietimo tinklai įrengiami su variniais arba lygiaverčiais kabeliais. Evakuacijos ir avarinis apšvietimas turi būti įrengtas pagal STR reikalavimus. |
| Lauko ir fasadų apšvietimas |  | Naudojamas esamas apšvietimas |
| Priešgaisrinės saugos sistemos ir svarbių vartotojo aprūpinimas (pirma aprūpinimo patikimumo kategorija) |  | Elektros tiekimas pirmos patikimumo kategorijos vartotojams turi būti užtikrintas naudojant automatinius rezervo perjungimo įtaisus, akumuliatorius atskiriems vartotojams. Pirmos kategorijos vartotojai yra: Priešgaisrinė signalizacija; Avarinis apšvietimas. |
| Elektriniai šildymo kabeliai |  | Pagal HN normas nustatytose patalpose šildomoms grindims |
| Apsauga nuo žaibo ir įžeminimas |  | Laikytis STR 2.01.06:2009 reikalavimų, skirtų apsaugai nuo žaibo, bei elektros įrengimo taisyklių, skirtų įžeminimo įrenginiams. |
| O- priešgaisrinės signalizacijos sistema |  |  |
| Bendri reikalavimai |  | Turi būti laikomasi priešgaisrinės signalizacijos įrengimo ir elektros instaliacijos reikalavimų STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, EĮĮT. Turi būti paruošti priešgaisrinės signalizacijos sprendimai. |
| P-priešgaisrinė sauga ir kiti reikalavimai |  |  |
| P 01 bendri reikalavimai |  | Priešgaisrinės saugos projekto dalis turi būti paruošta pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Visa priešgaisrinės saugos įranga ir sistemos turi būti įrengtos laikantis minimalių reikalavimų. |
| S – projekto vykdymo reikalavimai |  |  |
| S 01 reikalavimai spausdintoms kopijoms |  | Pateikiama 3 (trys) popierinės kopijos ir įrašyta į skaitmeninę laikmeną kopija. Brėžiniai ruošiamai laikantis STR ir LST reikalavimų, ant A4 formato lapų. Tie brėžiniai, kurie yra didesni nei A3 formatas, turi būti sutvirtinti plastiko juostomis. Visi brėžiniai turi būti susegti segtuvuose kietais viršeliais. Visi segtuvai turi būti paženklinti. |