## Saldymas vedinimas
Techninės specifikacijos 1 priedas
Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įgangos techninės priežiūros aprašymas ir filtrų keitimo įkainiai 1 lentelė
Eil. Nr. | Sistemos pavadinimas | Planiniai TP darbai | TP periodiškumas | TP kartų per metus vnt. | Filtų kiekis, vnt. | Filtrų keitimo įkainis (1 vnt.) € be PVM | Filtrų keitimo įkainis (1 vnt.) € su PVM | Filtrų keitimo suma 1 metams € be PVM | Filtrų keitimo suma 1 metams € su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius, I korpusas Operacinė /inventorinis Nr. 1000015/
1.1. | Vėdinimo sistema Komfofent klasik 10000m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 24
|  | 11. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
1.2. | Vėdinimo sistema Komfofent klasik 10000m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 24
|  | 11. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
1.3. | Vėdinimo sistema Komfofent klasik 10000m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 24
|  | 11. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
1.4. | Vėdinimo sistema Komfofent klasik 10000m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 24
|  | 11. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
1.5. | Vėdinimo sistema Komfofent kompakt 2000m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 28
|  | 11. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
Su 1.1-1.5 eilutėse nurodyta įranga susiję hepa filtrai |  | Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė, antras keitimas pagal užterštumą |  | 148
1.6. | Šaldymo įrenginys Clivet 250kW, R407 freonas | 1. Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Freono sistemos drėgmės patikrinimas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Kondensatorių / garintuvų valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
1.7. | Drėkinimo įrenginys Hygromatic po 30kg/h | 1. Apžiūra | balandis | 1 | x | x | x | x | x
1.8. | Drėkinimo įrenginys Hygromatic po 30kg/h | 1. Apžiūra | balandis | 1 | x | x | x | x | x
II. Spindulinio gydymo skyrius, Dienos stacionaro paskyris, IV korpusas /pastato inv. Nr. 1000017/
2.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu 20000m3/h | 1. Kasetinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 18
2.2. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu 20000m3/h | 1. Kasetinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 18
III. Infekcijų kontrolės skyrius (Sterilizacinė) /pastato inv. Nr. 1000022/
3.1. | Vėdinimo įrenginys Komfovent klasik 6000 m3/h, su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | spalis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 6. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 20
3.2. | Šaldymo įrenginys McQuay 90 kW | 1.Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių / garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
3.3. | Drėkinimo įrenginys Hygromatic 30kg/h | 1. Apžiūra | balandis | 1 | x | x | x | x | x
IV. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius (Endoskopinė urologinė operacinė VI a.) /pastato inv. Nr. 1000015/
4.1. | Vėdinimo įrenginys Komfovent klasik 2000 m3/h su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
|  | 6. Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė, antras keitimas pagal užterštumą |  | 32
|  | 7. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 8. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 9. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 10. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas 11. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 12. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
4.2. | Šaldymo įrenginys AlpicAir 24kW, R410 freonas | 1.Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių / garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
4.3. | Drėkinimo įrenginys Hygromatic 30kg/h | 1. Apžiūra | gegužė | 1 | x | x | x | x | x
V. Administracija, II korpusas /pastato inv. Nr. 1000016/
5.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu ir šaldymo įrenginiu LENNOX 3000 m3/h šaldymas 1,3 kW, R410A freonas | 1. Kasetinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 8
VI. BMS terapijos skyrius, V korpusas /pastato inv. Nr. 1000018/
6.1.. | Vėdinimo sistema su šilumos ir šalčio reguliavimu Komfovent kompakt 3000 m3/h | 1. Apžiūra 2. Priešgaisrinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 6
|  | 6. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 7. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 8. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 9. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 10. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 11. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
VII. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius (REANIMACIJA), I korpusas /pastato inv. Nr. 1000015/
7.1. | Vėdinimo sistema su šilumos ir šalčio reguliavimu Komfovent klasik 5000m3/h | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 16
|  | 6. Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė, antras keitimas pagal užterštumą |  | 38
|  | 7. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 8. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 9. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 10. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 11. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 12. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
7.2. | Vėdinimo sistema su šilumos ir šalčio reguliavimu Komfovent kompakt 3000 m3/h | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 8
|  | 6. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 7. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 8. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 9. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 10. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 11. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
7.3. | Šaldymo įrenginys MTA 70 kW | 1.Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių / garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
7.4. | Drėkinimo įrenginys Hygromatic 30kg/h | 1. Apžiūra | balandis | 1 | x | x | x | x | x
7.5. | Šildymo sistema - radiatoriai ir sieninis šildymas (2 vnt.) | 1.Apžiūra | balandis | 1 | x | x | x | x | x
VIII. Stacionarinio gydymo poskyris (buvęs Brachiterapijos skyrius) /operacinė, V korpusas /pastato Inv. Nr. 1000018/
8.1. | Vėdinimo įrenginys DOSPEL Professional DEIMOS 1/N-5a/1-1/P | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
|  | 2. Hepa filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, antras keitimas pagal užterštumą |  | 2
IX. Konsultacinės poliklinikos skyrius (kab. 20) / III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
9.1. | Vėdinimo įrenginys Systemair KVO 250 | 1. Vielinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
X. Branduolinės medicinos skyrius, V korpusas /pastato inv. Nr. 1000018/
10.1. | Vėdinimo įrenginys Komfovent OTK-200 PIE22 5-C2 | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 2
10.2. | Vėdinimo įrenginys Komfovent FKAK-315 | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 2
10.3. | Vėdinimo įrenginys SALDA OTA 160-200 | 1. Vielinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 2
XI. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (angiografas), IV korpusas /pastato Inv. Nr. 1000017/
11.1. | Vėdinimo įrenginys SALDA EKA 200-6-2f | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 2
11.2. | Vėdinimo įrenginys Komfovent kompakt 3000 m3/h | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 2
|  | 6. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 7. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 8. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 9. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 10. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 11. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
XII. Konsultacinės poliklinikos skyrius (operacinė), III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
12.1. | Vėdinimo įrenginys LESSTRO R1500HE-DE CH35E-08D01 | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
|  | 2. Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė, antras keitimas pagal užterštumą |  | 2
XIII. Vaistinė - Vaistinių preparatų paruošimo patalpos (1 a.)/ I korpusas (pastato Inv. Nr. 1000015)
13.1. | Šaldymo įrenginys AERMEC ANL041A | 1. Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių /garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
13.2. | Vėdinimo įrenginys VTS Clima VVS021-R | 1. Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių /garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | gegužė, lapkritis | 2 | x | x | x | x | x
|  | 7. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
|  | 8. Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė | 1 | 10
XIV. Finansų ir ekonomikos skyrius (3 a.), III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
14.1. | Vėdinimo įrenginys SALDA RIS 700 PE 3.0 | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
XV. Vaistinė, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
15.1. | Vėdinimo įrenginys SALDA TORNADO RIS 400 HE | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
XVI. Endoskopinių tyrimų grupė, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
16.1. | Vėdinimo įrenginys VTS VVS 020s-L-FPVH | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 6
XVII. K.Pelčaro salė, II korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
17.1. | Vėdinimo įrenginys FlaktWoods AHU-1 Recooleris 7'344 180Pa | 1. Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių/garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 7. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 32
XVIII. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (254 kab.), IV korpusas /pastato Inv. Nr. 1000017/
18.1. | Vėdinimo įrenginys Salda EKA 200-6-2f | 1. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
XIX. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (registratūra 2a.), I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
19.1. | Vėdinimo įrenginys Komfovent Verso | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 7. Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 6
XX. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (operacinė 2a.), I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
20.1. | Vėdinimo įrenginys Komfovent klasik m3/h) su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1. Apžiūra 2. Priešgairsinių sklendžių patikrinimas 3. Automatinio valdymo skydo patikrinimas 4. Automatinio sistemos valdymo patikrinimas | kartą per mėnesį | 12 | x | x | x | x | x
|  | 5. Šildymo, vėsinimo ir rekuperatoriaus kaloriferių valdymo pavarų bei cirkuliacinių siurblių patikrinimas 6. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas 7. Oro tiekimo, šalinimo ir pamaišymo sklendžių patikrinimas 8. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 9. Paduodamo oro grotų ir ortakio iki priešfiltrio valymas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
|  | 10. Kišeninių filtrų (KF)* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 12
|  | 11. Hepa filtrų (HP)* keitimas ir senų filtrų išvežimas. Pakeitus HP, Tiekėjas pamatuoja oro srautus ir suderina viršslėgį patalpoje. | gegužė, lapkritis | 2 | 12
|  | 12. Šildymo koloriferio užšalimo apsaugos patikrinimas | lapkritis | 1 | x | x | x | x | x
20.2. | Šaldymo įrenginys MOU-55HFN8 | 1. Apžiūra 2. Freono kiekio patikrinimas / papildymas 3. Tepalo lygio patikrinimas / papildymas 4. Kondensatorių/garintuvų valymas 5. Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas 6. Freono sistemos drėgmės patikrinimas | balandis | 1 | x | x | x | x | x
XXI. Laboratorinių tyrimų skyrius, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
21.1. | Vėdinimo įrenginys VTC-VENTUS | Kišeninių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 8
XXII.Vaistinių preparatų paruošimo pagalbinės patalpos 1-55 (1 a.) I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
22.1. | Vėdinimo įrenginys Electrolux EPVC-1300 | 1. Vielinių filtrų* keitimas ir senų filtrų išvežimas | gegužė, lapkritis | 2 | 4
* perkama atskirai, t. y. Tiekėjui filtrus keitimui pateikia NVC
Pasiūlymo kaina -1, 2 ir 3 lentelių kainų suma naudojama pasiūlymų palyginimui, vertinimui ir įkainio ar kainos nustatymui.