Viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime „Gaidupio gatvės apšvietimo įrengimo darbai“ CVP IS pirkimo Nr. 1968981:

1 klausimas:

Prašau patikslint kodėl darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas ,,Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersm. vamzdį(trasos ilgis)“ 240 m, nors pateiktuose projekto brėžiniuose numatytas klojimas atviru būdu tik tarp atramų Nr. 18 ir Nr. 19 numatytas klojimas uždaru būdu 5m.“.

Atsakymas:

Šiuo pirkimu perkami ne visos apimties Techniniame darbo projekte (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas) numatyti darbai, bet dalis jų: numatoma įrengti  13 vnt. gatvės  apšvietimo atramų su LED šviestuvais ir prijungti juos prie esamos apšvietimo sistemos, todėl teikiant pasiūlymą reikia vadovautis specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“ nurodytais darbų kiekiais.

2 klausimas:

Atsižvelgiant į techninį darbo pobūdį, informuojame, kad Kvalifikacijos reikalavimai 3.2, „Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną atestuotą specialistą, galintį eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas“ šiuo atveju nėra tiesiogiai susiję su vykdomais elektros darbais, 3.3 Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną atestuotą specialistą, galintį eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas . Kadangi tiekėjo siūlomi darbai apsiriboja elektros instaliacijos, apšvietimo sistemų įrengimo ar panašaus pobūdžio darbais , melioracijos statinių specialistų dalyvavimas nėra būtinas ir nesusijęs su šios veiklos vykdymo kompetencija ar reikalavimais. Prašome peržiūrėti minėtą reikalavimą ir įvertinti jo taikymo būtinumą šiam konkrečiam darbų pobūdžiui.

Atsakymas:

Prieš klojant elektros kabelines linijas privaloma įvykdyti melioracijos statinių pertvarkymo darbus (drenažo rinktuvų ir sausintuvų rekonstravimas susikirtimuose su projektuojamomis elektros kabelinėmis linijomis). Reikalavimai numatytiems melioracijos darbams numatyti Techninio darbo projekto (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas) Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalyje (Nr. 24/26-TDP-MS). Rangovas, atlikdamas šiuo darbus privalo turėti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme nurodytą kvalifikaciją.