|  | ​​2025-03-31 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​ „Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmų ir želdynų laistymo sistemos įrengimas“ (CVP IS Nr. 1756461) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Punktas. Drėgmės sensoriaus. Ar galite patvirtinti, kad žiniaraštyje ir laistymo schemoje nėra numatytas kabelis 1 mm2 skirtas nuo drėgmės modulio iki sensoriaus abiems valdikliams. Jei taip, kas nuspręs kur teritorijoje yra yra sausiausia vieta? Pagal ką parenkamas laistymas, ar pagal krūmų drėgmės poreikius, vejos ar augalų. Ar tai turi nuspręsti Užsakovo paskirtas asmuo? | Gamintojo nurodymuose rekomenduojamas kabelio storis ne mažiau 1mm2 , parinktas storesnis, kabelio metražas pridėtas prie bendro dviejų gyslų kabelio kiekio. Sensorius montuojamas atsižvelgti į augalų su didžiausiu drėgmės poreikiu reikalavimus arba vidutinį teritorijos drėgmės lygį. sprendimą gali priimti: Užsakovas arba jo paskirtas specialistas, kuris geriausiai pažįsta teritorijos drėgmės skirtumus. |
|  | 5 Punktas. Dėl debitomačio . Atsiprašau už neteisingai suformuluotą klausimą/pastabą. Projekte yra numatyti du laistymo valdikliai ir kiekvienam iš jų priskirtas debitomatis. TP autorius atsakė, kad jie yra pajungti dviejų gyslų kabeliu. Tačiau matomas technologijos klaida. Vandens pasijungimo taškas yra vienas, vienas šulinys. Jei jame montuojame debitomačius atskirai kiekvienam valdikliui, tai reiškia du debitomačius, tada kyla klausimas, jei juos montuojam lygiagrečiai (kitaip neišeina), tada jie yra suvedami į tą patį magistralinį vamzdį, ir tada, gaunasi, kad į sistemą bėga vanduo per du debitomačius, per vieną mažiau, per kitą daugiau. Programoje rodys neteisinga informaciją. Tada mintis dėti pagrindinius vožtuvus prieš debitomačius, tačiau, kad rodytų tikslią informaciją, reikia visiškai atksirti zonas, kad vienos būtų vienam valdikliui kitos, kitam. Tada reikia spręsti matematinį uždavinį, kurias zonas sujungti vienam, kurias kitam, kad pakaktų laiko laistymui. Taigi, klausimas koks turi būti įgyvendintas techninis sprendimas su dviem debitomačiais? | Abu valdikliai veiks vienu metu, todėl pagrindiniai vožtuvai neatliktų esminės funkcijos: - Pagrindinių vožtuvų paskirtis dažniausiai yra atskirti sistemas, kad vanduo tekėtų tik per tam tikras laistymo zonas konkrečiu metu. - Kadangi šiame projekte abu valdikliai veiks vienu metu, vožtuvai negalėtų atskirti debitomačių ar valdyti atskirų laistymo ciklų. - Tai reikštų, kad papildomų pagrindinių vožtuvų įrengimas nebūtų funkcionalus ir neturėtų realios praktinės naudos. Debitomačių pagrindinė funkcija – klaidų ir avarijų sekimas, o ne tikslus vandens balansavimas: - Debitomačiai skirti aptikti galimus sistemos sutrikimus, tokius kaip: Vandens nuotėkis ar vamzdžio trūkimas Užsikimšę ar netinkamai veikiantys purkštuvai Nepilnai atsidarantys ar stringantys vožtuvai - Sistemos tikslas nėra absoliutus tikslumas tarp debitomačių rodmenų, o būtent avarijų ir klaidų stebėjimas. Valdikliuose galima nustatyti paklaidų toleranciją: - Kadangi abu debitomačiai yra prijungti prie skirtingų valdiklių, jų rodmenys gali turėti tam tikrų nuokrypių dėl skirtingų zonų laistymo režimų ar hidraulinių sąlygų. - Ši paklaida gali būti iš anksto sukonfigūruota valdiklyje, leidžiant sistemai veikti sklandžiai be papildomų mechaninių elementų. - Tai reiškia, kad dviejų debitomačių netikslumas gali būti kompensuojamas programiškai, o ne mechaniniu būdu per papildomus vožtuvus. |
|  | 6 Punktas. Dėl dviejų laistymo valdiklių. Atsakymas " Vieno iš valdiklių gedimo atveju nebūtų sustabdytas viso kalno laistymas. Taip pat dviejų valdiklių įrengimas numatytas atsižvelgiant į esamą situaciją siekiant kuo mažiau ardyti įrengtas kietąsias dangas bei siekiant išvengti įtampos kritimų, todėl viso kalno laistymo ploto valdymas dalinasi pusiau" Jei suges, tai pusė kalno bus sausa, pusė kalno žalia. O kabelis ar būtų vienas ar du valdikliai vistiek turėtų būti paklotas iki vožtuvų. Manau klausimas yra kitur. 8 psl. paminėta, kad tuo pačiu metu gali būti laistoma daugiau nei viena zona. TP techninėse specifikacijose numatytas valdiklis kuris gali vienu metu laistyti dvi zonas. Tad išeitų, kad vienu metu galima laistyti iki 4 zonų. Ir tai reikia atlikti skirtinguose valdikliuose ar programėlės. Kaip techninio projekto autorius sprendė šią problemą? Juk reikia atsižvelgti ir įvandens suvartojimą ir vandens apribojimą (pvz 50 mm vamzdis per 100 m sumažina slėgį apie 1 bar, jei juo teka 10 m3/val vandens). Ne paprasčiau buvo priimti sprendimą montuoti vieną valdiklį gebantį vienu metu paleisti daugiau zonų, zonas grupuoti, jungti ir viską daryti vienoje aplinkoje, o antrą valdiklį palikti rezervui. Ta..ip būtų žymiai patogiau valdyti laistymo sistemą UŽSAKOVUI. Be to, ir 42 psl pateikta vieno valdiklio valdymo schema. Prie ko vedu, o vedu prie to, kad nesinori sistemos montuotojui spręsti problemų, kurios turi būti išspręstos techninio projekto stadijoje. | Abu valdikliai valdomi toje pačioje paskyroje, todėl vartotojas gali matyti ir administruoti visą sistemą vienoje aplinkoje: - Nors prie kiekvieno valdiklio reikia jungtis atskirai, tai vyksta per tą pačią paskyrą, todėl nereikia skirtingų prisijungimų ar atskirų platformų. - Tai leidžia išlaikyti vientisą sistemos valdymą, o perjungimas tarp valdiklių programėlėje yra greitas ir paprastas. Laistymo grafikai sudaromi taip, kad nebūtų viršytas maksimalus leistinas vandens kiekis: - Kadangi abu valdikliai veikia lygiagrečiai, jų nustatymai gali būti suderinti taip, kad nebūtų viršytos hidraulinės sistemos galimybės. - Laistymo programos gali būti suderintos taip, kad vienu metu veiktų tik tiek zonų, kiek leidžia esami vandens tiekimo parametrai. Tai reiškia, kad dviejų valdiklių naudojimas nesudarys esminių nepatogumų, o tinkamai sukonfigūruoti grafikai užtikrins optimalų laistymo sistemos veikimą. Didžioji dalis laistymo sistemos derinimo vyksta tik pradinėje konfigūracijoje, po kurios valdikliai dirba automatiškai pagal nustatytus grafikus. |
|  | 8 punktas. Dėl purkštuvų ir vožtuvų Ar gali techninio projekto autorius patvirtini, kad gali būti keičiamos purkštuvų galvutės? Tai yra keičiamas sprendinys? Jei taip, kuo reiktų vadovautis keičiant purkštuvų galvutes? O 39 psl vožtuvų pajungimo schemoje yra nurodytas 32 mm vamzdis. | Taip, purkštuvų inžektoriai gali būti keičiami, atsižvelgiant į realią situaciją teritorijoje, įskaitant augalų, medžių išsidėstymą ir jų augimo ypatumus. Keitimas gali būti atliekamas vadovaujantis šiais principais: Dangos padengimas – užtikrinti, kad purkštuvų skleidžiamas vanduo efektyviai pasiektų visą laistomą plotą, nepaliekant sausų zonų. Vandens slėgio ir srauto išlaikymas – pasirenkamos inžektorių alternatyvos neturi sukelti reikšmingų slėgio kritimų ar vandens srauto disbalanso visoje sistemoje. Augalų tipas ir aukštis – inžektoriai parenkami pagal tai, ar laistoma veja, gėlynai, krūmai ar medžiai, siekiant optimalios drėkinimo aprėpties. Suderinamumas su esama sistema – užtikrinama, kad pakeisti inžektoriai būtų suderinti su esama laistymo įranga. Šis keitimas yra leistinas sprendinys gavus Užsakovo pritarimą ir gali būti atliekamas įrengimo metu ar eksploatacijos laikotarpiu, siekiant geresnio laistymo efektyvumo realiomis sąlygomis. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.5 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt