TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

MEDICININIO DEGUONIES GENERATORIAUS IR DEGUONIES VAMZDYNO SISTEMOS ĮRENGIMAS

Pirkimas bus suskirstomas į dvi dalis (bet kuris tiekėjas galės dalyvauti abiejuose pirkimo dalyse):

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės / darbų pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Planuojama vertė, eur su pvm | Prekės pristatymo / darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deguonies generatorius | 1 kompl. | 125000,00 | Iškart po sutarties pasirašymo 2-3 mėn. |
|  | Deguonies vamzdynas su montavimo darbais | 1 kompl. | 25000,00 | Iškart po sutarties pasirašymo 2-3 mėn. |

- Deguonies generatoriaus įrengimas.

  - Deguonies generatoriaus, ne mažiau kaip ≥26 m3/h galingumo,  įrengimas patalpoje R-89 (pagal pridedamą planą).

  - Ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą (ar yra galimybės įgyvendinti tokį sprendinį, jeigu nėra galimybės būtinai teikite pastabas). Prijungimas prie esamos sistemos patalpoje  R-61 (pagal pridedamą planą).

- Medicininių dujų sistemos įrengimas.

  - Ligoninės III-IV-V aukštų patalpose (pagal pridedamą planą) įrengiamas magistralinis dujų vamzdynas su dujų skydais, atskirtos vožtuvais ir uždaromąją armatūra.  Magistralinis dujų vamzdynas  kyla iš R-61 patalpos į patalpas: 1-19; 2-1; 3-1; 4-1; 5-1

  - Dujų rozetės turi tenkinti standartą (DIN-CE). Jungtys turi būti pagaminta pagal 93/42 direktyvą dėl medicininių prietaisų ir turėti dokumentą ir paženklinta CE ženklu. Turi turėti atitikties deklaraciją. Rozetės  virštinkinės (75 vnt.)

  - Magistralės jungiamos prie veikiančių deguonies sistemų, montuojamos naujos linijos pagal techninius reikalavimus. Naujos montuojamos linijos įrengiamos virš AMSTRONG tipo lubų patalpose: 3-2;  3-17; 4-2; 5-2 (pagal pridedamą planą)

  - Deguonies vamzdynų diametrai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų visų deguonies rozečių pakankamą aprūpinimą dujomis.  Deguonies vamzdynas palatose vedžiojamas virš tinko įdedant į plastikinį lovelį.

  - Kiekvienos palatos deguonies linijų atjungimui turi būti sumontuoti uždarymo ventiliai. (27 vnt.)

- Atskirtos vožtuvas: kiekviename aukšte, magistralinėje linijoje turi būti sumontuotas atskirtos vožtuvas.

Taikoma garantija: prekėms - ne mažesnė nei 24 mėn., o atliktiems darbams – ne mažiau 5 m.

PASTABA: Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje. Prieš  atliekant triukšmingus ir dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais.

Rangovas laimėjęs konkursą per 15 kalendorinių dienų pateikia medicininių dujų sistemos projektą ir suderina su ligoninės atsakingu darbuotoju. Tik patvirtinus projektą pradedami atlikti darbai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Įkainis*PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Darbai |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 34 mm | m | 400 |  |  |
| 1.1.2. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių nuriebinimas skersmuo, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 34 mm | m | 400 |  |  |
| 1.1.3. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių pneumatinis išbandymas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 34 mm | m | 400 |  |  |
| 1.1.4. | Magistralinių ventilių montavimas | vnt. | 5 |  |  |
| 1.1.7. | Nenumatyti darbai | val. | 8 |  |  |
| 1.2. | Darbams reikalingos medžiagos, dalys, įrenginiai |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis | m | 400 |  |  |
| 1.2.5. | Magistraliniai ventiliai | vnt. | 5 |  |  |
|  | Atskirtos vožtuvas | vnt. | 3 |  |  |
|  | Uždarymo ventiliai | vnt. | 27 |  |  |
|  | Dujų rozetės (virštinkinės) | vnt. | 75 |  |  |
|  | Plastikinis lovelis | m | 300 |  |  |
| PASTABA: medžiagų kiekiai preliminarus. |  |  |  |  |  |

| Techninė specifikacija deguonies generatoriui | Kiekis |
| --- | --- |
| Deguonies generatorius Deguonies koncentracijos ribos ne mažiau kaip: 95% Maksimalus galimas tiekimo gaminamas srautas: ≥ 26 m³/h. Tiekiamo deguonies slėgis: 4,5-6 bar. Deguonies talpa: ≥ 900 l. | 1 |
| Suspausto oro padavimo, į deguonies generatorių, sistemos sudedamosios dalys: - Oro kompresorius: 18 Kw (+ 1 kW), 10 bar (+ 1 bar) - Paduodamo oro filtravimo sistema - Oro talpykla >900 l. | 1 |