| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ |  |
| --- | --- |
| SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS | 2025-04-04 Nr. NDNSP 25-01-04 |
| DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliekant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Nuotolinio atsiskaitomųjų (įvadinių) šilumos apskaitos prietaisų nuskaitymo sistemos projektavimas ir įdiegimas 25-01“ (skelbimas CVP IS apie pirkimą paskelbtas 2025-03-21, pirkimo ID 1762888, toliau – Pirkimas), tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus. - Tiekėjo klausimas: Techninių specifikacijų (Toliau - TS) 3.5 punkte reikalaujate, kad duomenų surinkimo skyde turi būti sumontuotas skaitiklių rodmenų bei technologinių parametrų nuskaitymo valdiklis su nuotoliniu duomenų perdavimu ir impulsinių vandens skaitiklių impulsų adapteriais į M-bus. Prašome patikslinti ar galėtų būti atsisakyta šių adapterių, jeigu pats valdiklis geba skaičiuoti impulsus? Tokiu būdu būtų išvengiama papildomų konfigūravimo programų adapterių konfigūravimui, o taip pat ir papildomos įrangos kas sumažintų kaštus. - Atsakymas: Taip, gali. Adapteriai reikalingi kaip papildoma įranga jeigu valdiklis neturi tokios funkcijos. - Tiekėjo klausimas: TS 3.11.2 punkte reikalaujate, kad ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymo valdikliui reikalingas aplinkos temperatūros diapazonas nuo -20 ℃ iki +60 ℃. Prašome patikslinti ar įranga bus montuojama lauke? Jeigu ne, tai ar nėra šis reikalavimas perteklinis? - Atsakymas: Įranga bus montuojama šilumos punktuose, tačiau esant nenumatytiems atvejams (avarijos atveju) aplinkos temperatūra gali nukristi iki lauko temperatūros, tad šis reikalavimas nėra perteklinis. - Tiekėjo klausimas: TS 3.11.3. punkte reikalaujate, kad ŠAP ir TVPS duomenų nuskaitymo valdikliui apsaugos klasė būtų ne žemesnė nei IP30, tuo tarpu TS 3.7 punkte reikalaujate, kad duomenų surinkimo skyde visa montuojama technologinė įranga, elektronikos komponentai turi būti įrengti taip, kad maksimaliai išlaikytų bendrą skydo hermetiškumą ir apsaugos klasę nuo išorinio fizinio poveikio. Prašome patikslinti kokia apsaugos klasė turi būti projektuojama skydui, o taip pat, jeigu skydas būtų projektuojamas didesnės apsaugos klasės nei IP30, ar būtų galima projektuoti valdiklį su mažesne IP klase? - Atsakymas: TS 3.1. punkte nurodyta, kad šilumos punkte montuojama įranga turi būti sumontuota sandariame skyde, kurio apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. TS 3.11.3 punkte nurodyta valdiklio apsaugos klasė. 4. Tiekėjo klausimas: TS 3.11.5 punkte nurodote kokius duomenų perdavimo ir tinklo protokolus turi palaikyti ŠAP ir TVPS. Prašome paaiškinti kokiu tikslu bus naudojami šie protokolai, jeigu duomenų perdavimui į sistemą tiekėjas pats numato kuris protokolas jam tinkamiausias ir kokiu (-ais) protokolu (-ais) sistema bendraus su valdikliu. Ar turite reikalavimą tiekėjui nurodyti kuriuo konkrečiu protokolu projektuojamas valdiklis turi bendrauti su sistema? - Atsakymas: TS 3.11.5 punkte nurodyti galimi protokolai. Tiekėjas pats parenka, kuris protokolas jam tinkamiausias ir kokiu(-ais) protokolu(-ais) sistema komunikuos su valdikliu. - Tiekėjo klausimas: TS 4.8. punkte reikalaujate, kad duomenys per M-Bus sąsają turi būti nuskaitomi ne rečiau kaip 2 kartus per parą. Esant poreikiui, turi būti galimybė keisti duomenų nuskaitymo periodiškumą (sutankinti arba paretinti) nuotoliniu būdu. Prašome patikslinti koks duomenų nuskaitymo periodiškumas turėtų būti tankiausias.“. - Atsakymas: Tankiausias duomenų nuskaitymas 1 kartas per valandą. |  |

Pirkimo sekretorius			Ernestas Masla