
ELEKTROS ĮRENGINIAI IR APARATAI ĮVADINIŲ JUNGTUVŲ ATSARGINĖS DALYS

      TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Perkančioji organizacija - Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba.

1.2. Pirkimo objektas – įvadiniai jungtuvai elektros pastotės SP-820 0,4 kV skirstyklai (toliau – prekės) – 2  (du) vienetai.
1.3. Prekės turi būti pristatytos adresu: Laumės g. 9 Rukla, Jonavos raj. 
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Prekė turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime
2.2. Įvadinis jungtuvas turi būti vientisas įrenginys atitinkantis ABB SACE Emax 3200A 0,4 kV srovės narvelį.
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo atitikties deklaracija, pavyzdžiai patvirtinantys, kad siūlomas gaminys atitinka prekės aprašymą. Gaminio vaizdas Paveikslas Nr.1. 
2.4. Įvadinių jungtuvų 0,4 kV techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė (charakteristika)

	1.
	Konstrukcija
	vientisas įrenginys su vienu valdikliu

	2.
	Gabaritai (plotis x aukštis x gylis)
	matmenys turi būti ne didesni/mažesni kaip 432 x 461 x 396,5 mm

	3.
	Įtampos tipas
	AC

	4.
	Veikimo ciklai išjungti ir įjungti
	prie įtampos Ue=<508 V 8000 ciklų, prie įtampos Ue=508 ...635 V 8000 ciklų, bet nedaugiau kaip 30 ciklų per valandą

	5.
	Polių skaičius
	3

	6.
	Galios nuostolis
	esant vardinėms eksploatavimo sąlygoms vienam poliui 570 W

	7.
	Maksimali darbinė srovė
	3200 A

	8.
	Darbinė leistina srovė
	iki 3200 A

	9.
	Nominali eksploatavimo trumpojo jungimo pertraukimo galia
	(240 V AC) 85 kA, (480 V AC) 85 kA, (600 V AC) 85 kA

	10.
	Vardinė nepertraukiama srovė
	3200 A

	11.
	Vardinė įtampa
	600 V

	12.
	Trumpo jungimo suveikimo lygis
	H

	13.
	Gnybtų junties tipas
	Ištraukiami grandinės pertraukikliai


Paveikslas Nr.1
[image: image1.png]



3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Išlaidos susijusios su pakrovimu, atvežimu, pristatymu, iškrovimu turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

3.2. Garantinis laikotarpis – ne mažiau 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams dėl gamyklinio broko, ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas privalo prekę suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauja, atitinkančia techninius specifikacijos reikalavimus.

