KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TALPINIMO DUOMENŲ CENTRE (KOLOKACIJOS) PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo  paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslaugos (toliau – paslaugos).

Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėn. nuo Paslaugų teikimo pradžios. Paslaugų teikėjas turi pasirengti teikti paslaugas ( turi būti paruoštos optinės linijos, pervežti Užsakovo įranga į naują duomenų centrą) per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Apie pasirengimą teikti paslaugas Paslaugų teikėjas turi pranešti Užsakovui prieš 1 darbo dieną. Paslaugos pradedamos teikti nuo Užsakovo patvirtinimo apie Paslaugų teikėjo pasirengimą pradėti teikti paslaugas. Paslaugos teikiamos iki kol jų atsisakoma pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Perkamų paslaugų maksimalūs kiekiai:

Kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslauga: 36 mėnesiai;

Elektros energija įrangos veikimui užtikrinti (žr. Techninės specifikacijos 2 lentelės 4 punktą): 157 680 kWh*.

* 157 680 = 6 kW x 24 val. x (365 dienos x 3 metai)

REIKALAVIMAI DUOMENŲ CENTRUI IR KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TALPINIMO (KOLOKACIJOS)

PASLAUGOMS

1 lentelė. Reikalavimai duomenų centrui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Duomenų centro patikimumas | Turi atitikti ne mažesnius kaip Tier III Certification of Facility requirements patikimumo reikalavimus arba turi būti įtrauktas į Valstybinių duomenų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 10 įsakymu Nr. 4-249 "Dėl Techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir Valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo" (aktuali redakcija). |
|  | Help Desk tarnyba | Paslaugų teikėjas turi turėti pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), kuri su Užsakovu raštu ir žodžiu turės bendrauti lietuvių kalba. Tarnyba turi veikti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Paslaugų teikėjo pagalbą teikianti tarnyba turi suteikti galimybę Užsakovui registruoti jo kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu, fiksuoto ar mobilaus ryšio telefonu. |
|  | Duomenų centro lokacija | Duomenų centras turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pasiūlymo formoje Paslaugų teikėjas turi nurodyti duomenų centro adresą |
|  | Duomenų centro infrastruktūra ir sauga | - Duomenų centras negali būti įrengtas patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. - Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (įskaitant patalpas, kuriose yra nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, oro kondicionavimo įrenginiai, gaisro gesinimo sistemos) negali turėti išorinių pastato langų, o lauko durys turi būti apsaugotos nuo pašalinių asmenų neteisėto patekimo. - Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui bent 30 minučių. - Įsilaužimo daviklių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. - Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 18–27 °C ir drėgnumą 40–60 % ribose. - Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. - Video įrašai turi būti saugomi archyve ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. - Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis. Turi būti užtikrinama, kad visi asmenys, norintys patekti į tarnybinių stočių patalpas, prieiti prie serverių, kuriuose yra Užsakovo duomenų ir (arba) Užsakovo informacinių sistemų duomenų, įskaitant prieigą prie telekomunikacijos ir ryšių įrangos, būtų identifikuojami, registruojami ir įleidžiami tik atsakingų už šias patalpas asmenų, įskaitant fizinę palydą viso kliento buvimo šiose patalpose metu. - Duomenų centre esantys Užsakovo duomenys ir jų kopijos turi būti neprieinami nei fiziniu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. |
|  | Įrangos aptarnavimas | - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nemokamą Užsakovo ir Užsakovo duomenų perdavimo ryšio paslaugų teikėjų atstovų patekimą į duomenų centrą prie Užsakovo įrangos pagal išankstinį susitarimą. Naujos įrangos montavimui turi būti suteikta nemokama prieiga be jokių apribojimų. - Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuotas ir nuotolinis Užsakovo įrangos aptarnavimas (atsarginių įrangos dalių pakeitimas (pvz., pakeisti hotplug HDD, ištraukti ar įkišti kabelį), smulkūs įrangos pajungimo ar tinklų komutavimo darbai), kurį Paslaugų teikėjas turi atlikti Užsakovo prašymu vieną kartą per mėnesį ne vėliau kaip per 4 valandas darbo laiku (pirmadienį-penktadienį 8–17 val.) ir ne vėliau kaip per 8 darbo valandas ne darbo laiku, skaičiuojant nuo sąlygų sudarymo šiuos darbus atlikti momento iš Užsakovo pusės. |
|  | Elektros tiekimas ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | - Užsakovo talpinamai kompiuterinei įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230 V elektros energijos tiekimas iš dviejų skirtingų įvadų. Elektros energijos tiekimas turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (toliau – NMŠ), prijungtais prie abiejų elektros įvadų. |
|  | Sujungimas su SVDPT | Paslaugų teikėjo duomenų centras turi turėti veikiančius sujungimus su Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) tiekėju. |
|  | Jungiamasis kabelis su SVDPT | Sujungimas duomenų centre vienu jungiamuoju kabeliu tarp Užsakovo tarnybinės stoties ir SVDPT tiekėjo turi veikti visą paslaugų teikimo laikotarpį. |
|  | Tinklų suderinimas su SVDPT | Turi būti neribojamas naudojimasis SVDPT tiekėjo IP tinklais ir potinkliais. |

2 lentelė. Reikalavimai kompiuterinės įrangos talpinimo (kolokacijos) paslaugoms

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos teikimo laikas | 24 valandos per parą 7 dienas per savaitę. |
|  | Paslaugos pasiekiamumas | Ne blogiau kaip 99,98 % per mėnesį. Apie planinius darbus būtina informuoti Užsakovą ne mažiau kaip 24val. iki darbų pradžios suderintais elektroninio pašto adresais. |
|  | Paslaugų kokybės Reikalavimai (SLA) | - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 diena. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 3 dienos. |
|  | Paslaugos techniniai reikalavimai | - Įrangai talpinti turi būti dvi 19 colių ne mažiau kaip 52U rakinamos spintos, skirtos spintiniams serveriams. Spintos turi būti dedikuotos Užsakovui. Įranga turi būti talpinama be papildomų mokesčių. Įrangą perkelia iš seno duomenų centro (Tiškevičiaus g. 72, Vilnius) ir montuoja Užsakovui dedikuotose spintose Paslaugų teikėjas. Perkeliamos įrangos sąrašas pateiktas 4 lentelėje. Reikalavimai perkėlimo projektui pateikti 5 lentelėje. - Turi būti užtikrintas fizinis priėjimas prie Užsakovo įrangos spintose tiek iš priekio, tiek ir iš galo. Turi būti užtikrintas trečiųjų šalių negalėjimas patekti prie Užsakovo įrangos be pastarosios raštiško sutikimo. - Spintos turi būti pajungtos prie talpinamos įrangos faktiškai sunaudojamos elektros energijos apskaitos įrenginio. Paslaugų teikimo metu bus mokama už faktiškai sunaudotą elektros energiją pagal skaitiklio rodmenis ir Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą kWh įkainį. Įrangai reikalinga maksimali galia (visos talpinamos įrangos maitinimo blokų maksimalių galių suma) yra 6 kW. Spintos turi būti pajungtos per atskirus elektros automatinius kirtiklius, atitinkančius po 10 kW galingumą. - Spintose reikalingi ne mažiau kaip po 16 elektros tiekimo C13 lizdų ir ne mažiau kaip po 1 elektros tiekimo C19 lizdą, prijungtų prie vieno maitinimo paskirstymo bloko (PDU), ir tiek pat – prie kito kiekvienoje spintoje. - Spintose turi būti įrengti 4 (keturioms) skaiduloms ODF arba 4 (keturi) kabeliai su LC jungtimis ir prijungti prie optinių kabelių įvado. - Spintose kompiuterinio tinklo kabeliams turi būti įrengti skydai („patch panels“) su ne mažiau kaip 24 lizdais kiekvienoje spintoje ir sukomutuotais tarp spintų |
|  | Optinių skaidulų pajungimas duomenų centre | Turi būti užtikrinta galimybė be papildomų mokesčių įrengti bei eksploatuoti Užsakovo duomenų perdavimo ryšio paslaugų teikėjų optinių skaidulų linijas iki Užsakovui dedikuotos spintos. |

3 lentelė. Reikalavimai duomenų perdavimui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Internetas | Duomenų centro (kolokacijos) paslaugų tiekėjas dabartinių interneto ir MPLS VPN paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti turės pateikti 2 x 1 Gbps L2 VPN ryšio kanalus nuo Perkančios organizacijos įrangos duomenų centre iki UAB „Bitė Lietuva“ tinklo įrangos adresu Žemaitės g. 15, Vilnius. |

4 lentelė. Perkeliamos įrangos sąrašas

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Komutatoriai | DellEMC S4128F-ON – 2 vnt.; HPE 2910al-48G – 1 vnt.; Extreme Summit X430-24t – 1 vnt.; Netgear GS724T – 1 vnt.; Cisco SG110-24 – 1 vnt.; IBM Console Switch 1735 – 1 vnt. CyberPower PDU24005 – 2 vnt. |
|  | Užkarda | Fortinet FortiGate 200F – 1 vnt.; Cisco 800 – 1 vnt.; LANCOM 1781EF+ - 1 vnt. |
|  | Tarnybinės stotys | DellEMC PowerEdge R640 – 2 vnt.; Lenovo System X3550 M5 – 2 vnt.; Fujitsu Primergy RX2540 M2 – 4 vnt. Dell Poweredge R430 – 3 vnt.; HP Proliant DL360GS – 1 vnt.; Mainberg LANTIME M300 1 vnt. |
|  | Saugyklos | Dell PowerVault ME512 – 2 vnt.; IBM StorwizeV5000 – 1 vnt.; Promise Vess R2600xi – 4 vnt.; Synology DS418 – 1 vnt.; Synology DS920+ - 1 vnt. DellEMC CT-SCv5020F – 1 vnt.; DellEMC CT-SCv3020 – 1 vnt. |

5 lentelė. Reikalavimai perkėlimo projektui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai projekto vadovui | PMP arba PRINCE 2 arba lygiavertis profesinis sertifikatas. |
|  | Suinteresuotų šalių valdymas ir rizikos vertinimas | Turi būti identifikuotos visos suinteresuotos šalys ir dokumentuoti jų interesai, bei komunikacijos planas. Turi būti atliktas pilnas perkėlimo projekto rizikos vertinimas. Į jį turi būti įtrauktos visos galimos grėsmės Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims kylančios iš 4 lentelėje nurodytos įrangos perkėlimo. Turi būti numatytos riziką švelninančios priemonės |
|  | Perkėlimo grafikas | Atsižvelgiant į Rizikos vertinimą turi būti paruoštas bendras projekto grafikas (planuojama dienų tikslumu). Taip pat kritiniams migravimo darbams turi būti paruoštas detalus (planuojama minučių tikslumu) migravimo planas, numatantis darbų eiliškumą, darbų seką, jei atliekamas grįžimas į ankstesnę padėtį (Rollback). Turi būti iš anksto nustatytos sąlygos kurioms įvykus grįžtama į ankstesnę padėtį. Visiems planuojamiems darbams turi būti priskirti konkretūs vykdytojai ir atsakomybes pagal RASCI matrica. Perkančiosios organizacijos šiuo metu turima sutartis dėl įrangos kolokacijos paslaugų galioja iki 2025-03-27: tiekėjas rengdamas įrangos perkėlimo į naują duomenų centrą grafiką/planą privalo įvertinti šią aplinkybę. Tiekėjas ruošiant planą turi įsivertinti, kad pervežamą įrangą galima išjungti nuo 22val. ir ji turi būti pervežta, pajungta ir pasiekiama naujame duomenų centre iš Perkančiosios organizacijos vidinio tinklo, bei turėti internetą per 8val. (iki 6val. rytoj). |
|  | Projekto dokumentacija ir pokyčių valdymas | Su Perkančiąją organizacija turi būti suderintas pilnas projekto dokumentų sąrašas ir jų formos, kurios apimtų visus šios lentelės punktuose paminėtus planus, bet gali neapsiriboti tik jais. Visi pokyčiai projekto planuose turi būti dokumentuojami, naudojant iš anksto suderintą pokyčių valdymo planą. |
|  | Reikalavimų taikymas | Šioje lentelėje pateikti reikalavimai taikomi, jei siūlomos kompiuterinės įrangos paslaugos būtų teikiamos kitoje vietoje nei šiuo metu jas gauna Perkančioji organizacija. |

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4.2 p. , paslaugoms taikomas šis aplinkos apsaugos kriterijus - Paslaugai teikti tiekėjas naudoja elektrą, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių.