Konkurso sąlygų aprašo

8 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ (PREKIŲ) SU ĮRENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi užpildyti žemiau esančią lentelę ir pateikti ją kartu su pasiūlymu.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra JAU pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į viešai prieinamus prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštišką patvirtinimą dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.1. | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos „Exacqvision“ vaizdo programine įranga | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.2. | CMOS sensorius ne mažiau nei 1/1.8“ 8 megapikselių | CMOS sensorius (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... megapikseliai | ............................................. (įrašyti) |
| 1.3. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3840x2160 pikseliai | Vaizdo sensoriaus raiška (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... pikseliai | ............................................. (įrašyti) |
| 1.4. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas užtikrina matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu (įrašyti konkrečią reikšmę) m | ............................................. (įrašyti) |
| 1.5. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.6. | Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija, nuo 3,6 mm iki 11 mm | Objektyvas (įrašyti konkrečią technologiją) technologija Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.7. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui 0,1 1x; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0,01 1x | Jautrumas šviesai (įrašyti konkrečias reikšmes): - ............... - ............... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.8. | Automatinis arba rankinis (diapazonas ne mažesnis kaip – nuo 1/4 - 1/30,000 sec) elektroninės užsklandos greičio valdymas | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes)..................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.9. | Rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.10. | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.11. | Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos | (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę prie 2MP raiškos | ............................................. (įrašyti) |
| 1.12. | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška | (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę maksimalia raiška | ............................................. (įrašyti) |
| 1.13. | Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB | Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) (įrašyti konkrečią reikšmę) dB | ............................................. (įrašyti) |
| 1.14. | Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.15. | Daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.16. | Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.17. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.18. | Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.19. | Ryšio sąsaja ne žemesnė kaip RJ45 (10/100 BaseT) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.20. | Turi būti analitikos funkcionalumas, kurį sudaro: 1. Detekcija: • Linijos kirtimas • Objektų detekcija • Susibūrimų detekcija • Vaizdo suprastėjimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas: • Žmogus, • Dviratis, • Autobusas, • Automobilis, • Motociklas, c) Subobjektų (objektų papildomas požymis) klasifikavimas pagal spalvą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.21. | Palaikomi standartai ONVIF S, G, T, M | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Standartas (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 1.22. | Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDHC kortelę ne mažiau kaip 1 TB | Įrašymo galimybė į (įrašyti konkrečią reikšmę) kortelę (įrašyti konkrečią reikšmę) GB | ............................................. (įrašyti) |
| 1.23. | Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje | Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus (įrašyti konkrečią reikšmę) atminties kortelėje | ............................................. (įrašyti) |
| 1.24. | Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį | Galimybė pajungti (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 1.25. | Slaptažodžio apsauga daugeliui vartotojų lygių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.26. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -300C iki +500C | Temperatūrų diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes): nuo ............... 0C iki............. 0C | ............................................. (įrašyti) |
| 1.27. | Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Elektros maitinimas (įrašyti konkrečias reikšmes): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 1.28. | Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10 | Apsaugos nuo vandalizmo klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) | ............................................. (įrašyti) |
| 1.29. | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP67 | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) | ............................................. (įrašyti) |
| 1.30. | Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 1.31. | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai | Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.1. | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos „Exacqvision“ vaizdo programine įranga | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.2. | CMOS sensorius ne mažiau nei 1/2.8“ | CMOS sensorius (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... megapikseliai | ............................................. (įrašyti) |
| 2.3. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560x1920 pikseliai | Vaizdo sensoriaus raiška (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... taškai | ............................................. (įrašyti) |
| 2.4. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui 0,06 1x; - juodai/baltam vaizdui 0,02 1x | Jautrumas šviesai (įrašyti konkrečias reikšmes): - ............... - ............... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.5. | Objektyvo parametrai: - optinis artinimas ne mažiau kaip 30 kartų - ne blogiau kaip nuo 5.3mm iki 153mm - turi turėti vaizdo elektroninį vaizdo stabilizavimo funkcionalumą | Objektyvo parametrai (įrašyti konkrečias reikšmes): - ............... - ............... - .................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2.6. | Vaizdo skaitmeninio didinimo funkcija ne mažiau kaip 12 kartų | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Kartai (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2.7. | Automatinio fokusavimo funkcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.8. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.9. | Automatinis arba rankinis (diapazonas ne mažesnis kaip – nuo 1/4 - 1/30,000 sec) elektroninės užsklandos greičio valdymas | (įrašyti konkrečią reikšmę) (diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę) elektroninės užsklandos greičio valdymas | ............................................. (įrašyti) |
| 2.10. | Balčio (White Balance) balanso funkcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.11. | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.12. | Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos | (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę prie 2MP raiškos | ............................................. (įrašyti) |
| 2.13. | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška | (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę maksimalia raiška | ............................................. (įrašyti) |
| 2.14. | Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas ne blogiau kaip 120dB | Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas (įrašyti konkrečią reikšmę) dB | ............................................. (įrašyti) |
| 2.15. | Integruotas IR prožektorius su ne mažiau kaip 200 m veikimo nuotoliu | Integruotas IR prožektorius su (įrašyti konkrečią reikšmę) m veikimo nuotoliu | ............................................. (įrašyti) |
| 2.16. | Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.17. | Galimybė palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų siuntimo režimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.18. | Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.19. | Horizontalioje plokštumoje 3600 (nenutrūkstamas sukimasis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.20. | Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo +150 iki -900 | Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo (įrašyti konkrečią reikšmę) 0 iki (įrašyti konkrečią reikšmę)0 | ............................................. (įrašyti) |
| 2.21. | Automatinis fokusavimas ir fokusavimas į iš anksto nustatytą zoną | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.22. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.23. | Ryšio sąsaja ne žemesnė kaip RJ45 (10/100 BaseT) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.24. | Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.25. | Turi būti analitikos funkcionalumas, kurį sudaro: 1. Detekcija: • Linijos kirtimas • Objektų detekcija • Susibūrimų detekcija • Vaizdo suprastėjimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas: • Žmogus, • Dviratis, • Autobusas, • Automobilis, • Motociklas, c) Subobjektų (objektų papildomas požymis) klasifikavimas pagal spalvą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.26. | Palaikomi standartai ONVIF S, G, T, M | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Standartas (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2.27. | Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDXC kortelę ne mažiau kaip 1 TB | Įrašymo galimybė į (įrašyti konkrečią reikšmę) kortelę (įrašyti konkrečią reikšmę) GB | ............................................. (įrašyti) |
| 2.28. | Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje | Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus (įrašyti konkrečią reikšmę) atminties kortelėje | ............................................. (įrašyti) |
| 2.29. | Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį | Galimybė pajungti (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2.30. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -300C iki +600C | Temperatūrų diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes): nuo ............... 0C iki............. 0C | ............................................. (įrašyti) |
| 2.31. | Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Elektros maitinimas (įrašyti konkrečias reikšmes): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 2.32. | Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10 | Apsaugos nuo vandalizmo klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) | ............................................. (įrašyti) |
| 2.33. | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP66 | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) | ............................................. (įrašyti) |
| 2.34. | Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikrinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.35. | Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2.36. | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai | Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ............................................. (įrašyti) |
| 3 | Programinė įranga |  |  |
| 3.1 | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Gamintojas (įrašyti): .................... Modelis (įrašyti): .................... Kodas (įrašyti): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.2 | Nurodyti tikslią nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą | Nuoroda (įrašyti): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.3 | Turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis (daugiau nei 50) ir įrenginiais, tame skaičiuje ir ONVIF protokolu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.4 | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.5 | Turi būti suderinama su Windows ir Linux operacinėmis sistemomis, dirbti 64 bitų architektūroje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.6 | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.7 | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.8 | Palaikomas kamerų kiekis per serverį arba virtualią mašiną – ne mažiau 128 kameros. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.9 | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, vaizdo glaudinimo formatais. Multicast srautų palaikymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.10 | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.11 | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.12 | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.13 | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.14 | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.15 | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.16 | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.17 | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.18 | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.19 | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.20 | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.21 | Sistema turi palaikyti duomenų šifravimą tarp kameros , serverio ir operatoriaus darbo vietos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.22 | Sistemą turi būti galima prijungti prie 3-ių šalių sistemų, pasirinktų kamerų vaizdo srauto perdavimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.23 | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.24 | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.25 | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.26 | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.27 | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS arba ISCSI protokolais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.28 | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.29 | Galimybė vienu metu prie sistemos prijungti ne mažiau kaip 2 darbo vietas, nereikalaujant įsigyti papildomų licencijų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.30 | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga turi turėti gamintojo atnaujinimų palaikymą ne trumpesnį nei šiame pirkime perkamų paslaugų terminas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą. | Gamintojo atnaujinimų palaikymas (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | ....................................... (įrašyti) |
| 3.31 | Turi turėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) ne mažiau kaip 16 kamerų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.32 | Turi turėti galimybę dirbti su ne mažiau kaip 4 vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.33 | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.34 | Turi turėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.35 | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.36 | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.37 | Turi turėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.38 | Programine įranga turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.39 | Turi tūrėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Galimybė iškirpti ir eksportuoti konkrečią vaizdo įrašo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.40 | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 3.41 | Licencijų kiekis plečiamoje sistemoje turi atitikti šiame pirkime perkamų visų vaizdo kamerų kiekį, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |

Pastabos:

- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;

- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas).

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PAJUNGIMO Į BENDRĄ MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMĄ, VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai vaizdo sistemos techninės priežiūros paslaugų teikimui:

  - Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį, nepertraukiamą kamerų vaizdų perdavimą į vaizdo stebėjimo sistemos centrą (Kauno g. 6, Klaipėda) visą Sutartyje nurodytą paslaugų teikimo laikotarpį. Reikalavimas netaikomas įrengimo, pajungimo laikotarpiu ir kameros gedimo atveju.

  - Paslaugų tiekėjas turi įrengti ir sudaryti sutartis dėl elektros tiekimo ne trumpesniam laikotarpiui nei techninės priežiūros laikotarpis ir užtikrinti nenutrūkstamą elektros maitinimą aptarnaujamoms vaizdo kameroms 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Paslaugų tiekėjas turi įsivertinti įrangos rezervą esančiai įrangai, kad būtų užtikrintas paslaugos tiekimas nepertraukiamai visą Sutartyje nurodytą paslaugų teikimo laikotarpį. Vaizdo kameros, valdymo centras, maitinimo šaltiniai, kabeliai ir t. t.

  - Tiekėjas privalo turėti vieną nemokamą iš visų operatorių (mobilaus ir fiksuoto ryšio) tinklų pasiekiamą klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo numerį veikiantį 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.

  - Laikas apie sutrikimo pradžią skaičiuojamas nuo pranešimo apie sutrikimą tiekėjui išsiuntimo el. paštu.

  - Pašalinus gedimą, tiekėjas informuoja Perkančiąją  (toliau – Paslaugų gavėjas) el. paštu. Informacijos gavimo laikas yra laikomas gedimo pašalinimo laiku.

  - Tiekėjas privalo apjungti aptarnaujamas Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo kameras į vieną bendrą sistemą.

  - Vieną kartą Sutarties vykdymo laikotarpiu (paskutiniais Sutarties vykdymo metais) atlikti sistemos auditą pateikiant (el. paštu) rašytinę ataskaitą apie sistemos esamą stovį ir galimas problemas ateityje, pasiūlymus dėl sistemos atnaujinimo.

  - Užtikrinti visų pagal Sutartį aptarnaujamų vaizdo kamerų veikimą, valymą, techninį palaikymą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Visa aptarnaujama įranga Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo būti pakeičiama kita lygiaverte įranga ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo identifikavimo, kad gedimo pašalinti neįmanoma.

- Reikalavimai vaizdo duomenų perdavimui:

  - Visi reikalingi pajungimo darbai turi būti atlikti ir paslauga be jokių apribojimų turi būti pradėta teikti ne vėliau nei nurodyta Sutartyje.

  - Vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle naudojami du taškų prijungimo ryšio tipai: A tipas  – centrinio taško ryšys su kamerų vietomis; B tipas – lokalūs kamerų pajungimai. PASLAUGŲ GAVĖJO pateikti B tipo ryšio tipai  turi būti sujungti su A tipo ryšio tipu, ir šie visi turi sueiti į centrą, adresu Kauno g. 6, Klaipėda. Bendra ryšių greitaveika turi būti ne mažesnė nei 2000Mbps.

  - A tipo ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

  - B tipo ryšys  turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają.

  - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje arba įrenginio montavimui įrengto/įrengiamą vietos turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams, žaibo iškrovoms, nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos.

  - Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai.

  - Paslaugų TIEKĖJAS turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. VSS tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. UŽSAKOVUI nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET).

  - Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.).

  - PASLAUGŲ GAVĖJO centrinis prijungimo taškas ir B tipo ryšiai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu.

  - Visos WAN dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių.

  - TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad PASLAUGŲ GAVĖJO pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais TIEKĖJO klientais.

  - IP protokolas turi būti laikomas pagrindiniu maršrutizavimo protokolu.

  - Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų.

  - Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus perdavimo įrangą.

  - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp TIEKĖJO įrangos sąsajų) neturi viršyti 60 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%.

  - TIEKĖJAS privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.

  - Galinės įrangos konfigūravimo darbus diegimo ir eksploatacijos metu atliks TIEKĖJAS nemokamai.

  - TIEKĖJAS užtikrina TIEKĖJO įrangos nemokamą garantinę priežiūrą visą Sutarties vykdymo laiką.

  - Visa TIEKĖJO perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo (monitorinio) centro.

  - TIEKĖJAS turi užtikrinti nenutrūkstamą (24x7x365) tinklo operacinio centro veikimą.

  - Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos PASLAUGŲ GAVĖJO tinklo darbui, gali būti atlikti tik pagal PASLAUGŲ GAVĖJO ir TIEKĖJO tarpusavio susitarimą.

  - TIEKĖJAS savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

  - Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 8 valandas centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 12 valandų - B lygio ryšio linijose.

  - Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius ne darbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17 valandos iki 8 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 12 valandų centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 24 valandas - B lygio ryšio linijose.

| - Techniniai reikalavimai vaizdo duomenų perdavimui: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vaizdo duomenų perdavimui reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nurodyti, kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra TIEKĖJO nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu TIEKĖJAS ketina pasitelkti kitų subjektų* infrastruktūrą, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso kitam subjektui, įvardinant tinklo atkarpas ir jų savininkus (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su kitu subjektu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas). | Tinklo dalies savininkas (įrašyti): ............................. Tinklo dalis (įrašyti konkrečias reikšmes): ............................................... | ......................................... (įrašyti) |
| 2. | Kiekvienas ryšio kanalas turi būti atvedamas į atskirą komutacinę spintą ar įrenginio montavimui įrengtą/įrengiamą vietą. Ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir standarto atitikimą įrodantis dokumentas). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Standartas (įrašyti konkrečias reikšmes)............... | ........................................ (įrašyti) |
| 3. | Paskutinius 60 metrų tarp duomenų perdavimo įrangos ir IP kameros, galima naudoti optinį kabelį, skirtą lauko sąlygoms ir ne mažiau 2 skaidulų arba varinį ekranuotą kabelį, skirtą lauko sąlygoms ir ne žemesnį kaip 5 kategorija (CAT5) arba galima naudoti bevielį ryšį, kuriam turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ir Ryšių reguliavimo tarnybos leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius)** | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ........................................ (įrašyti) |
| 4. | TIEKĖJAS turi būti ryšio linijų savininkas (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir savininko teises patvirtinantis dokumentas) arba, jeigu TIEKĖJAS ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan.*, kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarią sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) vykdymo laikui būtų ne didesni nei: - Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 8 valandas centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 12 valandų - B lygio ryšio linijose. - Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius ne darbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17 valandos iki 8 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 12 valandų centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 24 valandas - B lygio ryšio linijose. | Ryšio linijų savininkas (įrašyti): ............................. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 5. | Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |
| 6. | Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 98 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ....................................... (įrašyti) |

* kaip tai nurodyta konkurso sąlygų aprašo 25 p., 27 p. Kiti subjektai privalo būti išviešinti pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede).

**Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą bei su tuo susiję mokesčiai tenka Paslaugų TIEKĖJUI.

VAIZDO KAMERŲ KIEKIAI IR BUVIMO VIETOS

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kameros buvimo vieta II pirkimo dalis | Kameros tipas |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kauno 6 (A tipas likę taškai B) | Vaizdo stebėjimo sistemos centras |
| 1 | Vingio pasažas | 8 stacionarios |
| 2 | Vingio pasažas | 1 valdoma |