## Sheet1
Eil. nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orietacinis kiekis
1 | 71600000-4 | Periodinis C ir D klasės švariųjų patalpų ir perdavimo šliuzų rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai C ir D klasės švarioms patalpoms ir perdavimo šliuzams: - Vizualinis švariųjų patalpų įvertinimas; - Vizualinis oro paruošimo sistemos vertinimas; - HEPA filtrų integralumo matavimas; - HEPA filtrų slėgio perkryčio testas; - Oro kiekio matavimai po HEPA filtru; - Oro kiekio pasikeitimo patalpoje matavimai; - Slėgių perkryčių tarp patalpų matavimas; - Dalelių kiekio ore matavimas; - Temperatūros ir drėgmės matavimai; - Regeneracijos testas (C klasė). 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per metus. | 1 | 3
2 | 71600000-4 | Periodinis B klasės švariųjų patalpų ir perdavimo šliuzų rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai B klasės švarioms patalpoms ir perdavimo šliuzams: - Vizualinis švariųjų patalpų įvertinimas; - Vizualinis oro paruošimo sistemos vertinimas; - HEPA filtrų integralumo matavimas; - HEPA filtrų slėgio perkryčio testas; - Oro kiekio matavimai po HEPA filtru; - Oro kiekio pasikeitimo patalpoje matavimai; - Slėgių perkryčių tarp patalpų matavimas; - Dalelių kiekio ore matavimas; - Temperatūros ir drėgmės matavimai; - Regeneracijos testas. 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per 6 mėnesius. | 1 | 6
3 | 71600000-4 | Vienkrypčio oro srauto spintos rekvalifikavimas | 1. Turi būti atlikti sekantys OQ testai vienkrypčio oro srauto spintai: - HEPA filtrų pralaidumo tikrinimas; - Kietų ir aerozolinių dalelių kiekio ore matavimas; - Oro srauto greičio ir kiekio matavimai; - Apšviestumo ir triukšmo lygio matavimai; - Dūmų testas; - Temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimas. 2. OQ protokolo ir ataskaitos paruošimas. 3. Atliekamas vieną kartą per 6 mėnesius. | 1 | 6
Pastabos: 1. OQ protokolai ir ataskaitos turi būti teikiami lietuvių kalba. 2. Matavimo įranga, naudojama patalpų rekvalifikacijos metu, turi turėti galiojančius kalibravimo sertifikatus. 3. Paviršiaus plotas ir švarumo klasė: Perdavimo šliuzai ≈ 8 m2 (B/C švarumo klasė) Vienkrypčio oro srauto spinta ≈ 2 m2 (B švarumo klasė) 4. Patalpų plotas ir švarumo klasė: Mikrobiologijos patalpa ≈ 10 m2 (B švarumo klasė) Pereinama patalpa ≈ 11 m2 (B švarumo klasė) Gamybinės patalpos ≈ 59 m2 (C švarumo klasė) Pereinama patalpa ≈ 7 m2 (C švarumo klasė) Pereinama patalpa ≈ 10 m2 (C/D švarumo klasė) Laboratorijos patalpa ≈ 11 m2 (D švarumo klasė) Kokybės kontrolės laboratorija ≈ 58 m2 (D švarumo klasė)