TSD-352

ORO KONDICIONIERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Kiekis | Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRF tipo Inverterinis išorinis šaldymo įrenginys ne mažiau kaip 31,0 kW šaldymo galingumo (nominali), šalčio agentas freonas R410A arba lygiavertis. Elektros maitinimas 400V/3F/50Hz. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IPX4. Vidinių blokų prijungimo skaičius ≥ 13 vnt. Aukščių skirtumas tarp vidinių ir išorinio blokų ≥15 m. Vėsinimo režime lauko oro parametrai: -5 ... +52*C ±5*C . Šildymo režime lauko oro parametrai: -20 ... +27*C ±5*C. Triukšmo lygis negali viršyti 63dB(A) (standartinis). Įrenginys komplekte su: valdymo automatika, pastatymo rėmu, antivibraciniais pastatymo pagrindais, kondensatoriaus ventiliatorius ir kompresorius turi būti su apsauga nuo perkaitimo. | vnt. | 1 |  |
| 2 | VRF sistemos vidinis blokas - kasetinis kondicionierius. Šaldymo galia ≥ 2,2 kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas – Ø6,35 (1/4“) / Ø9,52 (3/8“). Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu ≤ 38dB(A). Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti, kondensato siurbliuku, varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu tvirtinimui, apdailos panele. | vnt. | 9 |  |
| 3 | VRF sistemos vidinis blokas - kasetinis kondicionierius. Šaldymo galia ≥ 2,80 kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas – Ø6,35 (1/4“) / Ø9,52 (3/8“). Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu ≤ 38dB(A). Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti, kondensato siurbliuku, varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu tvirtinimui, apdailos panele. | vnt. | 19 |  |
| 4 | VRF tipo Inverterinis išorinis šaldymo įrenginys 43,20 kW šaldymo galingumo (nominali), šalčio agentas freonas R410A arba lygiavertis. Elektros maitinimas 400V/3F/50Hz. Apsaugos klasė IPX4. Vidinių blokų prijungimo skaičius ≥ 16vnt. Aukščių skirtumas tarp vidinių ir išorinio blokų ≥15m. Vėsinimo režime lauko oro parametrai -5 ... +52*C ±5*C . Šildymo režime lauko oro parametrai -20 ... +27*C ±5*C. Triukšmo lygis negali viršyti 63dB(A) (standartinis). Įrenginys komplekte su: valdymo automatika, pastatymo rėmu, antivibraciniais pastatymo pagrindais, kondensatoriaus ventiliatorius ir kompresorius turi būti su apsauga nuo perkaitimo. | vnt. | 1 |  |
| 5 | VRF sistemos vidinis blokas - kasetinis kondicionierius. Šaldymo galia ≥ 3,0 kW, freonas R410A arba lygiavertis, pajungimo vamzdynas – Ø6,35 (1/4“) / Ø12,70 (1/2“). Garso slėgio lygis įrenginiui dirbant vidutiniu greičiu ≤ 38dB(A). Komplekte su ventiliatoriumi su 3-jų pakopų sūkių transformatoriumi, 230V/1F/50Hz, korpusas su padėklu kondensatui rinkti, kondensato siurbliuku, varinių vamzdžių gyvatuku su aliuminio plokštelėmis, išimamu ir valomu oro filtru, su nuotoliniu valdymo pulteliu, detalių komplektu tvirtinimui, apdailos panele. | vnt. | 1 |  |

Papildomi reikalavimai:

- Kondicionierius pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 40 darbo dienų.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.