# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-04-07

Nr. IS – 1695 (26.3)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „DVIRAČIŲ TAKO NUO J. JANONIO G. LINK BERČIŪNŲ GYVENVIETĖS ĮRENGIMO RANGOS DARBAI“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvių paklausimus dėl supaprastinto pirkimo „Dviračių tako nuo J. Janonio g. link Berčiūnų gyvenvietės įrengimo rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygų, paaiškina:

1 Klausimas. „Projekto P/24287-R-SPP-E Techninės specifikacijos sk.5. „Gatvių apšvietimo atramos, pamatai“ nurodyta:

- eil. Nr. 10: „Instaliavimo durelių sandarumo klasė - IP54“

Atrama nėra elektrotechnikos gaminys (kelių statybos) ir jai netaikoma IP klasifikacija. Prašome pašalinti perteklinį reikalavimą.

- eil.nr. 13: „Plieninių dalių padengimas: karšto cinkavimo būdu. Cinko dangos storis ne mažiau 80 μm“

Pagal reikalavimus (SFS-EN ISO 1461 standartą) 3mm storio atramos padengimas - nuo 55 iki 70 μm. Prašome patikslinti Techninę specifikaciją.

Atsakymas. Informuojame, kad:

- atramų durelės turi būti sandarios ir saugios. Apsaugančios kabelių gnybtino ir automatinių jungiklių įrengimo mazgą nuo drėgmės ir dulkių;

- Cinko dangos storis pagal EN ISO 1461 standartą.

Pranešame, kad Projekto techninė specifikaciją bus patikslinta iki rangos sutarties pasirašymo.

2 Klausimas. „Projekto P/24287-R-SPP-E medžiagų žiniaraštyje

- eil.nr. 13: „Apšvietimo valdymo skydas AVS01 pilnai sukomplektuotas, su pamatu, programine įranga“

Techninių specifikacijų sk. 8 „Apšvietimo valdymo skydas“ eil. Nr. 12 nurodyta: „...valdymo skydų segmentiniai valdikliai CBOX 10 montuojami ne projekto apimtyje“. Tas pats nurodyta ir brėžinio B-03 pastaboje.

Prašome patikslinti, ar valdiklio CBOX10 šiame pirkime vertinti nereikia. Jei taip, tai ir derinimo, programavimo darbų nebus galima atlikti.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad valdiklio CBOX10 šiame pirkime vertinti nereikia. Žr. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos apšvietimo projektavimo sąlygas.

3 Klausimas. „Pirkimo sąlygų 2 lentelėje „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams“ nurodyta, kad „Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi teisę atlikti: Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbus“. Prašome paaiškinti, kodėl keliamas toks reikalavimas, nes mūsų nuomone šiuo pirkimu neperkami darbai, kuriems būtini elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

Atsakymas. Paaiškiname, kad Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios taisykles), 4 punkte nurodoma, kad „Elektros įrenginys – techninė konstrukcija (mechanizmas, mašina, aparatas, elektros inžinerinis tinklas, statinio elektros inžinerinė sistema, jų pagalbiniai įtaisai ir pan.), skirta elektros energijai gaminti, perduoti, keisti (transformuoti), apskaičiuoti, skirstyti, akumuliuoti ir (arba) vartoti“. Bendrųjų taisyklių 23 punkte nurodoma „Prieš pradedant naudoti elektros įrenginius turi būti atliekami elektros įrenginių bandymai ir matavimai“.

Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. O3E- 1388 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Atestavimo taisykles), 8.5. papunktyje nurodoma, kad „Energetikos įrenginių bandymai – visuma veiksmų, apimančių energetikos įrenginių tikrinimą, įvairių parametrų matavimą, derinimą, siekiant nustatyti reikalingas eksploatavimo charakteristikas ir medžiagų savybes“. Atestavimo taisyklių 3 priedo „Elektros įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti juridinis asmuo, sąrašas“ 27. punkte nurodyta „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai“.

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“, 494 punkte nurodoma, kad „<>...apšvietimo tinklų izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymas 50 Hz dažnio bandomąja įtampa gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru. Visų kitų grandinių izoliacija matuojama 2500 V įtampos megommetru. Bandymo trukmė – 1 min“.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją kvalifikacijos reikalavimai nebus keičiami.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Ieva Adomėnienė, tel. +370 45 501 338, el. p. ieva.adomeniene@panevezys.lt