Kvietimo 1 priedas

GAMYBINIŲ PATALPŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - Buvusios priešgaisrinės siurblinės pastato (Pastatas Nr. 1) vidaus patalpų remontas, grindų ir šalia esančios aikštelės betonavimas.

  - Esamų patalpų (Pastatas Nr. 2) remontas

- Darbų atlikimo vieta:

2.1.	Gintalų k. 1 Telšių raj. sav.

- Pastate Nr.1 Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

  - Demontuoti:

    - 1,8x2,37 m esamus sandėlio vartus;

    - Apie 195 m2 įvažiavimo dangos;

    - Apie 81 m2 grindų.

    - Demontuoti nuogrindą 36 m2.

    - Demontuoti viduje esančias metalo konstrukcijas ir jas nuvežti į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą, ne daugiau kaip 1 km atstumu – 1 kompl.

  - Prieš vykdydamas nuogrindos ir stogo remonto darbus Tiekėjas privalo demontuoti po vieną esamos tvoros segmentą iš abiejų pastato pusių ir aptverti pastatą laikina ne žemesne kaip 1,6 m. aukščio tvora. Už šio laikino aptvėrimo be papildomos elektrotechninio personalo priežiūros patekti draudžiama. Prižiūrintįjį elektrotechninį personalą laikino aptvėrimo įrengimui paskirs Perkantysis subjektas.

  - Įrengti naujus dvivėrius atveriamus vartus pagal reikalavimus pateiktus 3.9. punkte, įskaitant visas komplektuojančias dalis ir veikimo reguliavimą. Įrengus vartus, atstatyti pastato išorės apdailą.

  - Išbetonuoti grindis 110 m2 ir aikštelę prie pastato 195 m2. Esamos grindys yra apie 20 cm aukščiau lauke esančios dangos. Grindys ir lauko danga demontuojamos ir pasluoksniai įrengiami taip, kad būtų galima suformuoti vientisą dangą be slenksčio su minimaliais nuolydžiais. Esamos duobės pastato viduje užpildomos smėliu ir sutankinamos, po betoninėmis grindimis įrengiamas skaldos fr 0/32 pasluoksnis. Įvažiavimas apribojamas kelio bortais GB100.15.30 arba lygiaverčiais (bortai montuojami ant betono). Patalpų planas su duobių matmenimis ir betonuojamos aikštelės planas pateikiami 1 priede.

  - Betonuojama ne mažiau kaip 20 cm storio C25/30-XC3-F200-W6 arba geresnės klasės fibrobetonu (fibra – polimerinė 3 kg/m3). Betonuojama slenksčio zona (1 m į pastato gylį ir 1 m į pastato išorę per vartų plotį armuojama 2  tinklais ø12/ ø12, ž100/100, B500B; visas kitas plotas armuojamas 2 tinklais ø12/ ø12, ž200/200, . Formuojamos deformacinės siūlės ne didesniam nei 30 m2 plotui. Grindų sandūroje su sienomis, įrengiamos deformacinės tarpinės. Papildomai numatyti po betonu 1 sl. 200 mikronų plėvelę. Po grindimis pagrindai sutankinami Ev2 ≥100MPa. Ties įvažiavimo slenksčiu naudoti gamyklinius profilius. Grindų paviršius patalpoje apdorojamas kietikliu Durotop arba analogas.  Betono aikštelės lauke paviršius šiurkštinamas  pagal pavyzdį 1 priedo 14 pav.

  - Sienų perimetru įrengiami epoksidiniai apvadai.

  - Įrengiama nauja nuogrinda, detalė pateikiama 1 priedo 13 pav., - 22 m2. Ties lietaus išleidimo stovu nuogrindoje montuojamas Akva 8 arba analogiški betoniniai latakai vandens nubėgimui.

  - Elektros instaliacijos darbai:

    - Demontuoti visą elektros instaliaciją, įskaitant esamą elektros spintą, skydelius, šviestuvus ir kt.

    - Įrengti keturis kištukinius lizdus išdėstytus proporcingai ant vienos sienos po langais ne mažesnės kaip 2000 W galios elektriniams radiatoriams. Kištukiniai lizdai įjungiami nuo termoreguliatoriaus su aiškiai sugraduota skale ˚C laipsniais. Kištukiniai lizdai pažymėti kad jie skirti radiatoriams. Montuojami radiatoriai 2000 W konvekciniai. Spalva: balta. Tvirtinami prie sienos, nedeginantys oro ir dulkių. Saugos klasė ne mažesnė kaip IP44. Patalpos termoreguliatorius įrengiamas šalia įėjimo.

    - Įrengti šešioliką kištukinių lizdų išdėstytų proporcingai ant vienos sienos po langais.

    - Įrengti vieną kilnojamų įrenginių maitinimo galios skydelis su vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatas 16A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę.

    - Pakabinti dvyliką ne mažesnio kaip 4000 lm šviesos srauto LED šviestuvų. Šviestuvai kabinami tvirtinant juos prie lubų.

    - Pakeisti lankstų krano maitinimo kabelį į naują to pačio elektros srovės pralaidumo kabelį, kurio pagaminimas ne senesnis kaip 24 mėn. iki montavimo darbų pradžios.

    - Įrengti naują elektros skirstymo skydelį, sumontuojant atskirus automatinius jungiklius apšvietimui, radiatorių lizdams, kitiems lizdams, krano maitinimui. Įrengiama virštinkinė instaliacija, montuojama plastikiniuose kanaluose.

    - Elektros instaliacijos darbai atliekami vadovaujantis “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis”

  - Krano konstrukcijų dažymas:  paviršių šveitimas/nuvalymas surūdijusių vietų sutvarkymas (rūdžių surišėjais), gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais RAL 9006.

  - Lubų dažymas: nuvalyti lubas, užtaisyti plyšius, nuglaistyti, nugruntuoti, nudažyti dviem sluoksniais. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo ir būti suderinami. Spalva balta.

  - Sienų dažymas: nuvalyti sienas, užtaisyti plyšius , nuglaistyti, nugruntuoti, nudažyti dviem sluoksniais. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo ir būti suderinami.  Spalva RAL 7035, naudojami Caparol Granit 60 arba analogiški dažai.

  - Reikalavimai Pastato Nr.1 vartams:

    - Angos matmenys: 1,8 m. aukštis ir 2,37 m. plotis. Pateikti matmenys yra apytiksliai (matmenų tikslinimas neturi įtakos Pasiūlymo kainai).

    - Konstrukcija: dvivėriai atveriami vartai, su stakta, miltelinis dažymas.

    - Vartai su rankena, rakinami cilindrine spyna, kurios reikalavimai nurodyti 3 ir 4 priede.

    - Vėjo apkrova – C2 pagal EN 14351-1:200+6+A2:2016 arba analogišką standartą.

    - Atsparumas kartotiniam uždarymui, atidarymui 8 klasė (1000000 ciklų) EN 14351-1:200+6+A2:2016 arba analogišką standartą.

    - Ne mažesnė kaip 4 oro laidumo klasė pagal EN 14351-1:200+6+A2:2016 arba analogišką standartą

    - Ne didesnis kaip 1,9W/(m2K) šilumos laidumas pagal STR 2.01.02:2016.

    - Mechaninis stiprumas 3 klasė pagal EN 14351-1:200+6+A2:2016 arba analogišką standartą.

    - Vartų išorės spalva RAL 9006.

    - Sandarinimo elementai – profilinė guma.

    - Vartai turi turėti fiksavimo mechanizmus esant atidarytoje ir uždarytoje padėtyje.

  - Stogo remontas:

    - Senos dangos nuvalymas nuo šiukšlių kerpių, pūslės prapjaunamos, išdžiovinamos ir suklijuojamos apie 130 m2.

    - Parapetų skardos ardymas  - utilizavimas 20 m.

    - Šiltinimas: 100 mm polistirolas EPS80, 20 mm vata (Paroc ROB60 arba analogiška), karnizo perimetru pritvirtinama OSB plokštė (latako tvirtinimui), parapetas apkalamas OSB plokšte, tvirtinimo elementai parapeto skardai, ir visos kitos reikalingos pagalbinės medžiagos. Principinis parapeto įrengimo mazgas 1 priedo 15 pav.

    - Ventiliacinių kaminėlių įrengimas 2 vnt.

    - Dviejų sluoksnių hidroizoliacijos įrengimas (su parapetais) 130m2:

    - Apatinis hidroizoliacinės dangos sluoksnis: storis ≥3 mm; pagrindas poliesteris (≥160 g/m2); viršutinės pusės apsauga kv. smėlis; atsparumas tempimui 800/600 (N/50mm); nepralaidumas vandeniui ≥100 kPa. Apatinis sluoksnis tvirtinamas smeigėmis, pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. Viršutinis hidroizoliacinės dangos sluoksnis: storis ≥ 4.2 mm; pagrindas poliesteris (≥200g/m2); viršutinės pusės apsauga skalūnas; atsparumas tempimui ne mažiau 900/650 (N/50mm); nepralaidumas vandeniui ≥300 kPa. Hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos skersai stogo nuolydžio, pradedant nuo žemiausių stogo vietų. Pirmasis sluoksnis tvirtinamas mechaniškai. Viršutinis dangos sluoksnis privalo perdengti apatinio sluoksnio siūles.

    - Parapetų skardinimas. Apie 20 m2:

- Skardinama mėlyna analogiška esamam pastatui skarda. Skardinama atsparia korozijai skarda. Skarda lygi, spalva parenkama pagal esamą fasado spalvą, atmosferos aplinkos koroziškumo kategorija C3. Organinių dangų storis ne mažiau 25 µm, skardos storis ne mažiau 0,5 mm.

- Parapetai skardinami su 5 proc. nuolydžiu į stogo pusę. Skarda neturi būti iškišta daugiau nei 8 cm už sienos krašto. Parapetų apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės atsparios korozijai, visi mediniai elementai – antiseptikuoti. Parapeto skarda tvirtinama ne rečiau kaip 60 cm tarpais, tvirtinio elementai – aliuminio profilis.

    - Lietaus nuvedimo sistemos montavimas (laštakas 26 m, stovai 4 vnt po 6 m, latakai 26 m. Plieninė, diametras 125 mm.

- Pastate Nr.2 Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

  - Demontuoti esamas grindis ir įrengti naujai apie 97 m2. Betonuojama ne mažiau kaip 20 cm storio C25/30-XC3-F200-W6 arba geresnės klasės fibrobetonu (fibra – polimerinė 3 kg/m3). Betonuojama slenksčio zona (1 m į pastato gylį per vartų plotį) armuojama 2  tinklais ø12/ ø12, ž100/100, B500B; visas kitas plotas armuojamas 2 tinklais ø12/ ø12, ž200/200, . Formuojamos deformacinės siūlės ne didesniam nei 30 m2 plotui. Grindų sandūroje su sienomis, įrengiamos deformacinės tarpinės. Papildomai numatyti po betonu 1 sl. 200 mikronų plėvelę. Po grindimis pagrindai sutankinami Ev2 ≥100MPa. Ties įvažiavimo slenksčiu naudoti gamyklinius profilius. Grindų paviršius patalpoje apdorojamas kietikliu Durotop arba analogas.

  - Demontuoti ir utilizuoti esamas durų ir staktas, iš viso 4 vienetus. Sumontuoti naujas metalines duris. Varčios storis 45 mm. varčios lakšto storis 0,9 mm. Staktos lakšto storis ≥2 mm., visu perimetru EPDM sandariklis.  U ≥1,7 W/m2*K RAL 9002. Rw≥39 dB. Durys su pritraukėjais, fiksatoriais, atramomis, slenksčiais, lenkiama rankena. Trys vienetai durų apie 1,0x2,1m., vienas vienetas. 0,7 x1,5m.  Tiekėjas prieš montavimą turi pasitikslinti matmenis.

  - Įrengti naujus pakeliamus automatinius vartus pagal reikalavimus pateiktus 4.10. punkte, įskaitant visas komplektuojančias dalis ir veikimo reguliavimą. Įrengus vartus, atstatyti pastato išorės apdailą.

  - Lubų dažymas: nuvalyti lubas, užtaisyti plyšius, nuglaistyti, nugruntuoti, nudažyti dviem sluoksniais. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo ir būti suderinami. Spalva balta. Apie 180 m2.

  - Sienų dažymas (virš 4 m aukščio): nuvalyti sienas, užtaisyti plyšius , nuglaistyti, nugruntuoti, nudažyti dviem sluoksniais. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo ir būti suderinami. Spalva balta.  Apie 210 m2.

  - Sienų dažymas iki 4 m aukščio: nuvalyti sienas, užtaisyti plyšius , nuglaistyti, nugruntuoti, nudažyti dviem sluoksniais. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo ir būti suderinami. Atsparumas drėgnam šveitimui 1 klasė, pagal LST EN 13300+AC:2004. Spalva RAL 7035. Apie 215 m2.

  - Vidaus metalinių laiptų ir aikštelės remontas ir dažymas (2 priedo 10 pav.). Į darbą įeina: metalinių paviršių šveitimas/nuvalymas surūdijusių vietų sutvarkymas (rūdžių surišėjai). Laiptų gruntavimas/dažymas trinčiai atspariais metalui skirtais dažais RAL 9006.

  - Ventiliacijos darbai:

    - Montuojama metalinių ortakių ventiliacijos sistema.

    - Ventiliacijos sistema montuojama taip kad oro paėmimas būtų kuo arčiau grindų lygio. Ventiliacijos oro paėmimo zona pažymėta plane priede Nr. 2.

    - Oro paėmimo grotelės turi būti su apsauga nuo graužikų (metalinės grotelės);

    - Išsiurbtas oras šalinamas į lauką. Oro išmetimo į lauką anga turi būti mažiausiai 120 cm virš žemės paviršiaus su apsauga nuo kritulių bei graužikų ir paukščių.

    - Ventiliacijos valdymas rankinis. Jungiklis įrengiamas prie vartų atidarymo pulto. Numatyti mažiausiai 3 veikimo režimus:  Min./Vid./Maks.

    - Veikiant vidutiniu režimu turi būti užtikrinamas 600 m3/val. sistemos našumas. Veikiančios įrangos vidutiniame režime triukšmo lygis neturi viršyti 80 dB.

  - Elektros instaliacijos darbai:

    - Demontuoti visą elektros instaliaciją, įskaitant esamą elektros spintą, skydelius, šviestuvus ir kt.

    - Įrengti aštuonis kištukinius lizdus išdėstytus proporcingai ant šoninių sienų ne mažesnės kaip 2000 W galios elektriniams radiatoriams. Kištukiniai lizdai įjungiami nuo termoreguliatoriaus su aiškiai sugraduota skale ˚C laipsniais. Kištukiniai lizdai pažymėti kad jie skirti radiatoriams. Montuojami radiatoriai 2000 W konvenciniai. Spalva: balta. Tvirtinami prie sienos, nedeginantys oro ir dulkių. Saugos klasė IP44. Termoreguliatorius įrengiamas prie vartų atidarymo pulto.

    - Šešiolika kištukinių lizdų išdėstytų proporcingai ant sienų ne mažesnės kaip 1000 W prietaisams.

    - Du kilnojamų įrenginių maitinimo galios skydeliai su vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatas 16A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę.

    - Ant kiekvienos sienos pakabinama po keturis LED šviestuvus ne mažesnio kaip 4000 lm šviesos srauto. Šviestuvai kabinami ant naujų laikiklių, šviesos srautą nukreipiant žemyn 45 laipsnių kampu.

    - Įrengiamas naujas elektros skirstymo skydelis, sumontuojant atskirus automatinius jungiklius apšvietimui, radiatorių lizdams, kitiems lizdams, krano ir vartų maitinimui. Įrengiama virštinkinė instaliacija, montuojama plastikiniuose kanaluose.

    - Elektros instaliacijos darbai atliekami vadovaujantis “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis”

- 4.10. Reikalavimai pastato Nr.2 naujiems vartams:

    - Matmenys:  3,9 m. aukštis ir 4,2 m. plotis. Pateikti matmenys yra apytiksliai. (matmenų tikslinimas neturi įtakos Pasiūlymo kainai).

    - Konstrukcija: automatiniai pakeliami vartai su personalo durimis.

    - Vartų pakėlimas: automatiniai ir mechaninis (grandinė).

    - Personalo durys rakinamos įleidžiama cilindrine spyna, kurios reikalavimai nurodyti 3 ir 4 priede.

    - Ne mažesnė kaip 3 atsparumo vėjui klasė pagal EN 12424 arba analogišką standartą.

    - Ne mažesnė kaip 3 atsparumo vandeniui klasė pagal EN 12489 arba analogišką standartą.

    - Ne mažesnė kaip 2 oro laidumo klasė pagal EN 12427 arba analogišką standartą, reikalavimas taikomas vartams.

    - Ne mažesnė kaip 2 oro laidumo klasė pagal EN 12427 arba analogišką standartą, reikalavimas taikomas personalo durims.

    - Ne didesnis kaip 1,8W/(m2K) šilumos laidumas pagal EN 12428 arba analogišką standartą.

    - Vartų segmento storis ne mažesnis kaip 40 mm.

    - Vartų išorės spalva RAL 9006 arba analogiška.

    - Spyruoklės daugiaciklinės 100000 ciklų. Spyruoklių trūkimo apsaugos.

    - Furnitūra cinkuota.

    - Vartai turi turėti fiksavimo mechanizmus esant atidarytoje ir uždarytoje padėtyje.

- Kiti reikalavimai:

    - Per 30 kalendorinių dienų iki Darbų pradžios suderinti su Perkančiuoju subjektu  statinio paprastojo remonto darbų aprašą. Statinio paprastojo remonto darbų aprašas turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; pateikti kiekiai yra orientaciniai.

    - Visas medžiagas Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiojo subjekto atstovu iki darbų pradžios. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Tiekėjas pateikia visų panaudotų medžiagų, turinčių įtaką esminiams statinio reikalavimams eksploatacinių savybių deklaracijas. Neįkainavus kurių nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai.

    - Iki darbų atlikimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti visų darbus atliksiančių darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą. Perkantysis subjektas turi teisę tikrinti į objektą patenkančių asmenų asmens dokumentus ir apieškoti transporto priemones. Tiekėjas negali į objektą įsivežti grėsmę keliančių, pavojingų medžiagų (išskyrus būtinas darbų atlikimui) ar įtartinų daiktų.

    - Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti Darbų vykdymo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams;

    - Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas.

    - Techninę priežiūrą vykdantiems asmenims pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus.

Priedai:

1 Priedas. Pastato Nr. 1 nuotraukos;

2 Priedas. Pastato Nr. 2 nuotraukos;

3 Priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.

_____________