Priedas Nr. 2

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas | Respublikinė Klaipėdos ligoninė |
| 2. | Statinio pavadinimas. Adresas | Ligoninė. Unik.Nr. 2193-5009-4062 Maisto blokas su gydymo ir administracinės paskirties patalpomis Unik. Nr.2193-5009-4019 Patanatominis pastatas Unik. Nr.2193-5009-4040. Klaipėda, S. Nėries g.3 |
| 3. | Projekto pavadinimas. | Nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 4. | Statinio paskirtis | Gydymo |
| 5. | Statinio statybos rūšis. | Rekonstravimas. |
| 6. | Statinio kategorija. | Ypatingasis |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas. | Techninis - darbo projektas |
|  | - Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | Tyrimų paslaugos. | Topografinių tyrimų reikalingų užduočiai atlikti parengimas Esamo pastato konstrukcijų tyrimai; Geologiniai tyrimai. |
| 8.2. | Projektavimo paslaugos. | Techninio – darbo projekto parengimas. Turi būti parengtos visos projekto dalys numatytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalingos numatomai užduočiai atlikti. Numatoma projekto sudėtis: - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūrinė; - konstrukcijų; - gamybos (paslaugų) technologijos; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - medicininių dujų; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo ir automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. |
| 8.3. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Reikalingų tyrimų atlikimas p.6.1. Projekto taisymas pagal statytojo, bendrosios ekspertizės, projektą tikrinančių institucijų pastabas. Deklaracijos apie statybų pradžią pateikimas. Projekto vykdymo priežiūra. Dalyvavimas statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūroje |
| 9. | Projektavimo paslaugų terminai | Tyrimai ir projektas parengiamas per sutartyje nustatytą laikotarpį. Projekto taisymas pagal statytojo, bendrosios ekspertizės, projektą tikrinančių institucijų pastabas – per dvi savaites nuo pastabų gavimo datos. Deklaracijos apie statybų pradžią pateikimas – per du mėnesius. Projekto vykdymo priežiūra – visą statybos laikotarpį. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos | - kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos dokumentai; - žemės sklypo teisinės registracijos dokumentai; - parengti, suderinti projektiniai pasiūlymai; - specialieji reikalavimai, specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai. - Statybą leidžiantis dokumentas |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |
| 12. | Esminiai funkciniai , architektūros, technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai | Projektas rengiamas vadovaujantis statytojo pateiktais projektiniais pasiūlymais. Projektiniai pasiūlymai yra viešai apsvarstyti, jiems yra pritarusi miesto savivaldybė, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rengiant techninį - darbo projektą galimas minimalus nukrypimas nuo projektinių pasiūlymų atsižvelgiant į technologinius reikalavimus, ekspertų pastabas, derinančių institucijų pastabas. Tačiau jei paaiškėtu, kad parengus projektą nukrypimas nuo projektinių pasiūlymų yra žymus ir reikalinga per naują rengti projektinius pasiūlymus juos viešai svarstyti ir derinti, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą projektuotojas šiuos darbus atliktu savo sąskaita ir nenukrypdamas nuo sutarties terminų. Projekte turi būti suprojektuotas Respublikinės Klaipėdos ligoninės reanimacijos ir operacinės skyrius. Reikalavimai sklypo plano sprendiniams. Esamos dangos yra nesenai remontuotos todėl būtina įvertinti esamų dangų būklę ir naujas dangas įrenginėti tik esant blogai esamų dangų būklei. Sklype numatyti esamų dangų atstatymą, esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų perklojimą ar apsaugojimą dėl projektuojamo priestato. Reikalavimai pastato architektūrai, patalpų išplanavimui. Projektuojama vadovaujantis parengtais ir suderintais projektiniais pasiūlymais. Pastato tūris, fasadų apdaila, spalvinis sprendimas turi atitikti projektinius pasiūlymus. Projektuojama projektiniuose pasiūlymuose pažymėtose projektavimo ribose. Patalpų vidaus išplanavimas, lifto, koridorių, patalpų vietos koreguojasi pagal užduoties priede pateiktą patalpų poreikį. Parengti ne mažiau kaip tris vidaus patalpų išplanavimo projektinių pasiūlymų variantus, juos pateikti derinimui statytojui. Pagal parinktą geriausią variantą rengti techninį- darbo projektą. Reikalavimai technologijai. Parengti ir su statytoju suderinti technologinę projekto dalį. Technologinėje projekto dalyje numatyti būtinos pagal numatomą paskirtį technologinės įrangos išdėstymą ir numatomus privedimus inžinerinėms komunikacijoms. Parengti užduotį inžinerinių sistemų projekto dalims. Reikalavimai pastato energiniam efektyvumui. Naujas išorines atitvaras projektuoti pagal A energinio naudingumo klasės pastatams keliamus reikalavimus. Reikalavimai pastato konstrukcijoms. Pastato konstrukcijas projektuoti patikimas atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Pageidautinos konstrukcijos – gelžbetonis, mūras. Reikalavimai pastato inžinerinėms sistemoms. Šildymas. Įvertinti esamų pastatų ir naujo priestato šilumos poreikius. Prioritetui pastato šildymas numatomas nuo esamų vidaus tinklų esant poreikiui numatyti galios didinimą. Šildymas turi būti suprojektuotas grindinis su galimybe valdyti šilumą kiekvienoje patalpoje ar patalpų grupėje, individualiai ar centralizuotai suderinus su užsakovu. Vadovautis technologinės projekto dalies užduotimi. Vėdinimas – oro kondicionavimas. Turi būti suprojektuotos atskirtos sistemos kiekvienai pastato patalpų funkcinei grupei II aukšto RIIT, III aukšto RIIT ir IV aukšto operacinės patalpoms. Turi būti numatytas vėdinimo reguliavimas patalpoms ar jų grupėms (suderinus su užsakovu) priklausomai nuo tuo metu naudojamų patalpų apkrovimo. Palatoms, kabinetams, poilsio patalpoms bendro naudojimo koridoriams su poilsio zonomis turi būti numatytas temperatūros valdymas nuo +18° iki +24°C. Palatoms, kabinetams santykinis drėgnis neturi viršyti 40-70 %. Vadovautis technologinės projekto dalies užduotimi. Medicininės dujos. Technologinėje projekto užduotyje numatytose vietose suprojektuoti konsoles su medicininių dujų sistemos. Medicininės dujos jungiamos prie ligoninės vidaus tinklų. Vandentiekis, nuotėkos. Pagal poreikį įvertinti esamų įvadų parametrus ir būklę, esant reikalui projektuoti naujus įvadus. Suprojektuoti privedimus pagal technologinę užduotį. Sanitariniai prietaisai. Derinti su statytoju visus patalpoms parenkamus sanitarinius prietaisus. Palatose įrengiami sanitariniai prietaisai turi būti pritaikyti žmonėms su negalia. Dušo padėklų neprojektuoti, dušo trapus projektuoti linijinius. Kriauklės, basoninės, plautuvės turi būti pritaikytos medicinos įstaigoms. Elektra. Jungiamasi prie ligoninės vidaus tinklų, esami galingumai nedidinami. Suprojektuoti privedimus pagal technologinę užduotį. Apšvietimas. Visas apšvietimas projektuojamas LED lempomis. Turi būti suprojektuotas lauko teritorijos apšvietimas ir fasado pašvietimas pagal architektūrinę užduotį. Vidaus patalpų apšvietimo valdymas turi būti individualus ir centralizuotas suderinus su statytojų patalpų grupes. Patalpose suprojektuoti apšvietimą pagal technologinę užduotį. Šviestuvai turi būti tinkami medicinos įstaigoms naudoti, lengvai dezinfekuojami, atsparūs dezinfekantams. Silpnos srovės. Telefoninis ryšys. Visose darbo vietose turi būti suprojektuotas telefoninis ryšys. Kompiuterinis tinklas. Suprojektuoti privedimus pagal technologinę užduotį Pastatas pajungiamas prie vidaus optinio kompiuterinio tinklo. Apsauginės sistemos. Pastato apsaugai turi būti suprojektuota vaizdo stebėjimo sistemos kurios vaizdo įrašai saugomi 14d. Projektuojamos vidaus vaizdo stebėjimo sistemos. Viduje stebimos patalpos pagal technologinę užduotį. Palatose, WC, dušuose turi būti įrengtos personalo iškvietimo sistemos. Turi būti suprojektuoti įėjimo kontrolės sistema pagal technologinę užduotį Gaisrinė signalizacijos sistemos turi būti suprojektuotos pagal galiojančius reikalavimus Pastato valdymo sistema. Pastate turi būti suprojektuotos šildymo, vėdinimo, apšvietimo, vaizdo stebėjimo valdymo sistemos. |
| 13. | Priedai | - Preliminarus reikalingas patalpų projektuojamoje dalyje kiekis bei techniniai reikalavimai patalpoms. - Projektiniai pasiūlymai. - Specialieji reikalavimai. |