Statinių paprastojo remonto

darbų tvarkos aprašo

1 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO

TAURAGĖS SKYRIUS

TVIRTINU

ĮAT vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

# STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m.                                  d. Nr.

Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav.

(sudarymo vieta)

~

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininkės Renatos Stalauskienės, Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro (toliau – KLĮAC) Tauragės skyriaus vedėjos, narių: Zigmo Šimašiaus, KLĮAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės sistemų inžinieriaus, vyr. ltn. Jurgitos Petraitienės, KLĮAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statybos inžinierės, Danutės Skarbalienės, KLĮAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statinių priežiūros inžinierės ir Vilmanto Verpetinskio, Depų tarnybos Štabo S4 skyriaus logisto, apžiūros metu nustatė, kad:

- Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos Administracijos aprūpinimo skyriaus laikino statinio

– valgyklos pastato 3D1g, adresu: Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav., reikia atlikti: vidaus patalpų remontą  ir atlikti  (lentelėje) nurodytus darbus.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos ir patalpų Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1. | Senos PVC grindų dangos išardymas | m2 | 4,00 | TS-01 | Elektros galios kabelio pravedimui iki statomų modulinių skydų |
| 2. | Grindų iš cementinės plokštės išardymas | m2 | 4,00 | TS-01 |  |
| 3. | Angų grindyse užtaisymas, kai grindys įrengtos iš cementinių plokščių | m2 | 4,00 | TS-01 |  |
| 4. | Drėgmei atsparios faneros (Jūrinės plokštės arba analogiškos) kraštų impregnavimas dviem sluoksniais akriliniais dažais | m | 97,50 | TS-02 |  |
| 5. | Plokštės (210 mm storio) kraštų apkaustymas nerūdijančio plieno U formos profiliu ir siūlių sandarinimas silikonu | m | 97,50 | TS-02 |  |
| 6. | Pagrindo iš 210 mm drėgmei atsparios (jūrinės arba analogiškos) plokšės įrengimas ant esamų grindų | m2 | 40,67 | TS-02 | Įrengiama pagal pateiktą schemą |
| 7. | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | m | 17,00 | TS-03 | Patalpa Nr. 3. Pertvaros įrengimas į kurią montuojasi barjerinė rūbų sk. mašina |
| 8. | Pertvaros įrengimas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) | m2 | 4,17 | TS-03 |  |
| 9. | Tarpo tarp LMDP plokštės ir skalbimo mašinos sandarinimas gumine sandarinimo juosta | m | 3,90 | TS-03 | Pertvaros kraštai, kurie ribojasi su įmontuota barjerinės skalbimo mašina, užsandarinami gumine (lanksčia) sandarinimo juosta. |
| 10. | Apsauginės žaliuzės montavimas | vnt | 1,00 | TS-04 | Patalpos Nr. 5 durų angos užtaisymas (~5,5 m2) |
| 11. | PVC juostinių užuolaidų durims montavimas | vnt | 2,00 | TS-05 | 2 tarpai, kurių matmenys ~ 2240mmx2500mm, viso ~11,20 m2 |
| 12. | Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,00 | TS-01 |  |
|  | 2. Elektros instaliacijos darbai |  |  |  |  |
| 1. | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos | m | 83,50 | TS-06 | Tiesiami variniai galios kabeliai: 5x10 mm2 ~16,0 m kištukinių lizdų užmaitinimui skalbimo mašinoms; 5x10 mm2 ~15,0 m džiovyklėms; 5x10 mm² ~42,50 m lyginimo volams; 5x6,0 mm2 ~10,0 m Vandens šildytuvui (boileriui) elektros pajungimui |
| 2. | Elektros instaliacijos laidų, kabelių nuo 5 mm² iki 10 mm² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | m | 83,50 |  |  |
| 3. | Instaliacijos prietaisų (trifazių pramoninių kištukinių lizdų komplekte su kištukais) montavimas, kai instaliacija atviroji | vnt. | 15,00 | TS-07 | Kištukiniai lizdai 32A 5p IP 67, komplekte su kištukais 32A 5p IP 67 |
| 4. | Modulinių paskirstymo skydų (24 modulių) surinkimas ir montavimas, kai kiekvienas paskirstymo skydelis komplektuojamas kartu su automatiniais ir nuotėkio relėmis: Jungikliais 3P, C, 32A, 20kA – viso 16 vnt. Srovės nuotėkio relę 3P, 40A – viso 8 vnt. | vnt. | 8,00 | TS-08 | Skalbimo mašinoms, vietose paž. Nr. 1 ir 3: 4 vnt. skydų, kuriuose 7 vnt. - 3P,C,32A, 20kA; 4 vnt. srovės n. r. 3P, 40A |
|  |  |  |  |  | Skalbinių džiovinimo mašinoms, patalpos vieta pažymėta Nr. 2: 3 skydai, kuriuose: 6 vnt. - 3P,C,32A, 20kA; 3 vnt. srovės n. r. 3P, 40A |
|  |  |  |  |  | Lyginimo volų patalpa, paž. Nr. 4: 1 vnt. skydas, kuriame: 3 vnt. 3P,C,32A, 20kA; 1 vnt. srovės n. r. 3P, 40A |
| 5. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 15,00 | TS-09 |  |
| 6. | Kabelių demontavimas nuo įrengtų konstrukcijų, kai 1m kabelio masė iki 6kg | m | 4,00 | TS-01 | Pašalinami ir izoliuojami nenaudojami kabeliai esantys virš grindų |
|  | - Vandentiekio ir nuotekų sistemos remonto darbai |  |  |  |  |
| 1. | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-110 mm, tiesimas | m | 18,00 | TS-10 | Skalbimo mašinoms, vieta pažymėta Nr. 1 |
| 2. | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 21,00 | TS-10 | Alkūnės 75 D - 12 vnt.; Trišakiai 110x75 D – 4; Trišakis 75x50 D – 1 vnt.; Alkūnės 110 D – 2 vnt.; Perėjimai 110x75 D – 2. |
| 3. | Vandentiekio iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio D 16 mm | m | 6,00 | TS-11 | Atskirai Skalbimo mašinos pajungimui |
| 4. | Plastikinių vamzdžių, vandentiekio jungiamųjų fasoninių dalių montavimas: trišakių – 8 vnt., jungimo movos 8 vnt, perėjimai – 20 vnt, (skalbimo mašinoms ir vandens šildytuvo (boilerio) pajungimui); kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 20 mm., | vnt. | 36,00 | TS-11 | Jungimo movų - 8 vnt.; Trišakių – 8 vnt.; Perėjimų – 20 vnt. |
| 5. | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 8,00 | TS-11 | 8 vnt. rutulinių ventiliai |
| 6. | Praustuvų su vandens maišytuvais, sifonais ir visomis reik. detalėmis montavimas, tvirtinant prie sienos | kompl | 2,00 | TS-12 | Montuojami pakabinami praustuvai: Patalp. Nr. 3 keramikinis ~340x400x170 mm; patalpoje Nr. 2 – nerūd.plieno plautuvė~500x500x160 mm. Visi matmenys tikslinami vietoje |
| 7. | Vandens šildytuvo (elektrinio boilerio ne mažesnės talpos kaip 400 l) montavimas | kompl | 1,00 | TS-13 |  |
| 8. | Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas | m | 3,00 | TS-01 | Pašalinami nenaudojami vamzdžiai esantys virš grindų |
|  | - Vėdinimo sistemos remontas |  |  |  |  |
| 1. | Esamų oro gaudytuvų demontavimas | vnt. | 5,00 | TS-14 | Patalpa Nr. 4 – 2 vnt. Patalpa Nr. 2 – 3 vnt. |
| 2. | Cinkuotos skardos ortakių nuo D 125 iki D 315 mm montavimas | m | 40,00 | TS-14 | Skalbinių džiovinimo mašinoms ir lyginimo volams (vieta pažymėta Nr. 2 ir Nr. 4) |
| 3. | Vėdinimo sistemos ištraukimo ar pritekėjimo grotelių montavimas | vnt. | 3,00 | TS-14 |  |
| 4. | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo nuo 125 mm iki 315 mm | vnt. | 27,00 | TS-14 | Alkūnė su tarpine -21 vnt. Ortakių mova su tarpinėmis-6 (patalpų vieta: Nr. 2 ir Nr. 4) |
| 5. | Plieninių apvalių trišakių su flanšais montavimas, kai trišakio pagrindo skersmuo daugiau nuo 125 iki 315 mm | vnt. | 4,00 | TS-14 | Trišakis ortakiams – 4 vnt. (patalpų vieta: Nr. 2 ir 4) |
| 6. | Cinkuotos skardos perėjimų montavimas (apvaliam ortakiui iš 300 į 250 mm) | vnt. | 7,00 | TS-14 |  |

2. įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: 1. Techninės specifikacijos, 5 lapai;

2. Objekto planai (schemos),  1 lapas.

Komisijos pirmininkas     .                                      .                              Renata Stalauskienė              .

(parašas)                                                                           (vardas, pavardė)

Nariai:                                                                                                    Zigmas Šimašius                 .                                                                                                                                                                                                                                                                       )                                                                         (parašas)                                                                        (vardas, pavardė)

.                              vyr. ltn. Jurgita Petraitienė

(parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

.                                      .                              Danutė Skarbalienė              .

(parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

.                         Vilmantas Verpetinskis               .				       (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)