



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. [bookmark: _Hlk31698696]Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – 10 kV SF6 (LLTs konfiguracijos) skirstyklos.
1.5. [bookmark: _Hlk35513211]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. 10 kV SF6 (LLTs konfiguracijos) skirstyklos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. [bookmark: _Hlk34729902]Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt.*

	1.
	10 kV SF6 (LLTs konfiguracijos) skirstyklos
	3


[bookmark: _Hlk34730038][bookmark: _Hlk126747734]* Nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Prekių techniniai ir kokybės aprašymai pateikiami priede Nr. 1. 
5.2. Tiekėjas gali neteikti Prekių atitikimą įrodančių dokumentų, jei siūlomos Prekės įtrauktos į Pirkėjo techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, kurį galima rasti adresu www.eso.lt skiltyje Partneriams, Techniniai reikalavimai, Projektų techniniai reikalavimai.
5.3. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Tiekėjui.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. [bookmark: _Hlk34735528]Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. 
6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
6.3. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.
6.4. Visos Pirkėjui tiekiamos Prekės turi būti pristatomos vadovaujantis Sutarties SD, Sutarties BD ir Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis, Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu (-ais) adresu (-ais). Visos išlaidos, susijusias su Prekių tiekimu (įskaitant Prekių pristatymo, iškrovimo ir kitas su Prekių pristatymų susijusias išlaidas), siekiant pasiekti galutinį Sutartyje nurodytą Pirkimo tikslą, turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą ir nebus papildomai apmokamos.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.2. [bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). 

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1. [bookmark: _Hlk34737709]Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių montavimo, transportavimo, eksploatavimo instrukcijos. Tiekėjas gali neteikti nurodytų dokumentų, jei siūlomos Prekės įtrauktos į Įgaliojusios organizacijos techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (Eil. Nr. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5). 
9.2. Dokumentai teikiami Pirkėjui kiekvieną kartą Prekių pristatymo metu, išskyrus atvejus kai Užsakyme nurodyta kitaip.
9.3. Dokumentai teikiami lietuvių arba anglų kalba.

10. PRIEDAI 
10.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai. 


TS Priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	[bookmark: _Hlk23753842]Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartai
	LST EN 62271-1, LST EN 62271-100,
LST EN 62271-200 arba lygiaverčiai

	2.
	Tipiniai bandymai turi būti atlikti ES akredituotoje laboratorijoje.  Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members
	Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas
* Tiekėjas gali neteikti Prekių atitikimą įrodančių dokumentų, jei siūlomos Prekės įtrauktos į Įgaliojusios organizacijos techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (Eil. Nr. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5)


	3.
	Narvelio konfiguracija (18 punktas)
	LLTs

	
	Prie linijinio narvelio jungiamų kabelių konstrukcija ir skerspjūvis:
· Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 120 mm2;
· Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 240 mm2;
· Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 120 mm2;
· Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 240 mm2.
Pastaba:
1. skirstykla turi būti sukomplektuota su visų nurodytų kabelių tipų laikikliais – konstrukcijomis;
1. skirstyklai 10 kV movos bei ribotuvai nekomplektuojami.

	
	Nuotolinis skirstyklos valdymas (23 punktas)
	10 kV skirstykla be nuotolinio valdymo

	4.
	Skirtas naudoti
	Uždaroje nešildomoje patalpoje

	5.
	Aplinkos temperatūra
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 °C iki +35 °C

	6.
	Santykinė oro drėgmė
	≤ 95 %

	7.
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio
	 1000 m

	8.
	Vardinė tinklo įtampa
	10 kV

	9.
	Maksimalioji įtampa
	 12 kV

	10.
	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s)
	 75 kV

	11.
	Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.)
	 28 kV

	12.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	13.
	Tinklo neutralė
	Izoliuota

	14.
	Pertvarų klasė
	PM

	15.
	Vidinio lanko klasė (angl. Internal arc classification)
	AFL 16 kA 1s.

	16.
	10 kV narvelių priekinės panelės apsaugos laipsnis
	 IP2X

	17.
	Apsaugos laipsnis

	10 kV modulio su SF6 dujų izoliacija  IP65.
Arba 10 kV hermetinio modulio oro izoliacija  IP65

	18.
	Narvelių konfigūracija:
L-linijinis narvelis;
Ts-galios transformatoriaus narvelis (su saugikliais).

Pastaba:
Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas).

Su 1 galios transformatoriumi transformatorinėms iki 630 kVA:

LLTs;

Skirstyklų konfigūracijos su 1 galios transformatoriaus narveliu apjungiamos į vieną baką  (narvelių galios skyrikliai, įžemikliai yra bendroje SF6 arba hermetizuoto oro kapsulėje – bake). 

Pastaba:
Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas).

	19.
	10 kV linijinis narvelis (L narvelis).
Techniniai reikalavimai:
· Galios skyriklio–įžemiklio vardinė srovė, Ir
	
630 A

	
	· Atjungimo geba esant pilnai apkrovai
	630 A

	
	· Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O)
	≥100 ciklų


	
	· Įjungimų-išjungimų  (C-O) ciklų mechaninis resursas 
	≥1000 ciklų

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s)
	16 kA

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, Ip
	40 kA

	
	· Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srove, Ima
	40 kA

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius
	≥5 kartai

	
	· Galios skyriklio – įžemiklio pavara
	Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą

	
	· Galios skyriklis – įžemiklis
	Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta)

	
	10 kV linijinio narvelio komplektavimas:
· Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba galios skyriklis hermetizuoto oro aplinkoje;
· Įžeminimo peiliai;
· 1 klasės kištukiniai ribotuvai (pagal techninius reikalavimus); 
· „C“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr.10.2.1);
· Įtampos kabelyje indikatorius montuojamas priekinėje narvelio dalyje (įtampos buvimo/nebuvimo visose fazėse kontrolei ir indikacijai, su kabelių fazavimo galimybe);
· Trumpojo jungimo indikatoriai pagal techninius reikalavimus „10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe“, binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; 
· Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir  prijungtas prie narvelio gnybtyno;
· Galimybė prijungti trigyslį kabelį su vieliniu ekranu ir bendru išoriniu apvalkalu;
· Narvelis prijungiamas 1 kabeliu;
· Narvelio gamintojo komplektuojama 24 V DC variklinė pavara (su varikliu) su visais reikalingais kontaktais, blokuotėmis ir valdymo iš TSPĮ galimybe. Pavaros darbas turi būti blokuojamas esant įjungtiems įžeminimo peiliams; 
· 24 V DC variklinė pavara komplektuojama tik su LLTs ir LLLTs narvelių konfigūracijomis;
· Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2.
Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio.

	20.
	10 kV galios transformatoriaus narvelis su saugikliais (Ts narvelis).
Techniniai parametrai: 
· Galios skyriklio – įžemiklio vardinė srovė, Ir 
	200 A

	
	· Atjungimo geba esant pilnai apkrovai
	200 A

	
	· Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O)
	100 ciklų


	
	· Įjungimų-išjungimų  (C-O) ciklų mechaninis resursas 
	>1000 ciklų

	
	· Skyriklio – įžemiklio pavara
	Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą

	
	· Skyriklis – įžemiklis
	Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta)

	
	Narvelio komplektavimas:
· 10 kV galios skyriklis SF6 dujų arba hermetizuoto oro aplinkoje;
· 10 kV saugiklių lydieji įdėklai (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 13.2.3.);
· Narvelis pritaikytas 292 mm 10 kV saugiklių lydžiajam įdėklui;
· Esant kitokiam įdėklų ilgiui, turi būti komplektuojamas su adapteriu, kuris leidžia naudoti 292 mm ilgio saugiklių lydžiuosius įdėklus;
· Narvelis komplektuojamas su apsauga nuo nepilnafazio rėžimo (perdegus bent vienam saugiklių lydžiajam įdėklui atjungiamos visos 3 fazės);
· „A“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html  reikalavimo Nr. 10.2.13 reikalavimo Nr. 10.2.13.))
· Įžeminimo peiliai (saugiklis turi būti įžeminamas iš abiejų pusių);
· Prijungi as viengysliais kabeliais; 
· Talpinės įtampos kabelyje indikacija;
Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2.

	21.
	10 kV sekcinis narvelis (S narvelis)
Techniniai reikalavimai:

	
	· Galios skyriklio–įžemiklio vardinė srovė, Ir
	630 A

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s)
	16 kA

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, Ip
	40 kA

	
	· Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srove, Ima
	40 kA

	
	· Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius
	≥5 kartai

	
	Narvelio komplektavimas:
· Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba hermetizuoto oro aplinkoje;
· Įžeminimo peiliai. 
· Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir  prijungtas prie narvelio gnybtyno;
· Narvelis turi būti su galimybe įrengtoje skirstykloje įmontuoti variklinę pavarą, leidžiančia nuotoliniu būdu valdyti galios skyriklį;
· Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2.
Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio.

	21.
	Narvelių išplėtimas
	Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje. 


	22.
	Skirstyklos narvelių matmenys
	Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu aukštis ne didesnis nei 1400 mm 
Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu plotis ne didesnis nei 475 mm; 
Vieno linijinio narvelio su galios skyrikliu gylis nesant suporintų kabelių linijų ne didesnis nei 775 mm.

	23.
	Kabelių prijungimas prie narvelių.
Montuojamos movos turi būti pilnai suderinamos su konkretaus gamintojo narveliais. Pateikti narvelių gamintojo sudarytą tinkamų montuoti kištukinių movų sąrašą.
· Linijiniai narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „C“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį  (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr.10.2.1.);
· Galios transformatorių narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „A“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį (pagal techninius reikalavimus „A“ tipo movoms http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 10.2.13).

	24.
	Narveliai komplektuojami
	Su gamyklinėmis įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su linijos įžemikliu

	25.
	Kabelio tvirtinimas
	Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros

	26.
	Modulių izoliacijos indikacija:
· Su SF6 dujų izoliacija: slėgio indikatorius (manometras) su skale, leidžiančia identifikuoti ar SF6 dujų slėgis yra pakankamas saugiam įrenginio eksploatavimui, slėgio indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno.  
· Su hermetizuoto oro izoliacija: indikacija, signalizuojanti apie oro arba drėgmės patekimą iš aplinkos. Indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno.  

	27.
	Priemonės slėgiui sumažinti (Narveliams su SF6  dujomis)
	Turi būti techninės priemonės slėgiui sumažinti

	28.
	Gamykloje narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti
	Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus

	29.
	Įtampos indikacija
	Narvelio fasade 

	30.
	Blokuotės:
· Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis;
· Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis;
· Narvelio durys blokuojamos, kai yra neįjungtas įžemiklis.

	31.
	Mnemoschema
	Išpildyta ant narvelio fasado

	32.
	Užrašai (lietuvių kalba)
	Užrašai derinami projektavimo metu
(Pagal techninius reikalavimus, norminius dokumentus)

	33.
	Antrinių grandinių laidai
	Turi turėti žymenis

	34.
	Skirstykla pateikiama
	Visiškai sukomplektuota prijungimui prie tinklo.

	35.
	Durų spynos, spynelės ir raktai
	Vienodo tipo kitų skirstyklos narvelių durų atžvilgiu

	36.
	Tarnavimo laikas
	 30 metų

	37.
	Garantinis eksploatavimo laikas
	 24 mėnesiai

	38.
	Apžiūrų periodiškumas
	Ne dažniau kaip kas 6 metai






