Konkurso sąlygų 3 priedas

LR SEIMO KANCELIARIJOS Seimo I rūmų VĖSINIMO (ORO KONDICIONAVIMO) SISTEMOS SU ŠILDYMO FUNKCIJA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos kondicionavimo įranga (lauko blokai) privalo būti sertifikuoti Europos sertifikavimo tarnyboje EUROVENT. Visus lauko blokų efektyvumo rodiklius turi būti gali būti tikrinami Eurovent tinklalapyje, tiekėjai privalo pateikti nuorodas į puslapius, kuriuose perkančios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuo 2022 m. liepos mėn. pasikeitus EN14511:2022 standartui - visi iki 2023 m. projektuoti įrangos šiluminio efektyvumo rodikliai: SEER, SCOP, EER, COP privalo būti perskaičiuoti remiantis naujais EN14511:2022 standarto reikalavimais. Atnaujinti, visų sertifikuotų gamintojų rezultatai, pateikiami Eurovent tinklalapyje ir 2023-2025 m. gamintojų kataloguose).

2. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė neturi būti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 15 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijų);

3. Turi būti pasiūlyta ir įrengta vėsinimo (oro kondicionavimo) sistema, kurios valdymas turi turėti galimybę būti integruotam į Užsakovo eksploatuojamą Pastatų valdymo sistemą (gamintojas - „Delta Controls“).

4. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos kondicionavimo įranga turi atitikti energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 4 priedas) 3.8 punkte nustatytus reikalavimus.

5. Visiems nurodytų konkrečių medžiagų ir (ar) įrangos pavadinimams, standartams, sertifikatams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą ir (ar) medžiagas, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma įranga ir (ar) medžiagos yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogo numerį ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, katalogų iškarpas (pdf formatu) anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurios pozicijos / modeliai ir kurį Nr. techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių parametrų) | Tikslūs siūlomų šviestuvų duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR) lauko blokai |  |  |  |
| 1 | Išorinis blokas - 44,8 kW sistemoms: OK1.1; OK2.1; OK2.2 - viso 3 vnt. |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 1.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) |  |
| 1.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 1.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 1.5. | Galia šaldymas/ šildymas | Ne mažiau nei 44,8/50,4 kW |  |
| 1.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,15 |  |
| 1.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,26 |  |
| 1.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) |  |
| 1.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) |  |
| 1.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti |  |
| 1.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti |  |
| 1.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti |  |
| 1.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti |  |
| 1.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 1.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis |  |
| 1.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 1.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 1.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis |  |
| 1.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  |
| 1.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės |  |
| 1.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |  |
| 1.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 1.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2. | Išorinis blokas - 33,6 kW sistemoms: OK1.2; OK3.3 - viso 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) |  |
| 2.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“, arba lygiavertis |  |
| 2.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 2.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 33,5/37,5 kW |  |
| 2.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime | Ne mažiau nei SEER≥6,50 |  |
| 2.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,67 |  |
| 2.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) |  |
| 2.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) |  |
| 2.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti |  |
| 2.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti |  |
| 2.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti |  |
| 2.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti |  |
| 2.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 2.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis |  |
| 2.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 2.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 2.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis |  |
| 2.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  |
| 2.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. |  |
| 2.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |  |
| 2.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 2.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 3. | Išorinis blokas - 67,2kW (2 x 33,6kW) sistemoms: OK3.1; OK4.1; OK4.3 - viso 3 vnt. |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 3.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) |  |
| 3.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“, arba lygiavertis |  |
| 3.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 3.5. | Galia šaldymas/ šildymas | Ne mažiau nei 67,2/75,6 kW |  |
| 3.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,50 |  |
| 3.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,67 |  |
| 3.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) |  |
| 3.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) |  |
| 3.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke. | Turi būti |  |
| 3.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro. | Turi būti |  |
| 3.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu. | Turi būti |  |
| 3.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos. | Turi būti |  |
| 3.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 3.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis |  |
| 3.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis "scroll" tipo) arba lygiavertis |  |
| 3.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 3.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis |  |
| 3.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  |
| 3.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. |  |
| 3.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |  |
| 3.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 3.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4. | Išorinis blokas - 39,2kW sistemai: OK3.2 - viso 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 4.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) |  |
| 4.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 4.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 4.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 39,2/44,1 kW |  |
| 4.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,47 |  |
| 4.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,28 |  |
| 4.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) |  |
| 4.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) |  |
| 4.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke. | Turi būti |  |
| 4.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro. | Turi būti |  |
| 4.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu. | Turi būti |  |
| 4.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos. | Turi būti |  |
| 4.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 4.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis |  |
| 4.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 4.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 4.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis |  |
| 4.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  |
| 4.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. |  |
| 4.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |  |
| 4.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 4.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 5. | Išorinis blokas - 50,4kW sistemai: OK4.2 - viso 1vnt. |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 5.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) |  |
| 5.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 5.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis |  |
| 5.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 50,4/56,7 kW |  |
| 5.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,34 |  |
| 5.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,39 |  |
| 5.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) |  |
| 5.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) |  |
| 5.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti |  |
| 5.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti |  |
| 5.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti |  |
| 5.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti |  |
| 5.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 5.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis |  |
| 5.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 5.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 5.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis |  |
| 5.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  |
| 5.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. |  |
| 5.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |  |
| 5.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 5.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR), vidaus įrenginiai: šilumos grąžinimo blokeliai |  |  |  |
| 1. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 3 vidinių atšakų: viso 3 blokeliai projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 1.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 3-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |  |
| 1.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >3-ų vidinių atšakų arba lygiavertis |  |
| 1.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <40W |  |
| 1.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA |  |
| 1.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 786 x 298 x 657 |  |
| 1.7. | Techninė dokumentacija | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus prie pasiūlymo) |  |
| 2. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 4 vidinių atšakų: viso 2 blokeliai projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 2.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 4-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |  |
| 2.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >4-ių vidinių atšakų arba lygiavertis |  |
| 2.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <40W |  |
| 2.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA |  |
| 2.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 786 x 298 x 657 |  |
| 2.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 3. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 6 vidinių atšakų: viso 6 blokeliai projekte |  |  |
| 3.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 3.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 6-ių vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |  |
| 3.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >6-ių vidinių atšakų arba lygiavertis |  |
| 3.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <76W |  |
| 3.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA |  |
| 3.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1113 x 298 x 657 |  |
| 3.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 8 vidinių atšakų: viso 14 blokelių projekte |  |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 4.2 | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 8-ių vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |  |
| 4.3 | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >8-ių vidinių atšakų arba lygiavertis |  |
| 4.4 | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <76W |  |
| 4.5 | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA |  |
| 4.6 | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1113 x 298 x 657 |  |
| 4.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR), vidaus įrenginiai: vidiniai kondicionavimo blokai |  |  |  |
| 1. | Kasetiniai vidaus blokai 1,6kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 1,6/1,8kW |  |
| 1.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 26/31.5 dBA |  |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 1.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 1.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 1.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 1.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 1.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2. | Kasetiniai vidaus blokai 2,2kW galios: viso 11 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,2/2,5kW |  |
| 2.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 26/32 dBA |  |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 2.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 2.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 2.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 2.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 2.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 3. | Kasetiniai vidaus blokai 2,8kW galios: viso 33 vnt. projekte |  |  |
| 3.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 3.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,8/3,2kW |  |
| 3.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 27/33 dBA |  |
| 3.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 3.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 3.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 3.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 3.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 3.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 3.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 3.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 3.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 3.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 3.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4. | Kasetiniai vidaus blokai 3,6kW galios: viso 15 vnt. projekte |  |  |
| 4.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 4.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,6/4,0kW |  |
| 4.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 27/34 dBA |  |
| 4.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 4.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 4.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 4.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 4.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 4.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 4.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 4.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 4.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 4.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 4.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 5. | Kasetiniai vidaus blokai 4,5kW galios: viso 12 vnt. projekte |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 5.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 5.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 4,5/5,0kW |  |
| 5.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 32/37 dBA |  |
| 5.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 5.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 5.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 5.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; rba lygiavertė |  |
| 5.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 5.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 5.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 5.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 5.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 5.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 5.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 6. | Kasetiniai vidaus blokai 5,6kW galios: viso 4 vnt. projekte |  |  |
| 6.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 6.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 6.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,6/6,3kW |  |
| 6.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/43 dBA |  |
| 6.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 |  |
| 6.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 6.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 6.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 6.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 6.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 6.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 6.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 6.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 6.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 6.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 7. | Kasetiniai vidaus blokai 7,1kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 7.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 7.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 7.3 | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,1/8,0kW |  |
| 7.4 | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 35/39 dBA |  |
| 7.5 | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 840x204x840 |  |
| 7.6 | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 7.7 | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 7.8 | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 7.9 | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 7.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 7.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 7.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 7.13 | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 7.14 | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 7.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 8. | Kasetiniai vidaus blokai 8,2kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 8.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 8.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 8.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,2/9,2kW |  |
| 8.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 35/40 dBA |  |
| 8.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 840x246x840 |  |
| 8.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 8.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 8.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė |  |
| 8.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 8.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 8.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 8.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 8.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 8.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) |  |
| 8.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 1. | Sieniniai vidaus blokai 1,6kW galios: viso 20 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 1,6/1,8kW |  |
| 1.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 28/30 dBA |  |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 |  |
| 1.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 1.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 1.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė |  |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 1.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2. | Sieniniai vidaus blokai 2,2kW galios: viso 67 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,2/2,5kW |  |
| 2.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 29/33 dBA |  |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 |  |
| 2.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 2.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 2.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė |  |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 3. | Sieniniai vidaus blokai 2,8kW galios: viso 15 vnt. projekte |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 3.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,8/3,2kW |  |
| 3.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 29/35 dBA |  |
| 3.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 |  |
| 3.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 3.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 3.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė |  |
| 3.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 3.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 3.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 3.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 3.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 3.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4. | Sieniniai vidaus blokai 3,6kW galios: viso 9 vnt. projekte |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 4.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,6/4,0kW |  |
| 4.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei:30 /38 dBA |  |
| 4.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) mm. | Ne daugiau nei: 818x316x266 |  |
| 4.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 4.7. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 4.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė |  |
| 4.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 4.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 4.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 4.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 4.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 4.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 1. | Kanaliniai / ortakiniai vidaus blokai 4,5 kW galios: viso 4 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 4,5/5,0kW |  |
| 1.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 28/34 dBA |  |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 950x200x620 |  |
| 1.6. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 49Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 49Pa |  |
| 1.7. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 1.8. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 1.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2. | Kanaliniai / ortakiniai vidaus blokai 5,6 kW galios: viso 1 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,6/6,3kW |  |
| 2.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 29/35 dBA |  |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 950x200x620 |  |
| 2.6. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 49Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 49Pa |  |
| 2.7. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 2.8. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 2.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| SPLIT sistemų lauko ir vidaus blokai |  |  |  |
| 1' | Išorinis SPLIT blokas - : OK4.4 sistema 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 1.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas |  |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,8/9,0 kW |  |
| 1.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,10 |  |
| 1.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 |  |
| 1.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) |  |
| 1.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) |  |
| 1.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50 m. |  |
| 1.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti |  |
| 1.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 1.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 1.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 1.13 | Freonas | R32 arba lygiavertis |  |
| 1.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 |  |
| 1.15. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 1.16. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 1'' | Vidinis SPLIT tipo kanalinis blokas - : OK4.4 sistema 1 vnt. |  |  |
| 1.16 | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 1.17. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis |  |
| 1.18. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,8/9,0kW |  |
| 1.19. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/37 dBA |  |
| 1.20. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 900x270x700 |  |
| 1.21. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 147Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 147Pa |  |
| 1.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 1.23. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 1.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 1.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 1.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 1.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 1.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 1.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-1 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas |  |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 6,7/7,5 kW |  |
| 2.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥7,20 |  |
| 2.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,2 |  |
| 2.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) |  |
| 2.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) |  |
| 2.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50 m. |  |
| 2.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti |  |
| 2.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 2.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 2.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 2.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis |  |
| 2.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 |  |
| 2.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros |  |
| 2.16. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 2.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 2'' | Vidinis SPLIT tipo polubinis /konsolinis blokas - : OK S-1 sistema 1 vnt. |  |  |
| 2.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Polubinis / konsolinis |  |
| 2.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 6,7/7,5kW |  |
| 2.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 43/46 dBA |  |
| 2.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1200x235x690 |  |
| 2.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 2.23. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 2.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 2.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 2.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 2.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 2.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 2.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 3' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-2 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 3.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas |  |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,0/9,0 kW |  |
| 3.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥7,0 |  |
| 3.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,3 |  |
| 3.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) |  |
| 3.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) |  |
| 3.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50m. |  |
| 3.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti |  |
| 3.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 3.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 3.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 3.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis |  |
| 3.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 |  |
| 3.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros |  |
| 3.16 | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 3.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 3'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-2 sistema 1 vnt. |  |  |
| 3.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 3.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis |  |
| 3.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,0/9,0 kW |  |
| 3.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 38/46 dBA |  |
| 3.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1200x360x265 |  |
| 3.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 3.23. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 3.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 3.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 3.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 3.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 3.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 3.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-3 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 4.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas |  |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,5/4,0 kW |  |
| 4.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,60 |  |
| 4.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 |  |
| 4.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50°C (lauko temperatūros) |  |
| 4.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) |  |
| 4.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 30m. |  |
| 4.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti |  |
| 4.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 4.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 4.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 4.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis |  |
| 4.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 |  |
| 4.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros |  |
| 4.16 | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 4.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 4'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-3 sistema 1 vnt. |  |  |
| 4.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 4.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis |  |
| 4.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,5/4,0 kW |  |
| 4.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 29/38 dBA |  |
| 4.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x189 |  |
| 4.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 4.23. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 4.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 4.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 4.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 4.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 4.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 4.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 5' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-4; OK S-5; OK S-6 SERVERINĖS sistemos 3 vnt. |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 5.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas |  |
| 5.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,0/5,8 kW |  |
| 5.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,80 |  |
| 5.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 |  |
| 5.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50°C (lauko temperatūros) |  |
| 5.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) |  |
| 5.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 35m. |  |
| 5.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti |  |
| 5.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  |
| 5.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis |  |
| 5.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis |  |
| 5.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis |  |
| 5.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 |  |
| 5.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros |  |
| 5.16. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda |  |
| 5.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| 5'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-4; OK S-5; OK S-6 sistemos 3 vnt. |  |  |
| 5.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 5.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis |  |
| 5.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,0/5,8 kW |  |
| 5.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/44 dBA |  |
| 5.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 975x354x209 |  |
| 5.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  |
| 5.23. | Oro valymo filtras | Turi būti |  |
| 5.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  |
| 5.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti |  |
| 5.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti |  |
| 5.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti |  |
| 5.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |  |
| 5.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus |  |
| C | Centrinis valdiklis Bacnet / Modbus 1 vnt. |  |  |
| 1 | Centrinis valdiklis Bacnet / Modbus (jungimui prie PVS) | Ne mažiau nei iki 16 VRF sistemų valdymas, iki 256 vidaus blokų ir Split |  |