Klausimai-atsakymai:
1.Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 101 sanitariniai prietaisai  p. 69 yra nurodomas 1 dušo trapas. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjami trapai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 9 vnt. ?
Trapas iš žiniaraščio išimtas, žr. VN dalį.
2. Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 100 sanitariniai prietaisai  p. 63 yra nurodomas 2 vnt. pisuarai. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjamipisuarai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 3 vnt. ?
Kiekis 3 vnt., patikslinta SŽ
3.Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 101 sanitariniai prietaisai  p. 70 yra nurodomas 4 vnt. pakabinami unitazai. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjamipisuarai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 5 vnt. ?
Kiekis 5 vnt., patikslinta SŽ
4. Projekte yra neatitikimų: foto su paslėpta briauna įkelta vatos gaminio, bet aprašyme rašo, kad gipsas su PVC plėvele, bei A garso sugerties klase, tai gipsinės lubos su PVC negali būti nei su paslėpta briauna, nei A sugerties klase. Prašome pasitikslinti, NES kol kas neaišku kokius produktus vertinti. PASTABA TIEKĖJŲ: "Lubos: medžiagos tipas Gipsas, PVC plėvelė, garso sugerties klasė- A, Išmatavimai 1200x600x40 NEEGZISTOJA".
Patikslinta, lubų tipas mineralinė vata.
5. Durys DL-1k* - lauko durys (EI260-C3) yra lauko vitrinoje VL-2. GS projekte taikomas reikalavimas visai VL-2 vitrinai, tačiau SA projekte vitrinai VL-2 tokio reikalavimo nėra.  Vadovaujantis GS projektu visas fasadas VL-2 taip pat turi būti priešgaisrinis. Prašome patiksllinti vitrinai VL-2 taikomus reikalavimus. PASTABA: Lauko durų žiniaraščio pavadinimas: "Vidaus durų žiniaraštis".
Patikslintas lauko vitrinų žiniaraštis, nurodytas lauko vitrinos gaisrinis atsparumas.
6. SA projekto Kiekių žiniaraštyje "Lietaus surinkimo įlajos"- 4 vnt. Tačiau Stogo plane sužymėtos -6vnt. Inžinieringos VN liekių žiniaraštyje -6 vnt. Prašome patikslinti įlajų kiekį ir prie kokio skyriaus (SA ar VN) vertinti įlajos pasiūlyme.
Panaikinta iš SA žiniaraščio, vertinti pagal VN dalį.
7. Sanitariniai prietaisai. Prie kokio skyriaus pagal veiklos sąrašą vertinti sanitarinius prietaisus. Prie SA , ar prie VN?
Vertinti pagal SA.
8. SP žiniaraštyje nenurodyti Teritorijos apšvietimo kiekiai, prašome patikslinti ar reikia vertinti ? Jei taip - patikslinkite kiekį?
Tikslinama DP metu.
9. Prašome patikslinti - į kurią veiklos sąrašo darbų grupę įtraukti Teritorijos apšvietimą: 9;14;15 ?
Elektra
10. Prašome patikslinti ar pateiktoje elektrotechnikos byloje yra įtraukti darbų ir medžiagų kiekiai reikalingi teritorijos apšvietimo įrengimui (vamzdžiai, kabeliai ir kita)? Jeigu ne - pateikti kiekius, bei specifikacijas. Jeigu taip - nurodyti į kurią pozicija pagal veiklos sąrašo grupę šie darbai turėtų būti įtraukti: SP ar E.
Tikslinama DP metu.
11. BALDAI. SA projekto techninėje specifikacijoe yra "Kėdės kamerinių renginių salei " (TS 14.3). Ar turime vertinti pasiūlyme? Koks tokių kiedžių kiekis?
Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu.
12. SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" pavaizduoti baldai (apvalus stalas su kėdėmis, darbo stalai, darbo kiedės, spintos, muzikinis instrumentas) Ar turime vertinti baldus? . Jei "Taip" , prašome pateikti kiekius ir techninės specifikacijos.
Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu
13. SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" yra neaiškių žymėjimų Prašome paaiškinti kas tai ir ar reikia vertinti pasiūlyme.
Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu
14. SA projekto kiekių žiniaraštyje nėra" Dušo pertvaru" . Ar jos nebus įrengiamos. Jei tokios bus reikalingos, prašome, norodyti jų medžiagiškumą (TS)  ir kiekius.
Patikslinta TS ir SŽ (žr. 71 p. SŽ)
15. SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" pavaizduotos pertvaros (pažymėjome "geltona" spalava. Prašome nurodyti jų kiekius ir medžiagiškumą (TS).
Patikslinta, žr. SŽ 58 ir 72 p
16. SA projekte  numatytas Metaliniu konstrukcijų priešgaisrinis reikalvimas " Dažoma priešgaisriniais dažais R180". Su dažais toks reikalavimas neišgaunamas. Pagal specialistų pastabas R180 bus pasiekiamas su Priešgaisrine vata, ar kalcio-silikato plokštėmis. Prašome patikslinti kokį sprendinį vertinti kainos pasiūlyme?
SA dalyje nenumatyta dažyti priešgaisriniais dažais metalinių konstrukcijų.
17. SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-02" specifikacijoje "Priedangos  mūro kiekių žiniaraštis" Mūro kiekis nurodytas "VNT". Prašome paaiškinti, kas yra tas "VNT"?
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
18. Prašome  atskirti ir pateikti "Priedangos mūro", "1a mūro" ir "Parapeto mūro" kiekius "m2" , arba "m3". SK projekto kiekių žiniaraštyje Silikatinių plytų mūras pateiktas "m3" viena eilute, bet Sienų ir Parapetų darbų kainos yra skirtingos.
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
19. SK Projekto Kiekių Žiniaraštis (IN2329-01-TP-SK-SŽ) : "Surenkamos GB perdangos HCS", Projekto plane "IN2329-01-TP-SK.GB-04" ir to plano specifikacijoje, perdangos žymo ya "PP" . Ar teisingai suprantame, kad surenkama g/b perdangos KIAURYMĖTOS, nes įprastai "PP" žymiamos pilnavidurės surenkamos perdangos.
Tikslinama DP metu.
20. SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-01" specifikacijoje "Polių žiniaraštis" Polio "P-4" pateiktose duomenyse yra nesutapimai. Prašome patikslinti kurie duomenys yra teisingi.
Polių ilgį vertinti pagal skirtumą tarp poliaus viršaus ir apačios alt.
21.SK Projekto Kiekių Žiniaraštis (IN2329-01-TP-SK-SŽ) : "Surenkamos GB perdangos HCS", Projekto plane "IN2329-01-TP-SK.GB-04" ir to plano specifikacijoje, perdangos žymo ya "PP" . Ar teisingai suprantame, kad surenkama g/b perdangos KIAURYMĖTOS, nes įprastai "PP" žymiamos pilnavidurės surenkamos perdangos
Numatytos surenkamos kiaurymėtos perdangos plokštės.
21. SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-01" specifikacijoje "Rostverkų žiniaraštis" Rostverko "R-3" pateiktuose duomenyse yra nesutapimai. Prašome patikslinti kurie duomenys teisingi.
R-3 vertinti kaip monolitinę sieną su nurodytomis  viršaus ir apačios alt.
22. Prašome pateikti "Polių", "Rostverkų" betono ir armavimo kiekius pagal "Tipus", nes projekto plano  (IN2329-01-TP- SK.GB-01) specifikacijoje poliu: P-1...P-4, PS-1, AP-1; AP-2 ir rostverkų PR-1, PR-2; R-1...R-3" armavimas visai nenurodytas,  betonavimo  kiekiai pateikti "VNT". Prašome armavimus pateikti prie kiekvienos pozicijos atkirai.
Polių, rostverkų armavimo kiekis kg/m3 pateiktas suvestiniame Medžiagų kiekių žiniaraštyje.
23. SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-04" specifikacijoje "Parapeto mūro žiniaraštis" Parapeto mūro kiekis nurodytas "VNT". Prašome paaiškinti, kas yra tas "VNT". Prašome pateikti Prapeto mūro kiekį "m2" , arba "m3".
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
24. SK projekto plane (IN2329-01-TP- SK.GB-02) yra specifikacija "Priedangos monolitinė GB siena" Kiekis pateiktas "VNT" . Projekto Kiekių žiniaraštyje (IN2329-01-TP-SK-SŽ) jos nėra. 
Prašome pateikti "Priedangos monolitinės sienos betonavimo kiekius "m3" ir armavimo kiekius "t " arba "kg".
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
25. SK projekto Kiekių žiniaraštyje  "IN2329-01-TP- SK-SZ" yra "Pertvarinės sienos iš ARKO blokekių" -9m3. Tačiau brėžiniuose, nei  prie SK projekto, nei prie SA projekto konstrukcijų iį ARKO blokelių nerandame. Prašome patikslinti, kur nomatytos pertvaros iš ARKO blokelių. Nurodyti blokelių metmenys ir pertvarų storį.
Vertinti silikatinių blokelių mūrą.
26. SK projekto pamatų plane "IN2329-01-TP- SK.GB-01" Pavaizduotas apibetonavimas (pažymėjome "geltonai") be žymėjimo. Prašome nurodyti apibetonavimo "AP" TIPĄ , jo  betonavimo kiekius ir armavimo kiekius bei sprendinius.
Apibetonavimo kiekis kg/m3 pateiktas suvestinime Medžiagų kiekių žiniaraštyje (poz.3.); armavimo sprendiniai detalizuojami DP
27. SK projekto kiekų žiniaraštyje (IN2329-01-TP- SK-SZ )"Apibetonavimo betonas C30/37 XC2 W10 F100 " -30,2m3. Prašome patikslinti, ar tai yra kiekiai "Polių sienos apibetonavimo" AP-1" ir " AP-2 ".
Taip.
28. SK projekto kiekų žiniaraštyje (IN2329-01-TP- SK-SZ ) duotas bendras armavimo kiekis Priedangos poliam ir apibetonavimui. Prašome atskyrti POLIŲ ir APIBETONAVIMO armavimą, nes tai skirtingi darbai.  
Tikslinama DP metu.
29. Prašome pateikti Rostverkų "PR-1"; "PR-2"; "R-3" betonavimo ir armavimo kiekius. To atvėjų jeigų jų kiekiai pateikti kartu su "Priedobės polių sienos apibetonavimu, prašome atskyrti Apibetonavimo "AP" pagal tipus ir Rostverkų "PR-1"; "PR-2"; "P-3", taip pat atskyrai nurodyti išvardintų pozicijų armavimą.
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
30. SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02"  plano specifikacijoje yra Monolitinė GB siena "GB-30. Specifikacijoje jos kiekis "1 VNT". Prašome pateikti jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ).
Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
31. SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02" yra žymėjimas "GB-20". Tokios konstrukcijos nėrandame nei SK projekto žinniaraštyje, nei plano specifikacijoje. Prašome pateikti konstrukcijos GB-20  betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ).
Betono kiekis 0.4m3, armavimas armavimas 40kg.
32. SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02"  plano specifikacijoje yra Monolitinė GB siena "GB-30. Specifikacijoje jos kiekis "1 VNT".  Projekto Kiekių žiniaraštyje "GB-30" nėra. Prašome pateikti jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ).
Sienos kiekiai įtraukti į rostverkų kiekius.
33. SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-01"  pavaizduoti poliai (pažymėjome "geltona" spalva), tačiau Plane nėra jų žymėjimo "P-?" ir nėra specifikacijos. Prašome nurodyti kokia tai konsrtrukcija, pateikti numatytos  konstrukcijos altitudės, jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ). Vizualiai šitų žymėjimų diametras neatitinka Polių "P-4" ir "P-1" diametrams.
Pažymėti poliai yra P-4 kaip ir nurodyta brėžinyje.
34. SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-03"  Monolitinės sijos atltitudės A.a. +2,89; V.a. +3,19; Plano specifikacijoje Monolitinė sija "MS-3" 250x300mm. Tačiau Brėžinyje  "IN2329-01-TP- SK.GB-06"   "MS-3" pjūvis 250x600mm. Prašome patikslinti Monolitinės sijos "MS-3" matmenys.
Tikslinama DP. Kiekius vertinti pagal suvestinį kiekių žiniaraštį.
35. Prašome pateikti vejos detalę parkingo salelėse.
Tikslinama DP metu.
36. Brežinyje matome Proj.šiukšliadežė - 4vnt, o kiekių žiniaraštyje 3 vnt, prašome patikslinti kiekius.
Vertinti 4 vnt. (patikslinta SŽ.)
37. Brežinyje matome Proj. akmenelių nuogrinda 26,27 m2, o kiekių žiniaraštyje 9 m2, prašome patikslinti kiekius.
Patikslinta SŽ, vertinti 26m2.
38. ŠVOK projekto aiškinamajame rašte yra minima, kad ant stogo vamzdynai bei ortakiai yra skardinami. Projekto sąnaudų žiniaraštyje šiems darbams atlikti nėra nurodyti kiekiai. Prašome patikslinti ar bus skardinami ant stogo vamzdžiai bei ortakiai? Jeigu taip, nurodyti kiekį.
Bus skardinami, tikslinama DP metu, kai bus numatyta tiksli įranga.
39. ŠVOK projekto dalyje psl. 81 p. 8-9 ir kt.  yra nurodoma pozicijoje "Pastabos" gaminių analogai. Ar galime projekte teikti gaminių analogus?
Galima teikti pasiūlyme analogus, ne blogesnių savybių kaip yra numatyta techninio projekto Techninėse specifikacijose.
40. LVN projekto dalyje yra nurodoma, jog buitinis vandentiekis prisijungia prie jau esamo vandens tinklo, įvadas į šalia esantį pastatą yra projektuojamas perkloti dėl naujo pastato patalpų. Prašome patikslinti ar butinio vandentiekio įrengimo metu reikės užtikrinti šalia esančiam pastatui laikiną vandens tiekimą?
Rangovas privalo užtikrinti laikiną vandens tiekimą.
41. Prašome patikslinti ar GR-1, GR-2 ir GR-3 detalėje pateiktas šiltinamasis EPS sluoksnis 200mm įrengiamas kaip 1 sluoksnis ar kaip 2 sluoksniai( tai yra 2x100mm)?
Tikslinama DP metu.
42. Prašome patiklsinti dyzelgeneratoriaus pamatų sprendinį, pateiktama techniniame projekte sprendinių nėra.
Tikslinama DP metu.
43. Prašome patiklsinti elektromobilių pakrovimo stotelių pamatų sprendinį, pateiktama techniniame projekte sprendinių nėra.
Tikslinama DP metu.
44.Projekte nėra pateiktų pamatų priedangos laiptams. Patikslinkite brėžinį, pjūvį ir kiekius
Pamatai nenumatomi, laiptai inkaruojami prie laiptų šonuose esančių sienų.
45.Kokie reikalavimai akustikai DV-1.1d,  DV-1.1K,  DV-1.3K,  DV-1.4K durims? Akustinėms durims būtini slenksčiai, nors pastabose parašyta,kad be slenksčio. Gal kalbama apie mechaninius slenksčius?

Taip, pakoreguota

46.Koks kiekis šių durų DV-1.1d  ir  DV-1.3K?

Patikslinta, žr. Vidaus durų specifikaciją.

47.Lentelėje nurodyta, kad  priešgaisrinės durys DV-1.2k* yra iš aliuminio (pavaizduotos aklinos,be stiklo). Ar  neturėtų būti šios durys metalinės priešgaisrinės? Nurodyta,kad be slenksčio,nors priešgaisrinėms durims jis reikalingas. Gal kalbama apie mechaninį slenkstį?

Taip, pakoreguota

48.Lentelėje nurodyta, kad  priešgaisrinės durys DV-4k* yra iš aliuminio (pavaizduotos aklinos,be stiklo). Ar  neturėtų būti šios durys metalinės priešgaisrinės? Nurodyta,kad be slenksčio,nors priešgaisrinėms durims jis reikalingas. Gal kalbama apie mechaninį slenkstį?

Taip, pakoreguota

49.Lentelėje nurodyta, kad  priešgaisrinės durys DV-7d* ir  DV-7k*  yra iš aliuminio (pavaizduotos aklinos,be stiklo). Ar  neturėtų būti šios durys metalinės priešgaisrinės? 

Taip, pakoreguota

50. Lentelėje nurodyta, kad  stiklinės priešgaisrinės durys aliuminio profilyje DV-9d* be slenksčio, nors priešgaisrinėms durims jis reikalingas. Gal kalbama apie mechaninį slenkstį?

Taip, pakoreguota

51. Ar keliami spec. reikalavimai durims DL-7d ( plieninės avarinės durys iš priedangos)? 

Nekeliami

52. Elektrotechnikos dalies projekte ĮPS-1 skyde numatytos kondensatorių baterijos, tačiau nėra nurodyta nei talpa (kVAr), nei pakopų dydis ir skaičius.
Brėžinyje IN2329-01-TP-E-01 pastabose nurodoma "Kondensatorių baterijas sumontuoti praėjus mėnesiui po pridavimo, per tą laiką išmatavus baterijų poreikius: talpą ir žingsnius".
Prašome išaiškinti, kokiu būdu teikiant pasiūlymą rangos darbams įsivertinti numatomos kondensatorių baterijos kainą, kai jos parametrai bus žinomi tik praėjus mėnesiui po pridavimo.

Prašymas pasiūlyti preliminarią kainą, kai bus aiškus gaminys DP metu bus sprendžiama.

53. Perkančioji organizacija neatsakė dar į visus tiekėjų klausimus. Tiekėjas prašo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-04-14.

Buvo nukelta.

54.SK Projekte pateiktos Cokolio detalės CK-1 (2329-01-TP-SK.B- 09) ; CK-2 (2329-01-TP-SK.B- 10; CK-3 (2329-01-TP-SK.B-11). Prašome pateikti Planus, pjūvius su cokolio detalių žymėjimais.
Detalių kiekiai pateikti SK suvestiniame Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Sprendiniai detalizuojami DP
55.Prašome patikslinti, prie SK, ar prie SP pasiūlyme reikia įvertinti  išvežimą perteklinio grinto po polių/pamatų įrengimo ; grunto iškasimą "katlavanui".
Vertinti SP dalyje.
56. Ar rangovas turi įsivertinti papildomus geologinius tyrimus?
Papildomi tyrimai nenumatomi.
57. Prašome pateikti planą kuriame būtų pažymėtoms grindų detalės.
Detalių kiekiai pateikti SK suvestiniame Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Sprendiniai detalizuojami DP.
58. Prašome patikslinti del vejos įrengimo panaudojant esamą nukastą dirvožemio sluoksnio. Pagal pateiktą geologiją augalinį sluoksnio sudaro 10-20 cm,tame tarpe velena. Pagal situaciją matome,kad esamo grunto panaudoti nepavyks, todėl manome,kad kainoje reikia įsiskaičiuoti atvežtinį gruntą.
Vadovautis SŽ
59. Prašome pateikti SP dalies 8.2 žiniaraščio geotekstilės specifikaciją.
Medžiaga: PP (polipropilenas), apsaugo nuo piktžolių, blokuodama jų augimą. Ji stabilizuoja ir sutvirtina dirvą, ir veikia kaip filtras. Vanduo ir oras prasiskverbia pro geotekstilę
60. Prašome pateikti geotinklo specifikaciją.
Nenumatyta projekte
61. Prašome pateikti SP dalies ardomų dangų planą ir kiekius,šalinamų medžių,bortų kiekį.
Tikslinama DP metu, ardoma esama betoninių trinkelių danga 520m2, 110 m vejos bortas.
62. Prašome patikslinti ar rangovas turi įsivertinti medžių atstatomają vertę? Jei taip - prašome nurodyti sumą.
Neturi
63. SK Projekto Kiekių Žiniaraštyje poz. 22 "Vedinamo fasado siena IS-1" Priešvėjinė akmens vatos plokštė s(λD = 0,033 W/m⋅K) storis  t = 30 mm . Tačiau Detalėje "IS-1" (2329-01-TP-SK.B- 05) Priešvėjinė akmens vatos plokštė (λD = 0,033 W/m⋅K)  t = 20 mm.  Prašome patikslinti šitos vatos storį.
20mm
64. SA FASADAI. Prašome  pateikti Keraminės fasado plokštės matmenys, storį, tai įtakoja darbų kainai.
Tikslinama DP metu, pasirinkus tikslų gaminį
65. SK/SA FASADAI. Ar teisingai suprantame iš brėžinių: SK "Vedinama fasado siena  IS-1.1" (2329-01-TP-SK.B- 06)  ; "Išorinio kampo mazgas F-1" (2329-01-TP-SK.B- 15) ir SA "Fasadai"  (2329-01-TP-SA - 05), kad Keraminės fasado plokštės montuojamos "VERTIKALIAI"? Daugiau projekte  informacijos dėl ploksčių montavimo būdo neradome.  Prašome patikslinti keraminės fasado plokštės montavimo kriptį.
Vertikaliai
66. SK Kiekių žiniaraštyje p. 24  "IS-1.1 Skardos lankstinio omega formos , t-1,5m " kiekiai pateikti "vnt" ir "m". Prašome pateikti skardos lankstinių (2329-01-TP-SK.B- 06); (2329-01-TP-SK.B- 15) plotį ir/ar plotą.    Lankstinio išklotinė.
Lansktinio plotis 1m.
58. ST projekto dalyje rašome patikslinti ŠT dalies poz. 107 Vamzdyno DN50 izoliacijos kiekį. Iš brėžinių matome, kad izoliuoti reikės tik įpjovos vietą.
DP metu. Bus aišku, kai parinkti tikslūs gaminiai
67.  ST projekto dalyje nurodoma sąnaudų žiniaraštyje  pramoniniu būdu izoliuotos sklendės D60,3/140, bet brėžiniuose jų neradome. Prašome patikslinti ar sklendes reikia vertinti?
Jei nenurodyta, nevertinti
68.    Prašome patikslinti ar pažymėti bortai lieka esami ir jų įrengimas nėra numatytas.
Lieka.
69. Pagal jūsų pateiktą atsakymą iškasto grunto kiekis 600 m3, tokį kiekį gauname be priedangos dalies, prašome patikslinti kiekį.
1656m3
70. Stogo detalė ST-2 (2329-01-TP-SK.B- 08). Detalėje Akmens vatos plokštės viduriniam sluoksniui numatytas storis t=120mm. Tai yra nestandartinis gaminys. Minimalus užsakymo kiekis privalomas 45m3. Gaunasi didelė išeiga. Ar galimi kiti storio sprendimai (PVZ: 150mm+75mm=225mm)? Prašome pateikti kitus sprendinius.
Sprendiniai gali būti tikslinami DP metu.
71. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad Tiekėjas turi turėti bent 1 atestuotą statinio SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVĄ, kuris:
darbo sritis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).
Atestuotų SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ vadovų atestatuose toks reikalavimas nėra nurodomas, t.y. tokio atestato nebūna.
Šis reikalavimas galimas PROJEKTO DALIES vadovui, o ne specialiųjų STATYBOS darbų vadovui.
Patikslinta.
72. Konkurso sąlygų p. 6.1.10 nurodyta, kad parengtus darbų kiekių žiniaraščius reikės pateikti per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo. Vertindami pateiktą projektinę dokumentaciją matome kad daug kur žiniaraščiuose nurodyti kiekiai nesutampa su kitomis projekto dalimis (struktūrinės schemos, brėžiniai, techninės specifikacijos). Prašome patikslinti, ar parengtus darbų kiekių žiniaraščius reikės pateikti griežtai pagal projektų žiniaraščius, ar realius rangovo skaičiuojamus kiekius? Jeigu pagal projektų žiniaraščius, kokiu būdu pateikti neatitikimus ar projektuose esančias klaidas?
[bookmark: _Hlk195098668]
Rangovai įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius pateikia per 10 dienų pagal konkursui pateikto techninio projekto darbų kiekių žiniaraščius ir įvertinę konkurso metu užsakovo pakoreguotus techninio projekto darbų kiekius žiniaraščiuose.

73. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad Tiekėjas turi turėti bent 1 atestuotą statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris: darbo sritis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos). Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą „Statybos darbų sritys“ nėra darbų grupės elektrotechnikos (iki 1000V įtampos), o taip pat SSVA neatestuoja tik elektrotechnikos iki 1000V įtampos darbų sričiai. Manome, kad tai yra klaida pirkimo dokumentuose, nes kvalifikacijos reikalavimuose yra prašoma darbų srities „statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas“, kuris apima visas elektros sistemas, reikalingas pastato eksploatavimui (pvz., apšvietimas, elektros tiekimas, automatinės sistemos, žaibosauga ir kt.) bei gali apimti ir žemos įtampos (iki 1000 V) elektros instaliacijas. Prašome patikslinti pirkimo sąlygas atsisakant darbo sritis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

Patikslinta.

74. Kvalifikaciniuose reikalavimuose yra numatyta, kad tiekėjas turi turėti bent 1 atestuotą statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris turi turėti atestatą darbų sritis: „šildymo, technologinių inžinerinių sistemų įrengimas“. Pažymėtina, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą „Statybos darbų sritys“ nėra tokios statybos darbų srities , o pilna darbų sritis įstatyme yra nurodoma sekančiai: „šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas“. Mūsų vertinimu reikalavimas „šildymo, technologinių inžinerinių sistemų įrengimas“ atkartoja taip pat reikalavimuose nurodytas darbų sritis: „šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;“. Prašome paaiškinti kokius konkrečiai darbus reikės atlikti perkamame objekte pagal reikalaujamą „šildymo, technologinių inžinerinių sistemų įrengimas“, arba panaikinti šį reikalavimą.
Patikslinta.
75. Gal galite patikslinti reikalavimus stoglangiams/DŠL liukams.
Aprašyme įrašyta klaidingai „EW20...“, stogo plane tikėtina teisingiau „EI260“, nes rinkoje reali galimybė yra gaminti tik EI60 (sertifikuotą), kurio maksimalus dydis 1000x1000 mm ir būtų tik aklinas, arba tokių matmenų kaip projekte peršviečiamą sertifikuotą dūmams šalinti 1200x1800 su dšl (dūmų šalinimo liuko) pavara, bet jie neturės jokio EI, EI2.
Dėl galimybės pagaminti tokį, koks nurodytas projekte vargu ar Lietuvoje rasite su atitinkamais sertifikatais ir dar + dūmų šalinimo sertifikatas.
Todėl prašome patikslinti tiek EI reikalavimus ir dūmų šalinimo (ne)reikalingumą.
Patikslinta.

76. 2025 03 28 atsakyme į klausimą Nr. 23 dėl PR-1 mazge pavaizduotų lankstinių ilgių nurodote, kad: "Išorinio lankstinio plotis b=400mm, ilgis 91,6m; Vidinio lankstinio plotis b=250mm, ilgis 82,8m",tačiau pagal pateiktą brėžinį 2329-01-TP-SK.B-16 šių lankstinių pločiai daug didesni ir yra atitinkamai 1220 mm ir 1250 mm. Prašome patikslinti šią informaciją.
Lankstinių pločius žr. SA sotog plane, nurodyti neteisinti pločiai
77.Pagal parapeto mazgą PR-1 parapeto apskardinimas montuojamas ant Z ilginių. Prašome pateikti parapeto mazgą ties ašimi "1". Kaip įrengiamas apskardinimas tokiose vietose? Ar ilginiai dedami ištisai? Ar jie matomi iš apačios tose vietose, kur susiformuoja "nišos"?
Dtealizuojama DP metu
78. Prašome patikslinti, kokia yra šios lauko sienos apdaila?
Paliekamas betonas, apdaila nededama
79.Prašome pateikti daugiau stogelio konstrukcijos pjūvių ir darbų kiekių. Pateiktame brėžinyje IN2329-01-TP-SA-05 Fasado tarp ašių 3-1 vaizde matome stogelį su atramomis, o Fasado tarp ašių F-A vaizde - jau be atramų. Reikia patikslinimo, kokią konstrukciją vertinti, bei jos įrengimo detalių.
Detalizuojama DP metu
80. Stiklo atitvarų ženklinimas . SA projekto kiekių žiniaraštyje "IN2329-01-TP-SA-SŽ " nurodytas Mato vienetas -"vnt", kiekis -4. Prašome pateikti informaciją ant kokių stiklo gaminių numatytas šitas ženklinimas. Vidaus pertvaros specifikacijoje yra -2vnt ("VV-1" ir "VV-2").
Tikslinama DP metu. Žymimos VV-1, VV-2, VL-1, VL-2 per visą ilgį pagal ISO ryški juosta.
81.STOGAS. Stogo detaliose ST-1  (2329-01-TP-SK.B-07) ir ST-2(2329-01-TP-SK.B-08) numatyta PVC stogo danga. Tačiau prie pirminio SA projekto,  Technine specifikacija (2329-01-TP-SA-TS) pateikta klijuojamai bituminei stogo dangai. Patikslintame SA projekte TS 7.5.1 "dingo".  Prašome patikslinti Kokia Stogo dangą reikia vertinti pasiūlyme.
Stogo danga nurodyta SK, kad nesidubliuotų su SA, todėl SA panaikinta. Numatoma PVC.
82. Stogas. Detalės  ST-2 (2329-01-TP-SK.B-08) pavadinime parašyta, kad  įrengiama 2 m nuo ugniasienės. Sužymėjome "ŽALIA" linija. Tačiau GS projekte plane (2329-01-TP-GS-08) yra "MĖLYNAS" projekto žymėjimas . Prašome paaiškinti, ką reiškia šitas "MELYNAS" žymėjimas projekte. Prašome pateikti stogo planą/pjūvį kuriose aiškiai matosi Stogo Detalės "ST-2" žymėjimas. PASTABA: SA projekte stogo plane ST-1 ir ST-2 yra stoglangių žymėjimas.
Pakoreguota stoglangių ir vitrinų gaisrinis atsparumas ugniai (žr. SA br. Žiniaraščius). Mėlyna linija rodo, kad reikia padidinti medžiagų gaisrinį atsparumą toje zonoje.
83. Stogas. GS projekto planas (2329-01-TP-GS-08)  "MĖLYNAS" projekto žymėjimas ties stoglangių. Prašome paaiškinti koks numatytas sprendinys stoglangių vietoje  (pažymėjime "GELTONAI").
Parašyta, kad reikalingi stoglangiai su EI260 gaisriniu atsparumu, pakoreguota SA žiniaraštis stoglangių ir vitrinų (žr brėžinius).
84.Prašome patikslinti stiklinio stoglangio laikančių metalinių konstrukcijų apdailos sprendinį, ar numatoma palikti atviras metalines konstrukcijas, jei numatyta papildoma apdaila - prašome pateikti specifikaciją ir pjūvį.
Bus dažoma, tikslinama DP.
85. Prašome patikslinti dėl demontuojamų stulpų, kurioje veiklos sąrašo dalyje vertinti? Prašome pateikti kiekius.
Kurioje dalyje numatoma demontuoti stulpus?
86. Prašome patikslinti - kokia grindų apdaila numatoma tualetuose? (1-22; 1-22;1-23;1-10).
Poliruoto betono danga
87. Prašome pateikti palangių specifikaciją.
Tikslinama DP metu.
88. Prašome pateikti vidaus angokraščių apdailos specifikaciją.
Ta pati apdaila kaip ir fasado
89. SA dalies brėžinyje IN2329-01-TP-SA-04 matome, kad rūsio sienos, esančios po pastatu, šiltinamo perimetru. tačiau, brėžinyje IN2329-01-TP-SA-02 rūsios sienos, esančios po pastatu, nesišiltina. Prašome patikslinti, koks sprendinys - teisingas?
Planas pjaunamas 1.2 m aukštyje, tokiame aukštyje jau nesimato apšiltinimo
90. Jei rūsio sienos po pastatu numatomos būti šiltinamos arba hidroizoliuojamos, prašome pateikti šio mazgo detalę.
Žr. SK
91. Brėžinyje IN2329-01-TP-SA-04 pastato pjūvyje dingsta ši pastato dalis, prašome pateikti jos pjūvį.
Pjūvis neina per šią dalį, žr. SK
92. Prašome pateikti šios pastato dalies perdangos šilumos ir hidroizoliacijos įrengimo detalę.
DP metu.
93. Prašome patikslinti, kodėl cokolio šiltinimas EPS 200 (3.1 p.) pagal brėžinį "CK-2 Cokolio detalė" yra nuo -3,0 altitudės, o pagal detalę "CK-2.1" nuo neapibrėžtais aukščiau? Laiptai brėžiniuose turėtų būti iš kitos pusės. Prašome patikslinti brėžinius.
Nurodytos dvi detalės, viena ties laiptais į rūsy, kita aukščiau žemės paviršiaus
94. PARAPETAI.  Parapeto dėtalė "PR-2" (2329-01-TP-SK.B-17) pateikta prie Metalinės kolonos "K-3", jos kiekis apie 16m. Kiekių žiniaraštyje  (2329-01-TP-SK-SŽ)  "PR-2" kiekis 34,1m.  Prašome pateikti Planą/Pjūvį su Parapetų "PER-1" ir PER-2" Žymėjimais ir patikslinti kiekius  "PR-1" ir "PR-2" parapetų detalių. SK projekte "PR-1" ir "PR-2" yra "Polių sienos rostverkai" (2329-01-TP-SK.GB-01).
DP metu.
95. Prašome pateikti parapetų mazgus vietose kur sužymėjome "geltona" spalva ir pastato pjūvius vietose pateiktų parapeto detalių "PR-1", "PR-2" (2329-01-TP-SK.B-16), (2329-01-TP-SK.B-17).
Tikslinti darbo projekto rengimo metu.
96. Prašome patikslinti , ar yra numatyta stogo aptvėrimo tvorelė. Jei "taip", prašome pateikti jos techninę specifikaciją ir kiekį.
Nenumatyta.
97. Prašome patikslinti , ar pažymėtoje vietoje nebus reikalinga termodetalė. Jei "taip" , prašome pateikti gaminio pavadinimą, žiniaraštį.
DP metu.
98. SA dalies brėžiniuose keraminės plokštės ant fasado:
1) numatomos būti tvirtinamos kniedėmis
2) turi būti 20 mm storio
3) nenurodytas bagečių ilgis
Tačiau keraminės plokštės paprastai turi kitą tvirtinimo būdą - kabinamos ant karkasinės sistemos kabliukais, taip pat jų storis būna didesnis. Kadangi nėra keraminių apdailos plokščių, atitinkančių visus šiuos parametrus, prašome patikslinti, kas turi prioritetą - plokštės storis, medžiagiškumas, ar montavimo būdas?
Jeigu neturite numatę apdailos plokščių, prašome pateikti viziją, kas norima būti išgauta rezultate, kad galėtume pasiūlyti artimiausią variantą apdailos, tačiau geriausia būtų pateikti konkretų variantą, kurį turi įsivertinti tiekėjai, kad visi rangovai galėtų lygiaverčiai pasirinkti medžiagas į pasiūlymą.
Tikslinama DP metu, kai bus parinktas tikslus gaminys ir tiekėjas
99. Prašome pateikti galutinį sprendimą fasado apdailos sistemai ir jos medžiagiškumui: Brėžinius su planais, mazgais, pjūviais; techninės specifikacijos; kiekių žiniaraščius, kadangi pateikti brėžiniai, techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai tarpusavyje nesusiderina.
Tikslinama DP metu, kai bus parinktas tikslus gaminys ir tiekėjas
100.Prašome tikslinti reikalavimą dėl Elektrotechnikos (iki 1000 V), nes SSVA neišduoda tokių atestatų.
Patikslinta.
101. Prašome pateikti sienų ir grindų hidroizoliacijos kiekius.
Žr. SK dalyje
102. Prašome pateikti brėžinius (planus, pjūvius) su grindų Detalių GR-1; GR-2; GR-3 žymėjimais . Prašome pateikti temperatūrinių, užbaigimo profilių kiekius ir jų techninės specifikacijos, jei bus tokie reikalingi, arba jei reikia vertinti pasiūlyme.
Grindų detalių kiekiai pateikti kiekių žiniaraštyje, detalių pjūviai yra pateikti brėžiniuose, temperatūrinės ir deformacinės siūlės detalizuojamos Darbo projekte.
103. Tarp pateiktų  SK TP projekto Kiekių žiniaraščio (2329-01-TP-SK-SŽ) monolitinių konstrukcijų kiekių ir  monoplitinių konstrukcijų kiekių brėžiniuose  yra labai daug kiekių neatitikimų. Brėžinių specifikacijose monolitinės konstrukcijos pagal tipus pateiktos "VNT", nenurodytas jų armavimas.  Tam, kad visi konkurso dalyviai vienodai suprastu užduotį, prašome patikslinti, pagal ką ir kokius kiekius reikia teikti pasiūlymą. Tam, kad būtų sudarytos vienodos, lygiaverčiais  sąlygas vertinus darbų apimtį, prašome konkurso dalyviams pateikti  vienodus projekto kiekių žiniaraščius monolito konstrukcijoms ir ne tik.
Vadovautis SK suvestiniu Sąnaudų kiekių žiniaraščiu.
104. Stogas. Pateiktame SK TP projekto kiekių žiniaraštyje nėra įtraukto įrengimo "Dūmų šalinimo stoglangių", Nėra jų detalės nei SK, nei SA projektuose. Prie kokio projekto skyriaus (SK, ar SA) konkurso dalyviai turi  vertinti pasiūlyme.  Prašome pateikti Detalę/ Mazgą, papildyti žiniaraščius.
Pateikta SA dalyje - žiūrėti Stoglangių ir stogelių žiniaraštį.
105. Stogas. Pateiktame SK TP projekto kiekių žiniaraštyje nėra įtraukto įrengimo "Vitrininių stoglangių ant stogo", Nėra jų detalės nei SK, nei SA projektuose. Prie kokio projekto skyriaus (SK, ar SA) konkurso dalyviai turi  vertinti pasiūlyme. Prašome pateikti Detalę/ Mazgą, papildyti žiniaraščius.
Pateikta SA dalyje - žiūrėti Stoglangių ir stogelių žiniaraštį 
106. Stogas. Stogo detalės "ST-1" (2329-01-TP-SK-SŽ)  kiekis nesutampa su GS projekto Stogo plano (2329-01-TP-GS-02) kiekiai. Prašome patikslinti "ST-1" stogo detalės kiekį, kad konkurso dalyviai turėtu vienodos sąlygos teikti pasiūlymą.
Vadovautis SK suvestiniu Sąnaudų kiekių žiniaraščiu
107. Prašome patikslinti, ar buvo nagrinėtas planuojamų atlikti grunto kasimo darbų statomo pastato poliams apibetonuoti poveikis esamam pastatui? Iškasama tranšėja numatoma ~1,0 m atstumu nuo esamo pastato cokolio.
Apibetonavimas numatytas ant projektuojamo pastato dalių, esančių toliau nei 2,5m nuo esamo pastato, esamo pastato pamatams numatyta tranšėja įtakos  neturės.
108. Projekte nurodyta, kad inžineriniai tinklai yra nesudėtingi, todėl Rangovui, tiekėjui negali būti keliami reikalavimai tinklų tiesimui ir įrengimui:
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šildymo, technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui rangovui turi būti keliami ypatingam statiniui (pastatui), bet ne inžineriniams tinklams.
Pastate kuris yra ypatingasis , Rangovas privalo turėti bent vieną bendrastatybinių darbų vadovą ir bent vieną specialiųjų darbų vadovą kurie turi teisę eiti ypatingojo statinio darbų vadovo pareigas.
 Lauko inžineriniams tinklams, jei jie nėra ypatingieji ar neypatingieji, rangovas arba subrangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius jo teisę verstis atitinkama veikla. 

109. "Dūmams šalinti skirtas stoglangis ST-5" . SA projekto Stoglangių žiniaraštyje ( IN2329-01-TP-SA-12) Gaisrinė klasė nurodyta EW 20-C3.  Tačiau Stogo GS plane ( IN2329-01-TP-GS-02) reikalavimas EI260. Ar nėra klaidingai įrašytas GS reikalavimas SA projekto žiniaraštyje ( IN2329-01-TP-SA-12)? Gamintojai informuoja, kad Lietuvoje nėra rasti sertifikuoto dūmų šalinimo stoglangio su reikalavimu EW20.... ir prašo patikslinti  , ar reikalingas sertifikuotas Dūmų šalinimo stoglangis, ar Priešgaisrinis stoglangis. Taip pat Dūmų šalinimo stoglangis TUTI BŪTI PATRAUKTAS iš zonos su priešgaisrinių reikalavimu pagal GS projektą. Prašome patikslinti "Stoglangio dūmų šalinimui ST-2" Techninę Specifikaciją ir stogo planą su naujai sužymėtais Dūmų šalinimo stoglangiais.
Pakoreguota, žr. SA br. žiniaraščius
110. Prašome patikslinti pakabinamų klozetų apsiuvimo gipso kartonu kiekius , arba pateikti aukštį iki kurio turi būti apsiuvama.
1.3 m3, h-1,2m
111. Prašome pateikti iki kokio aukščio klijuojasi akmens plytelės patalpose kuriose nurodyta plytelių įrengimas.
2,1m
112. Prašome patikslinti ar reikia vertinti 9.1.2. Pakabinamos akustinės lubos (administracijos patalpose) plokščių dažymą, jei taip - prašome pateikti spalvos kodą.
Patikslinti, rengiant techninį - darbo projektą. Spalvas derintis su pastato naudotoju
113. Prašome patikslinti stoglangių vidinių paviršių apdailos sprendinius.
Patikslinti, rengiant techninį - darbo projektą. Spalvas derintis su pastato naudotoju
114. Prašome patikslinti dėl Poliruoto betono dangos - ar reikia vertinti betono poliravimą ir impregnavimą, ar poliravimą ir dekoratyvinės cementinės dangos įrengimą?
Pakoreguota, žr. SA TS
115. Prašome patikslinti vidaus gipso pertvaros tipą virš stiklo pertvarų.
Gk - 150 pagal SA br.
116. SĄLYGOS MUZIEJUS 2025-03-31 nurodyta, kad "2.5.Rangovas pagal statytojo įgaliojimą ir išduotas technines sąlygas organizuoja ir finansuoja ESO kabelių projektavimą, paklojimą, objekto prijungimą prie ESO infrastruktūros. " tuo tarpu 09_IN2329-TP-E byloje nurodoma, kad :"Projektuojama nauja apskaita pagal išduotas ESO sąlygas. Projekto dalį ruošia AB ESO pagal prisijungimo sąlygas..". Prašome patikslinti ESO dalies įrengimo darbų apimtis, bei kieno apimtyje yra nurodyti darbai.
Vadovautis Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punktu. (Iki apskaitos prietaiso darbus atlieka ESO arba jo rangovas, Vidaus tinlą iki apskaitos prietaiso - statytojas arba jo rangovas.
117. 09_IN2329-TP-E byloje nurodytos elektros prisijungimo sąlygos yra jau negaliojančios. Prašome pateikti galiojančias ESO dalies sąlygas.
Gautas SLD su esamomis arba žr. BD dalį
118. Specialioje dalyje nurodytas darbų finansavimas 2025 metams skirti 800 000eur lėšų sumą. Prašome patikslinti ar yra numatyti konkretūs darbai kurie turės būti atlkti?
Nustato rangovas rengdamas SDTP ir suderinęs su statytoju.
119. Prašome patikslinti ar rangovas turės suteikti buitinių patalpų vagonėlį techninei priežiūrai?
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. statinio statybos priežiūra. 36.24.
120. Prašome patikslinti statybvietės aptvėrimo įrengimo reikalavimus.
Privalote pasirengti Statybos darbų technologijos projektą (statybos įstatymo 18 str. 7 dalis 3 punktas). Šie klausimai sprendžiami SDTP.
121. Prašome patikslinti statybos objekto apsaugai keliamus reikalavimus.
Privalote pasirengti Statybos darbų technologijos projektą (statybos įstatymo 18 str. 7 dalis 3 punktas). Šie klausimai sprendžiami SDTP
122. Prašome patikslinti ar reikia vertinti pastato energetinio sertifikato parengimą.
Vadovautis STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių  ir  šalinimas“ 60 ir 61 punktais.
123. Prašome patikslinti ar reikia vertinti pastato techninio paso parengimą.
Vadovautis STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių  ir  šalinimas“ 60 ir 61 punktais.
124. Vadovaudamiesi viešojo pirkimo procedūromis bei siekdami pateikti kokybiškai parengtą ir objektyviomis sąlygomis pagrįstą pasiūlymą, 2025 m. balandžio 01 d., balandžio 3 d. ir balandžio 4 d. perkančiajai organizacijai išsiuntėme keturis oficialius paklausimus dėl techninio projekto netikslumų ir neaiškumų.
Deja, iki šiol (2025-04-07) atsakymų į minėtus paklausimus negavome. Primename, kad pagal pirkimo dokumentų reikalavimus perkančioji organizacija privalo pateikti atsakymus į gautus paklausimus likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2025-04-10.
Mūsų pateikti klausimai yra susiję su esminėmis techninio projekto dalimis, kurios turi tiesioginės įtakos tiek kainos skaičiavimui, tiek techninių sprendinių parinkimui. Siekiant pateikti pagrįstus komercinius pasiūlymus, būtina kreiptis į medžiagų gamintojus ir įrangos tiekėjus, kurių atsakymų gavimas reikalauja papildomo laiko. Tinkamas pasiruošimas neįmanomas be aiškių ir savalaikių perkančiosios organizacijos paaiškinimų.
Be to, norime atkreipti dėmesį, kad balandžio 12 ir 13 dienos yra nedarbo dienos, todėl dar labiau apsunkins bendravimą su tiekėjais ir gamyklomis bei atsakymų gavimą. Atsižvelgiant į tai, turime ribotas galimybes užbaigti visus reikalingus veiksmus iki numatyto pasiūlymų pateikimo termino.
Papildomai pažymime, kad šiuo metu vykstančios pirkimų procedūros apima itin sudėtingus techninius sprendinius ir didelį kiekį reikalingos informacijos, kuriai gauti reikia daugiau laiko. Tikslūs techniniai duomenys yra būtini, kad galėtume parengti objektyvų ir konkurencingą pasiūlymą, o be jų procesas taps nepagrįstai rizikingas ir neaiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiajai organizacijai. Taip pat, dėl projekto sudėtingumo, kiekvienas papildomas techninis klausimas gali turėti didelę įtaką tiek tiekimo grandinės organizavimui, tiek rangos darbų įgyvendinimui.
Atsižvelgdami į šias aplinkybes, prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų, kad visi tiekėjai turėtų realią galimybę tinkamai pasiruošti ir pateikti tikslius, kokybiškus pasiūlymus, užtikrinant tiek pirkimo proceso skaidrumą, tiek visų dalyvių interesus.
Tikimės geranoriško Jūsų sprendimo ir skaidraus konkurso proceso užtikrinimo.
Klausimai atsakyti laiku. Procedūros nenukeliamos.
