UAB „Utenos šilumos tinklai“

Viešasis pirkimas

Avarinio dyzelinio generatoriaus su įrengimu pirkimas 25-01

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas.

Pateikti, įrengti ir integruoti į esamą elektros ir jos valdymo schemą avarinį dyzelinį generatorių pagal techninį darbo projektą „Avarinio dyzelinio elektros generatoriaus integravimas į esamą elektros schemą, Pramonės g. 11, Utenoje“ Nr.24020S1TP (pridedamas, 1 priedas).

Reikalavimai generatoriui ir jo integravimui į elektros schemą.

- Reikalavimai dyzeliniam generatoriui (toliau - DG) ir jo integravimui į elektros schemą nurodyti techniniame darbo projekte „Avarinio dyzelinio elektros generatoriaus integravimas į esamą elektros schemą, Pramonės g. 11, Utenoje“ Nr.24020S1TP (toliau - Projektas).

- Pamatus DG numatytus techninio darbo projekto dalyje „Konstrukcijų dalis“, bylos žymuo „SK“ įrengs Užsakovas, Rangovui nurodžius konkretų DG tipą ir suderinus tvirtinimo prie pamatų būdą ir matmenis.

- Nominalus galingumas (PRP „Prime power“ ISO 3046) ne mažesnis kaip 600 kW.

- DG eksploatacinių savybių klasė pagal standartą ISO 8528, arba lygiavertį, turi būti G3.

- DG turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais, sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai.

- Kartu su DG turi būti pateikti kilmės dokumentai, eksploatacinės instrukcijos ir atsarginių dalių katalogas.

- DG turi atitikti visus taikomus ES direktyvų reikalavimus ir turėti CE atitikties sertifikatą.

- Tiekėjas po DG įrengimo ir integravimo turės pateikti DG apsaugų ir signalizacijos nustatymo ir veikimo ribas ir jų bandymo metodiką.

- Tiekėjas po DG įrengimo ir integravimo turės pateikti DG bandymų protokolus.

- Tiekėjas po DG įrengimo ir integravimo turės pateikti išpildomąją dokumentaciją.

- Išbandyti UAB „Utenos šilumos tinklai“ kogeneracinių jėgainių KJ-1 TEDOM CENTO T160SP Nr. 01290 ir KJ-2 TEDOM CENTO T180 Nr. 2425 sinchroninį darbą su įrengtu DG, jeigu reikia atlikti šių jėgainių derinimą.

- Atlikti realius DG veikimo bandymus įskaitant ir kogeneracinių jėgainių KJ-1  ir KJ-2 sinchroninį darbą su instaliuotu DG. Pateikti bandymų protokolus.

- Pravesti UAB „Utenos šilumos tinklai“ personalui generatoriaus eksploatavimo ir valdymo  mokymus.

Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

- Tiekėjas suteikia visai patiektai įrangai ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas garantuoja, kad visa patiekta įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus ir technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos.

- Tiekėjas turi pateikti sutartį arba kitą patvirtintą dokumentą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant DG garantinį aptarnavimą ir garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti garantinį aptarnavimą ir garantinį remontą. Sugedus patiektai įrangai tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti įrangą naudotojui.

_____________________________________________