Papildomo vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai Branduolinės medicinos tyrimų centro pastate

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija:

## Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija);

  - Pirkimo objektas – esamų vėsinimo ir kondicionavimo sistemų pertvarkymas, siekiant užtikrinti reikiamą mikroklimatą „Ciklotrono“ pastato patalpose, adresu Eivenių g. 2, Kaunas;

- Perkamo objekto apibūdinimas:

  - Kauno klinikos šiuo pirkimu ketina įsigyti Ciklotrono pastato esamų vėsinimo ir kondicionavimo sistemų pertvarkymo, siekiant užtikrinti reikiamą mikroklimatą, darbus.

  - Pastate sumontuotos 6 rekuperacinės vėdinimo sistemos (R1; R2; R3; R4; R5; R6;), 1 oro tiekimo sistema (OT1). Numatoma šias sistemas patobulinti-papildyti oro sausinimo įranga, oro šildymo elektriniais šildytuvais, oro drėkinimo garo generatoriais;

  - Numatoma naujai įrengti 1 naują rekuperacinę vėdinimo sistemą (R7) su oro sausinimo įranga, oro šildymo elektriniais šildytuvais, oro drėkinimo garo generatoriais. Pastato pirmo aukšto patalpose Nr.3, Nr.20, Nr.43 įrengti freoninius tikslios mikroklimato kontrolės įrenginius. Ant pastato stogo sumontuoti dvi naujas šalčio gamybos mašinas;

  - Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turės parengti ir su Užsakovu suderinti naujas vėdinimo sistemos (automatizacijos, elektros tiekimo ir kitas jei reikia projekto įgyvendinimui) schemas ir planus, susidedančias iš grafinės (brėžinių) bei aprašomosios dalies duomenų.

  - Šiuo metu pastate naudojama įranga: Vėdinimui VTS Clima; Šaldymui MTA Taurus; Drėkinimui Carel.

  - Visa elektrinė, šaldymo, mechaninė ir kita įranga turi turėti CE atitikties sertifikatus (ar lygiaverčius).

- Reikalavimai konkurso pasiūlymų parengimui:

  - Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Rangovą Kauno klinikų Ciklotrono pastato esamų vėsinimo ir kondicionavimo sistemų pertvarkymo, siekiant užtikrinti reikiamą mikroklimatą, darbų atlikimui pagal šią techninę specifikaciją ir pastarosios prieduose pateikiamą informacija.

  - Rangovas privalo konkursui pateikti siūlomą statybos darbų kainą, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos 3.7 punkte pateiktu žiniaraščiu ir techninės specifikacijos prieduose pateikiama informacija, visus darbų kiekius įtraukdamas į sąmatas ir suskaičiuodamas visas su statybos darbais susijusias papildomas išlaidas bei mokesčius.

3.3. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Rangovas (konkurso dalyvis) turi užpildyti Konkurso sąlygų priede pridėtą Pasiūlymo formą. Rangovas, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, po sutarties pasirašymo per 10 d.d. privalės pateikti orientacines objektines ir lokalines sąmatas, sudarytas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus.

3.4. Rangos darbus numatoma pirkti pagal fiksuotos kainos metodiką, kurioje numatyta kaina apimtų visus darbus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant jos priedus. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis bei prisiima riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio galimo svyravimo.

3.6. Kadangi planuojamos pasirašyti darbų pirkimo sutarties kainodara numatoma fiksuotos kainos, Rangovo, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, po sutarties pasirašymo per 10 d.d. pateiktos orientacinės objektinės ir lokalinės sąmatos bus reikalingos orientacinei atliktų darbų indikacijai, jau atliekant darbus bei atliekant kitus galimus veiksmus, numatytus pirkimo sutartyje: atsisakant dalies darbų ar įsigyjant papildomus darbus. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus šioje techninėje specifikacijoje, net jeigu Rangovo pateiktose orientacinėse sąmatose bus aritmetinių ar kitokių klaidų bei neatitikimų. Rangovui nepateikus orientacinių objektinių ir lokalinių sąmatų, Užsakovas pasilieka teisę nepriimti iš Rangovo tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti pateikto nustatytos formos Atliktų darbų akto, Užsakovo atstovui – Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, parašu netvirtinti Atliktų darbų akto bei neatlikti tarpinių mokėjimų.

3.7. Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontavimo darbai |  |  |
| 1. | Propilenglikolio išleidimas iš vėsinimo sistemos | kompl. | 1 |
| 2. | Šaldymo vamzdyno demontavimas | kompl. | 1 |
| 3. | Šaldymo mazgų demontavimas | kompl. | 4 |
| 4. | Šaldymo sekcijų demontavimas | kompl. | 4 |
|  | Šaldymo sekcijos sausinimui |  |  |
| 5. | Šaldymo sekcijos oro sausinimui. Su sumontavimu R-4 (46 kW), R-5 (72 kW), R-6 (161,5 kW) (atlieka įrangos tiekėjas) | kompl. | 3 |
| 6. | Šaldymo sekcija (90,1 kW) su elektriniu šildytuvu (11,3 kW) oro sausinimui. Su sumontavimu | kompl. | 1 |
|  | Šalčio mašinos |  |  |
| 7. | Oru aušinama šalčio mašina; Qšald.= 156 kW | vnt. | 2 |
| 8. | Atraminių konstrukcijų šalčio mašinoms montavimas | kompl. | 2 |
| 9. | Kaskadinis modulis valdyti tris šalčio mašinas su aprišimo darbais | kompl. | 1 |
| 10. | Šalčio mašinų paleidimo-programavimo darbai | kompl. | 1 |
| 11. | Kranas įrangos užkėlimui ant stogo | kompl. | 1 |
|  | Šalčio aprišimo mazgai |  |  |
| 12. | R-4 vėdinimo įrenginio vėsinimo sekcijos aprišimo mazgas; Q=46 kW; 7/120C | kompl. | 1 |
| 13. | R-5 vėdinimo įrenginio vėsinimo sekcijos aprišimo mazgas; Q=72 kW; 7/120C | kompl. | 1 |
| 14. | R-6 vėdinimo įrenginio vėsinimo sekcijos aprišimo mazgas; Q=161,5 kW; 7/120C | kompl. | 1 |
| 15. | R-7 vėdinimo įrenginio vėsinimo sekcijos aprišimo mazgas; Q=23,2 kW; 7/120C | kompl. | 1 |
| 16. | OT-1 vėdinimo įrenginio vėsinimo sekcijos aprišimo mazgas; Q=90,1 kW; 7/120C | kompl. | 1 |
|  | Šaldymo vamzdynas |  |  |
| 17. | Vamzdynas D150-D100 ant stogo | m | 78 |
| 18. | VamzdynasD100-D50 iki šaldymo mazgų | m | 188 |
| 19. | Vamzdynų fasoninės dalys ir armatūra | kompl. | 1 |
| 20. | Vamzdyno montavimo darbai | m | 266 |
| 21. | Kaučiukinė izoliacija D50-D150 | m | 266 |
| 22. | Izoliacijos montavimas | m | 266 |
| 23. | Vamzdyno skardinimas | m2 | 39,12 |
| 24. | Šaldymo kolektorius D200 su ventiliais ir balansiniais vožtuvais | kompl. | 1 |
| 25. | Propilenglikolis šaldymo vamzdyno užpildymui | m3 | 1,2 |
| 26. | Šaldymo skysčio užpildymas | kompl. | 1 |
|  | R-7 vėdinimo sistema |  |  |
| 27. | Plokštelinis rekuperatorius, vidaus išpildymo, horizontalus, +825 m³/h; 900 Pa; -902 m³/h; 900 Pa; | kompl. | 1 |
| 28. | R-7 vėdinimo sistemos aprišimo darbai su medžiagomis | kompl. | 1 |
| 29. | R-7 sistemos paleidimo derinimo darbai | kompl. | 1 |
|  | Gariniai drėkintuvai |  |  |
| 30. | Garinis drėkintuvas R-7 sistemai (8kg/h) | kompl. | 1 |
| 31. | Garinis drėkintuvas R-6 sistemai (90kg/h) | kompl. | 1 |
| 32. | Garinis drėkintuvas OT-1 sistemai (35kg/h) | kompl. | 1 |
| 33. | Drėkintuvų montavimas ir paleidimas | kompl. | 3 |
|  | Tikslios kontrolės įrenginiai |  |  |
| 34. | Tikslios kontrolės įrenginys Nr. 3 pat. su freoniniu aušintuvu | kompl. | 1 |
| 35. | Tikslios kontrolės įrenginys Nr. 20, 43 pat. su freoniniu aušintuvu | kompl. | 2 |
| 36. | Tikslios kontrolės įrenginių montavimas | kompl. | 3 |
| 37. | Instaliacinės medžiagos tikslios kontrolės įrenginiams | kompl. | 3 |
| 38. | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 3 |
|  | Elektriniai šildytuvai |  |  |
| 39. | Apvalus elektrinis šildytuvas R-4 sistemai (5kW) | kompl. | 1 |
| 40. | Apvalaus šildytuvo montavimas | kompl. | 1 |
| 41. | Stačiakampis šildytuvas R-5 sistemai (8 kW) | kompl. | 1 |
| 42. | Stačiakampis šildytuvas R-6 sistemai (32 kW) | kompl. | 1 |
| 43. | Stačiakampio šildytuvo montavimas | kompl. | 2 |
|  | Patalpos Nr. 27 perjungimas prie R-4 sistemos |  |  |
| 44. | Patalpos Nr. 27 atjungimas nuo R-1 sistemos ir pajungimas prie R-4 sistemos | kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo įrenginių R-4, R-5, R-6, OT-1 automatikos papildymas |  |  |
| 45. | Vėdinimo automatikos išplėtimo moduliai | kompl. | 4 |
| 46. | Vėdinimo automatikos programavimo darbai | kompl. | 4 |
|  | Elektros privedimas iki įrenginių |  |  |
| 47. | Elektros kabeliai naujos įrangos pajungimui | kompl. | 1 |
| 48. | Kabelių montavimo darbai | kompl. | 1 |
| 49. | Elektros paskirstymo skydas ventkameroje su montavimo darbais | kompl. | 1 |
| 50. | Elektros kabelių pajungimas skydinėje | kompl. | 1 |
| 51. | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |
| 52. | Elektros projektas | kompl. | 1 |
|  | Sistemų integravimas į pastato BMS |  |  |
| 53. | Vėdinimo, šaldymo įrenginių integravimas į pastato valdymo sistemą | kompl. | 1 |
|  | Apdailos darbai |  |  |
| 54. | Apdailos ardymo atstatymo darbai | kompl. | 1 |
| 55. | Skylių gręžimo ir jų užtaisymo darbai | kompl. | 1 |
| 56. | Stogo remonto darbai | kompl. | 1 |

3.8. 3.7. lentelėje nurodyti įrenginių parametrai turi būti suprantami su prierašu „ne mažesnis kaip“ t.y. įrenginius rangovas turi siūlyti 3.7. lentelėje nurodytų parametrų arba geresnius. Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis pateikiamas tam, kad rangovui būtų paprasčiau suskaičiuoti pasiūlymo kainą, tačiau tai nėra galutinis reikiamų atlikti darbų sąrašas. Visus darbus rangovas turi įsivertinti rengdamas darbo schemas ir brėžinius.

3.9. Darbų atlikimo terminas yra 3 mėn., įskaitant įrangos derinimą tiekimą ir sumontavimą, apdailos atstatomųjų darbų atlikimą ir perdavimą Kauno klinikų eksploatacijai. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui, esant nenumatytoms aplinkybėms.

3.10. Rangovas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, pateikimą. Jei konkurso dalyvis laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

4. Reikalavimai darbų atlikimui:

4.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

4.2. Rangovas turi įsivertinti, kad per sutartyje numatytus terminus turi būti atlikti ir užbaigti visi darbai, suteiktos visos paslaugos ir pristatytos visos prekės. Rangovas turi įsivertinti visas organizacines priemones sutarties tikslui pasiekti, esant poreikiui, darbus organizuoti keliomis pamainomis, prisitaikyti prie įstaigos personalo darbo. Laiku neatlikus darbų, Rangovas privalės mokėti netesybas, kurių dydis yra apibrėžtas pirkimo sutarties sąlygose.

4.3. Darbų vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas, Branduolinės medicinos tyrimų centras.

4.4. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiama Kauno klinikų ir aplinkinė teritorija. Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta.

4.5. Rangovas, atlikęs statybos darbus ir instaliavęs inžinerines sistemas, privalės apmokyti Kauno klinikų personalą, atliekantį inžinerinių sistemų eksploatavimą, naudotis inžinerinėmis sistemomis. Apmokymas ir perdavimas eksploatacijai turės būti atliekamas užbaigus sistemų montavimo darbus bei įvykdžius reikiamus bandymus. Esant pagrįstiems ir teisėtiems Kauno klinikų sistemas eksploatuojančio personalo prašymams, Rangovas turės atsižvelgti į pastabas ir ištaisyti dabų atlikimo defektus.

4.6. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos esančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Įrengti visus būtinus savo darbo zonos aptvėrimus ir užtikrinti visas kitas darbo saugos priemones, savo rizika ir lėšomis užtikrinti tvarkingą ir švarią darbo vietą, surinkti visas šiukšles į šiukšlių konteinerį. Užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar kiti asmenys, Rangovo pavedimu dirbantys ar besilankantys objekte, nebūtų paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų.

4.7. Iki įrangos, įrenginių, sistemų, komponentų, medžiagų ir konstrukcijų panaudojimo (montavimo) statybos aikštelėje pradžios Rangovas turi pateikti techniniam prižiūrėtojui visų šių medžiagų ir įrangos kokybę patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaraciją, sertifikatus ir pan.). Priešgaisrinėms sandarinimo priemonėms ir dangoms papildomai pateikti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gaisrinių tyrimo centro išduotą atitikties sertifikatą. Visa Rangovo pagal Sutartį tiekiama įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir turėti visą jos tinkamam darbui skirtą ir reikalingą pagrindinę bei papildomą įrangą, sistemas, komponentus bei medžiagas.

4.8. Atliekant įrangos integravimą į pastato sistemas ir pažeidus apdailą, laikančiąsias konstrukcijas ir kitus elementus, visi pažeidimai turi būti atstatyti į ne prastesnę būklę nei buvo iki pažeidimo. Tiekėjo pateikiamose schemose bei aprašuose turi būti nurodyti visi planuojami pažeidimai ir atstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant: naujų laikančiųjų konstrukcijų montavimas, angų per perdangas ir stogą suformavimas ir užsandarinimas, esamų apdailos elementų: lubų ar sienų, grindų paviršių demontavimas ir jų atstatymas, pakeitimas, sienų apdailos atstatymas. Naujos įrangos integravimo apimtis įvertinama rengiamose schemose, aprašymuose ir  kituose sprendiniuose. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytais veiksmais ir įrangos integravimu į pastato sistemas, turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlymą, papildomas apmokėjimas nenumatomas.

4.9. Visi įrengimui numatyti naudoti kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami laikantis gamintojų reikalavimų, nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Instaliuojamos sistemos turi būti apsaugotos nuo viršįtampių, žaibo iškrovų ir elektros trikdžių.

4.10 Sumontuota įranga patalpose turi užtikrinti temperatūrinį ir drėgminį rėžimą pagal šią užduotį. Ši sąlyga yra esminė.

4.11.	Po sistemų patobulinimo, monitoringo sistema kontroliuojamose patalpose, santykinis oro drėgnumas, 365 dienas per metus, turi būti išlaikomas 40-60% ribose su nuokrypiu ±2%, o temperatūrinis rėžimas 20°C su nuokrypiu ±2°C;

4.12 Naujai sumontuota įranga turi būti integruota į pastato valdymo (BMS) sistemą.

4.13. Rangovas užbaigęs darbus privalės pateikti visų naujai sumontuotų įrenginių ir sistemų išpildomąją dokumentaciją;

4.14. Šalčio gamybos mašinos ir išoriniai freoninių mikroklimato įrenginių blokai montuojami ant pastato stogo. Stogo G/B plokštėje įrengiamos sistemų vamzdynų praėjimo angos, atstatoma stogo dangos sandarumas;

4.15. Paklojama nauja šaldymo įrenginių šaltnešio tiekimo magistralė, jungiamasis vamzdynas tarp freoninių mikroklimato įrenginių ir išorinių ir vidinių blokų;

4.16.	Vėdinimo R1 sistema atjungiama nuo esamos ŠM-2 ir prijungiama prie naujai paklotos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Patalpa Nr.27 atjungiama nuo R1 sistemos ir pajungiama prie R4 sistemos;

4.17.	Vėdinimo R4 sistema atjungiama nuo esamos ŠM-2. Sumontuojama nauja papildoma ne mažiau kaip 46 kW oro vėsinimo sekcija. Prijungiama prie naujos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Įrengiama nauja elektrinė ne mažiau kaip 5 kW oro pašildymo sekcija (kanalinė šildymo sekcija su valdymu). R4 sistema atjungiama nuo patalpos Nr.59 vėdinimo ir lieka aptarnauti patalpas Nr.3 ir Nr.27;

4.18. Vėdinimo R5 sistema atjungiama nuo esamos ŠM-2. Sumontuojama nauja papildomame mažiau kaip 72 kW oro vėsinimo sekcija. Prijungiama prie naujos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Įrengiama nauja elektrinė ne mažiau kaip 8kW oro pašildymo sekcija (kanalinė šildymo sekcija su valdymu);

4.19.	Vėdinimo R6 sistema atjungiama nuo esamos ŠM-2. Sumontuojama nauja papildoma ne mažiau kaip 161,50 kW oro vėsinimo sekcija. Prijungiama prie naujos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Įrengiama nauja elektrinė nemažiau kaip 32 kW oro pašildymo sekcija (kanalinė šildymo sekcija su valdymu). R6 sistemoje sumontuojamas naujas ne mažiau kaip 90 kg/h ( ne mažiau kaip 67 kW) oro drėkintuvas, o esamas drėkintuvas demontuojamas;

4.20 	Pastate įrengiama nauja vėdinimo R7 sistema ir prijungiama prie 59 patalpos vėdinimo. Sumontuojama nauja papildoma ne mažiau kaip 23,20 kW oro vėsinimo sekcija Prijungiama prie naujos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Įrengiama nauja elektrinė ne mažiau kaip 6 kW oro pašildymo sekcija (kanalinė šildymo sekcija su valdymu). R7 sistemoje sumontuojamas naujas ne mažiau kaip 8 kg/h (ne mažiau kaip 8 kW) oro drėkintuvas. Sistemos vėdinimo pajėgumas turi būti ne prastesnis nei +825m³/h, 900Pa, -902 m³/h, 1000Pa;

4.21.	Tiekimo OT1 sistemoje sumontuojama nauja papildoma ne mažiau kaip  90,10 kW oro vėsinimo sekcija. Prijungiama prie naujos ŠM-3.1/3.2 šaltnešio magistralės. Įrengiama nauja elektrinė ne mažiau kaip 11,30 kW oro pašildymo sekcija (kanalinė šildymo sekcija su valdymu). OT1 sistemoje sumontuojamas naujas ne mažiau kaip 35 kg/h (ne mažiau kaip 26 kW) oro drėkintuvas;

4.22.	Mikroklimato palaikymo naujas įrenginys sumontuojamas patalpoje Nr.3 (ciklotrono prieškambaris); šaldymo galia ne mažiau kaip 20 kW. Patalpoje turi būti užtikrinamas drėgnumas 40% ±2%, o temperatūra +20°C ±2°C;

4.23.	Mikroklimato palaikymo naujas įrenginys sumontuojamas patalpoje Nr.20 (sandėlis); šaldymo galia ne mažiau kaip 8 kW. Patalpoje turi būti užtikrinamas drėgnumas 40% ±2%, o temperatūra +20°C ±2°C;

4.24.	Mikroklimato palaikymo naujas įrenginys sumontuojamas patalpoje Nr.43 (saugykla); šaldymo galia ne mažiau kaip 8 kW. Patalpoje turi būti užtikrinamas drėgnumas 40% ±2%, o temperatūra +20°C ±2°C;

4.25.	Automatikos įranga papildoma ir išplečiama sistemose R4; R5; R6; OT1;

4.26.	Atliekami elektrotechnikos darbai, reikiamų kabelių privedimas pastate nuo elektros skydinės iki naujai pastate sumontuojamos įrangos. Elektros skydų montavimas. Elektrotechninės projekto dokumentacijos perengimas.

4.27.	Naujai sumontuoti vėdinimo, šaldymo ir šildymo įrenginiai integruojami į pastato valdymo sistemą (BMS);

4.28.	Baigus darbus atstatoma arba naujai atliekama apdaila visose patalpose kuriose buvo vykdomi darbai.

4.29. Visas šaldymo vamzdynas užpildomas propilenglikoliu.

- Reikalavimai pagrindinei numatomai montuoti įrangai:

| Sistemos pavadinimas | Techniniai reikalavimai (pasiūlyme turi būti pateikta nemažiau kaip) |
| --- | --- |
| 5.1. Oru aušinama šalčio mašina su integruotu hidromoduliu, su moduliniu valdymu (master unit) | Nominali aušinimo galia (1) kW; 144. Bendra sugerta galia (1) kW; 48. EER (2); 2,96. SEER (3); 4,26. Maksimali lauko oro temperatūra (4) °C; 46. Maitinimas V/Ph/Hz; 400 ± 10% / 3-PE / 50. Grandinės / kompresoriai; 1//2. Garso galios lygis (5) dB(A); 89. Garso slėgio lygis (6) dB(A); 61. (1) Duomenys, susiję su vardinėmis sąlygomis, aplinkos temperatūra 35 °C ir garintuvo vandens įėjimo/išėjimo temperatūra 12/7 °C; (2) Duomenys, susiję su veikimu visa apkrova ir vardinėmis sąlygomis, aplinkos temperatūra 35 °C ir garintuvo vandens įėjimo/išėjimo temperatūra 12/7 °C; (3) Duomenys, deklaruoti pagal Europos reglamentą (ES) 2016/2281 dėl vėsinimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų (oro kondicionavimo taikymas); (4) Duomenys, nurodyti ištekančio vandens temperatūrai 7 °C; (5) Garso galia: turi būti nustatoma remiantis matavimais, atliktais pagal ISO 3744 standartą; (6) Garso slėgis 10m atstumu: turi būti vidutinė vertė, gauta laisvajame lauke ant atspindinčio paviršiaus 10 m atstumu nuo mašinos elektros skydo išorinės pusės ir 1,6 m aukštyje nuo įrenginio atraminio pagrindo. Reikšmės su tolerancija ± 2 dB. |
| 5.2. Tikslios kontrolės oro kondicionieriai (Patalpa Nr.3) | MAITINIMAS 400V-3PH+N+PE-50Hz FILTRAVIMO SKYRIUS Plisuotas oro filtras Slėgio jungiklis nešvaraus filtro signalizacijai Kiekis [n] 2 Filtravimo efektyvumas: G4 Siūlomas galutinis slėgio kritimas [Pa] 250 ŠALTA GRANDINĖ Šalta grandinė variniuose vamzdžiuose su termoizoliacija su elektroniniu išsiplėtimo vožtuvu. Šaltnešio tipas: R410a Nom. energijos suvartojimas: [kW] 5,46 Kompresoriai: [n] 1 Nominali talpa: [Hp] 6 Kompresoriaus tipas: DC kompresorius be šepetėlių su inverteriu ŠALDYMO GRANDINĖS SPECIFIKACIJOS Eksploatacinės savybės deklaruojamos pagal EN 14511 (neskaičiuojant ventiliatoriaus pagamintos šilumos). Aplinkos šiluminė apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40% viso įrenginio aušinimo galios. 100% recirkuliacija Grįžtamasis oras: [°C] 20,0 Išorinis oras: [°C] 11,4 Grįžtamasis oras: [%] 40,0 WB [°C] 12,3 Išorinis oras: [%] 69,4 Kondensacijos temperatūra: [°C] 45,0 Bendra aušinimo galia: [kW] 20,9 Jautri aušinimo galia: [kW] 20,9 EER (Energijos efektyvumo koeficientas): 3,11 EER = bendras aušinimo pajėgumas / kompresoriai + ventiliatorių galia. Oras neįskaitant aušinami kondensatoriai. PAŠILDYMO GRANDINĖ Žemos šiluminės inercijos pakopos elektrinis šildytuvas Apsauginis termostatas, apsaugantis nuo perkaitimo Nom. energijos suvartojimas: [kW] 6,0 Reguliuojama: 3 rėžimai DRĖGMĖS KONTROLĖ Garų drėkintuvas su panardintais elektrodais ir drėgmės jutikliu Plastikinis garų cilindras. Apačioje įrengtas garų skirstytuvas skyrių. Drėkintuvai [n] 1 Didžiausia garo gamyba: [kg/h] 3 Maksimalus energijos suvartojimas: [kW] 2,3 VENTILIATORIŲ SKYRIUS EC ventiliatorius (elektroniškai komutuojamas) . Galimas statinis slėgis: [Pa] 30 Nom. energijos suvartojimas: [kW] 1,27 Bendras oro srautas: [m3/h] 7.700 Nom. RPM: 96 % ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS Maitinimas 400V-3PH+N+PE-50Hz (ne IT elektros paskirstymui) Oro įleidimo temp. [°C] 35,0 Kondensacijos temp. [°C] 45 Karštų dujų temperatūra [°C] 80 Šaltnešis R410A Maitinimas: 230V-1PH-50Hz Galia [kW] 26 Oro kiekis [m3/h] 9.400 Energijos suvartojimas. [W] 389 Energijos suvartojimas. [A] 1,9 |
| 5.3. Tikslios kontrolės oro kondicionieriai (Patalpa Nr.20) | MAITINIMAS 400V-3PH+N+PE-50Hz FILTRAVIMO SKYRIUS Plisuotas oro filtras Slėgio jungiklis nešvaraus filtro signalizacijai Kiekis [n] 1 Filtravimo efektyvumas: G4 Siūlomas galutinis slėgio kritimas [Pa] 250 ŠALTA GRANDINĖ Šalta grandinė variniuose vamzdžiuose su termoizoliacija su elektroniniu išsiplėtimo vožtuvu. Šaltnešio tipas: R410a Nom. suvartojamos galios: [kW] 2,4 Kompresoriai: [n] 1 Nominali talpa: [Hp] 3 Kompresoriaus tipas: DC kompresorius be šepetėlių su inverteriu ŠALDYMO GRANDINĖS SPECIFIKACIJOS Eksploatacinės savybės deklaruojamos pagal EN 14511 (neskaičiuojant ventiliatoriaus pagamintos šilumos). Aplinkos šiluminė apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40% viso įrenginio aušinimo galios. 100% recirkuliacija Grįžtamasis oras: [°C] 20 Išorinis oras: [°C] 8 Grįžtamasis oras: [%] 40,0 WB [°C] 12,3 Išorinis oras: [%] 83 Kondensacijos temperatūra: [°C] 45,0 Bendra aušinimo galia: [kW] 8,0 Jautrus aušinimo galia: [kW] 8,0 EER (Energijos efektyvumo koeficientas): 3,03 EER = bendras aušinimo pajėgumas / kompresoriai + ventiliatorių galia. Oras neįskaitant aušinami kondensatoriai. PAŠILDYMO GRANDINĖ Žemos šiluminės inercijos pakopos elektrinis šildytuvas Apsauginis termostatas, apsaugantis nuo perkaitimo Nom. energijos suvartojimas: [kW] 3,0 Reguliuojama: 1 rėžimai DRĖGMĖS KONTROLĖ Garų drėkintuvas su panardintais elektrodais ir drėgmės jutikliu Plastikinis garų cilindras. Apačioje įrengtas garų skirstytuvas skyrių. Drėkintuvai [n] 1 Didžiausia garo gamyba: [kg/h] 3 Maksimalus energijos suvartojimas: [kW] 2,3 VENTILIATORIŲ SKYRIUS EC ventiliatorius (elektroniškai komutuojamas) . Galimas statinis slėgis: [Pa] 30 Nom. energijos suvartojimas: [kW] 0,24 Bendras oro srautas: [m3/h] 2.200 Nom. RPM: 78 % ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS Maitinimas 400V-3PH+N+PE-50Hz Oro įleidimo temp. [°C] 35,0 Kondensacijos temp. [°C] 44,0 Karštų dujų temperatūra [°C] 79,0 Šaltnešis R410A Maitinimas: 230V-1PH-50Hz Galia [kW] 11 Oro kiekis [m3/h] 5.200 D energinio naudingumo klasė Energijos suvartojimas. [W] 360 Energijos suvartojimas. [A] 1,7 |
| 5.4. Tikslios kontrolės oro kondicionieriai (Patalpa Nr.43) | MAITINIMAS 400V-3PH+N+PE-50Hz FILTRAVIMO SKYRIUS Plisuotas oro filtras Slėgio jungiklis nešvaraus filtro signalizacijai Kiekis [n] 1 Filtravimo efektyvumas: G4 Siūlomas galutinis slėgio kritimas [Pa] 250 ŠALTA GRANDINĖ Šalta grandinė variniuose vamzdžiuose su termoizoliacija su elektroniniu išsiplėtimo vožtuvu. Šaltnešio tipas: R410a Ričių skaičius: [n] 1 Nom. suvartojamos galios: [kW] 2,4 Kompresoriai: [n] 1 Nominali talpa: [Hp] 3 Kompresoriaus tipas: DC kompresorius be šepetėlių su inverteriu ŠALDYMO GRANDINĖS SPECIFIKACIJOS Eksploatacinės savybės deklaruojamos pagal EN 14511 (neskaičiuojant ventiliatoriaus pagamintos šilumos). Aplinkos šiluminė apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40% viso įrenginio aušinimo galios. 100% recirkuliacija Grįžtamasis oras: [°C] 20,0 Išorinis oras: [°C] 8 Grįžtamasis oras: [%] 40,0 WB [°C] 12 Išorinis oras: [%] 83 Kondensacijos temperatūra: [°C] 45 Bendra aušinimo galia: [kW] 8 Jautrus aušinimo galia: [kW] 8 EER (Energijos efektyvumo koeficientas): 3,03 EER = bendras aušinimo pajėgumas / kompresoriai + ventiliatorių galia. Oras neįskaitant aušinami kondensatoriai. PAKARTOTOJI ŠILDYMO GYVETA Žemos šiluminės inercijos pakopos elektrinis šildytuvas Apsauginis termostatas, apsaugantis nuo perkaitimo Nom. energijos suvartojimas: [kW] 3 Reguliuojama: 1 rėžimai DRĖGMĖS KONTROLĖ Garų drėkintuvas su panardintais elektrodais ir drėgmės jutikliu Plastikinis garų cilindras. Apačioje įrengtas garų skirstytuvas skyrių. Drėkintuvai [n] 1 Didžiausia garo gamyba: [kg/h] 3 Maksimalus energijos suvartojimas: [kW] 2,3 VENTILIATORIŲ SKYRIUS EC ventiliatorius (elektroniškai komutuojamas) . Galimas statinis slėgis: [Pa] 30 Nom. energijos suvartojimas: [kW] 0,24 Bendras oro srautas: [m3/h] 2.200 Nom. RPM: 78 % ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS Maitinimas 400V-3PH+N+PE-50Hz Kondensacijos temp. [°C] 44,0 Karštų dujų temperatūra [°C] 79,0 Peršalimas [K] 0 Šaltnešis R410A Versija Horizontali Maitinimas: 230V-1PH-50Hz Galia [kW] 11 Oro kiekis [m3/h] 5.200 D energinio naudingumo klasė Energijos suvartojimas. [W] 360 Energijos suvartojimas. [A] 1,7 |
| 5.5. Gariniai drėkintuvai R6 sistemai (ne mažiau 90 kg/h) (ne mažiau 67 kW) | Išėjimo slėgio ribos (Pa); -600 to 2000. Katilų/cilindrų skaičius; 2. Veikimo sąlygos; 1T40 °C, 10 to 90% RH non-condensing. Laikymo sąlygos; -10T70 °C, 5 to 95% RH non-condensing. Apsauga nuo patekimo; IP20. Vandens slėgio ribos (MPa - bar); 0.1 to 0.8 - 1 to 8. Momentinis srautas (l/m); 14. Bendras kietumas (°fH); 10 to 40. Laidumo ribos (µS/cm); 75 to 1250. Maitinimas (Vac); 230. Nominali galia (W); 35. Vardinis oro srautas (m3/h); 650. Integruotas tinko ryšys; Interneto jungtis. |
| 5.6. Gariniai drėkintuvai OT1 sistemai (ne mažiau 35 kg/h) (ne mažiau 26 kW) | Išėjimo slėgio ribos (Pa); -600 to 2000. Katilų/cilindrų skaičius; 1. Veikimo sąlygos; 1T40 °C, 10 to 90% RH non-condensing. Laikymo sąlygos; -10T70 °C, 5 to 95% RH non-condensing. Apsauga nuo patekimo; IP20. Vandens slėgio ribos (MPa - bar); 0.1 to 0.8 - 1 to 8. Momentinis srautas (l/m); 14. Bendras kietumas (°fH); 10 to 40. Laidumo ribos (µS/cm); 75 to 1250. Maitinimas (Vac); 230. Nominali galia (W); 35. Vardinis oro srautas (m3/h); 650. Integruotas tinko ryšys; Interneto jungtis. |
| 5.7. Gariniai drėkintuvai R6 sistemai (ne mažiau 8 kg/h) (ne mažiau 6 kW) | Išėjimo slėgio ribos (Pa); -600 to 2000. Katilų/cilindrų skaičius; 1. Veikimo sąlygos; 1T40 °C, 10 to 90% RH non-condensing. Laikymo sąlygos; -10T70 °C, 5 to 95% RH non-condensing. Apsauga nuo patekimo; IP20. Vandens slėgio ribos (MPa - bar); 0.1 to 0.8 - 1 to 8. Momentinis srautas (l/m); 14. Bendras kietumas (°fH); 10 to 40. Laidumo ribos (µS/cm); 75 to 1250. Maitinimas (Vac); 230. Nominali galia (W); 37. Vardinis oro srautas (m3/h); 192. Integruotas tinko ryšys; Interneto jungtis. |

Jeigu Techninėje specifikacijoje, Techniniame projekte, kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Techninės specifikacijos priedai pateikiami pdf  formate:

- Šildymo, vėsinimo sistemų vėdinimui funkcinė schema 0472-DP-ŠVOK-BV17, 1 lapas;

- Susipažinimui dėl esamos sistemos pastate pridedama 0427-00-ŠVOK TP-A, 116 lapai;

______________________________