Pirkimo dokumentų

1 priedas

DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

| Nr. | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius (toliau – generatorius) skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti įmonės elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO): |
| 1.1 | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 300 kW – 1 vnt. (Nuotekų siurblinė Nr.6); |
| 1.2 | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 400 kW – 1 vnt. (Nuotekų siurblinė Nr.13). |
| 2. | Bendrieji reikalavimai generatoriams |
| 2.1 | Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne vėliau kaip 2025 metais), sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai; |
| 2.2 | Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba; |
|  | Turi turėti vidinės elektros instaliacijos schemą. Visi vidinės elektros instaliacijos komponentai turi būtu sužymėti ir atitikti pateiktą schemą. Visų generatoriaus įrenginių valdymo komponentų tekstiniai pavadinimai turi būti Lietuvių kalba; |
| 2.3 | Turi turėti atsarginių dalių katalogą; |
| 2.4 | Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei kitomis atsakingomis organizacijomis ir savo lėšomis įrengti pirkėjo nurodytas nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 patalpas (priedėlis Nr.3 ir Nr.4), oro padavimo ir šalinimo sistemas, išmetamųjų dujų šalinimo sistemas, priešgaisrinę ir apsauginę signalizacijas (integruoti į esamas apsaugos sistemas), patalpų apšvietimo instaliacijas, generatorius ir jų ištraukimo remontui bėgius (ar kitokius suprojektuotus ištraukimo įrenginius); |
| 2.5 | Generatorių prijungimui prie nuotekų siurblinių 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų, duomenų perdavimo ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |
| 2.6 | Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu; |
| 2.7 | Tiekėjas turi savo lėšomis atstatyti darbų metu išardytas ar pažeistas dangas. Dangų atstatymui turi būti naudojamos tokios pačios medžiagos ir technologijos, kokios buvo naudojamos įrengiant dangą; |
| 2.8 | Reikalavimai nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 generatorių pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasai, kabeliams ir komutaciniams įrenginiams nurodyti priedėlyje Nr.1; |
| 2.9 | Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT; |
| 2.10 | Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s); Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis; Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafiniai vaizdai. |
| 2.11 | Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus; |
| 2.12 | Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui; |
| 2.13 | Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą pasiūlymo formą ir užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.2); |
| 3. | Eksploatacinė aplinka |
| 3.1 | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos: - minimali riba turi būti ne mažesnė kaip -10 oC, - maksimali riba turi būti ne mažesnė kaip +35 oC; |
| 4. | Reikalavimai generatoriui |
| 4.1 | Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno; |
| 4.2 | Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; |
| 4.3 | Generatoriaus kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 100 % apkrovimui; |
| 4.4 | Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos ir dažnio nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0% ir staiga padidėjus nuo 0% iki 60%) pagal standartą ISO 8528 turi būti neblogesnė kaip G2; |
| 4.5 | Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis; |
| 4.6 | Generatoriaus atidirbusių dujų išmetimo vamzdis turi turėti apsaugą nuo lietaus vandens patekimo; |
| 4.7 | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris; |
| 4.8 | Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC; |
| 4.9 | Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius; |
| 4.10 | Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis; |
| 4.11 | Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo. |
| 4.12 | Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma: - visų fazių įtampa (V); - visų fazių srovė (A); - vartojama elektros energijos galia (kW); - kuro lygis talpoje (%), tikslumas ±5% nuo faktinio lygio; - dirbtų valandų skaičius; - gedimų atmintis; |
| 4.13 | Generatorius turi turėti: - automatinį įtampos reguliavimą; - automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų; - automatinę aušinimo skysčio pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 3.1; - apsaugą nuo alyvos trūkumo; - apsaugą nuo variklio perkaitimo; - gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą; - avarinio stabdymo mygtuką; - atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją; - šynas varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus; |
| 4.14 | Generatoriaus valdymo bloko ekranas su valdymo mygtukais ir avarinio stabdymo mygtukas turi būti įrengti lengvai prieinamoje, operatoriaus akių lygyje esančioje ir gerai matomoje vietoje. Esant reikalui turi būti įrengta atitinkamo aukščio karštai cinkuoto plieno presuotų grotelių aikštelė su laipteliais užlipimui ant jos. |
| 4.15 | Generatoriaus valdymo, kabelių prijungimo prie šynų ir kuro talpos skyriai turi būti uždari ir užrakinami. Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus kuro talpos, generatoriaus durelių ir užvedimo raktų; |
| 4.16 | Elektros generatoriai turi būti su nuolatinio magneto generatoriaus (PMG) sužadinimo sistema, sinchroniniai ir be sužadinimo šepetėlių; |
| 4.17 | Elektros generatoriaus charakteristika: Fazių skaičius – 3; Dažnis – 50 Hz ±3%; Įtampa – 400/230V ±1,5%; Galios koeficientas – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui; Galia – turi atitikti 1.1 ÷ 1.2 punktų reikalavimus; |
| 4.18 | Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę; |
| 4.19 | Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui; |
| 4.20 | Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H; |
| 4.21 | Nuotekų siurblinės Nr.6 300 kW generatoriaus prijungimui prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų, JS-1 arba 4PS skyde turi būti sumontuotas automatinis jungiklis su elektrine pavara, kurio: Polių skaičius – 3 (L1-L2-L3); Vardinė srovė – ne mažesnė kaip 600 A; Vardinė izoliacijos įtampa – ne mažesnė kaip 1000 V; Atsparumas impulsinei įtampai – ne mažesnis kaip 12 kV; Valdymas – automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); Nesant galimybės pritaikyti esamų skydo JS-1 ar 4PS durelių, jos turi būti pakeistos tokios pačios ar maksimaliai artimos spalvos durelėmis. Generatoriaus prijungimo automatinio jungiklio anga durelėse turi būti taisyklingo stačiakampio formos, atitikti automatinio jungiklio gabaritus ir metalinė briauna turi būti apsaugota gumine ar plastikine tarpine; |
| 4.22 | Nuotekų siurblinės Nr.13 400 kW generatoriaus prijungimui prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų turi būti sumontuotas automatinis jungiklis su elektrine pavara, kurio: Polių skaičius – 3 (L1-L2-L3); Vardinė srovė – ne mažesnė kaip 800 A; Vardinė izoliacijos įtampa – ne mažesnė kaip 1000 V; Atsparumas impulsinei įtampai – ne mažesnis kaip 12 kV; Valdymas – automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); Automatinis jungiklis su elektrine pavara turi būti montuojamas 0,4 kV skirstykloje, ant grindų pastatomame plieniniame skyde, kurio: Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP55; Mechaninis atsparumas – ne mažesnis kaip IK08; Dažymas – miltelinis būdas; Spalva – artima esamai 0,4 kV skirstyklos skydų spalvai; Durų skaičius – 1 vnt.; Užraktas – trijų taškų užrakinimo sistema; |
| 4.23 | Automatiniam generatorių paleidimui ir jų prijungimui prie nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti naujas, valdomas programuojamais ir palaikančiais Profinet, Modbus TCP/IP bei Modbus RTU komunikacijos protokolus valdikliais, automatinio rezervo įjungimo sistemas (ARĮ), suderinti projektus su pirkėju, įrengti ir išbandyti. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |
| 4.24 | Iš generatorių valdymo blokų į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai: - Generatoriaus įtampa L1, V; - Generatoriaus įtampa L2, V; - Generatoriaus įtampa L3, V; - Generatoriaus srovė L1, A; - Generatoriaus srovė L2, A; - Generatoriaus srovė L3, A; - Generatoriaus aktyvinė galia, kW; - Generatoriaus reaktyvinė galia, kVar; - Generatoriaus bendroji galia, kVA; - Generatoriaus galios faktorius; - Generatoriaus dažnis, Hz; - Generatoriaus apsisukimai, aps/min; - Generatoriaus akumuliatoriaus įtampa, V; - Generatoriaus tepalo slėgis, bar; - Generatoriaus kuro lygis, %; - Generatoriaus variklio temperatūra, oC; - Generatoriaus paleidimų skaičius; - Generatoriaus bandymų paleisti skaičius; - Generatoriaus darbo valandos; - Generatoriaus aktyvinės energijos skaitiklis, kWh; - Generatoriaus reaktyvinės energijos skaitiklis, kVarh; - Likęs dienų skaičius iki techninio aptarnavimo, d. Signalai Nr.13 ir Nr.15÷Nr.22 SCADA sistemoje turi būti perduodami net ir nedirbant generatoriui. Signalų atvaizdavimą SCADA sistemoje atliks Užsakovo SCADA sistemą aptarnaujanti kompanija. Dėl signalų perdavimo į SCADA reiktų susisiekti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi el. paštu its@kaunovandenys.lt |
| 4.25 | Iš naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 šie signalai: - Įtampa įvade Nr.1 (yra/nėra); - Įtampa įvade Nr.2 (yra/nėra); - Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Sekcijinis automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - ARĮ automatinis režimas (įjungtas/išjungtas); - Įtampa generatoriaus įvade (yra/nėra); - Generatoriaus įvado automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Generatoriaus įvado automatinio jungiklio „trip“ padėtis (yra/nėra); Dėl signalų perdavimo į SCADA reiktų susisiekti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi el. paštu its@kaunovandenys.lt |
| 4.26 | Nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 0,4 kV skirstyklose ant generatorių prijungimo automatinių jungiklių skydų gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta balta, ne mažesnė kaip 30 x 100 mm plastikinė lentelė su juodos spalvos išgraviruotu užrašu (šrifto dydis – ne mažesnis kaip 14 mm) „GENERATORIUS“; |
| 4.27 | Tiekėjas turi atnaujinti (pažymėti visus pakeitimus) nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 vienlinijines schemas. |

- Standartai

2.1. Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

3.1.  Generatorius turi turėti ženklo CE atitikties sertifikatą

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota:

- įtampos pokytis (V, %);

- dažnio pokytis (Hz, %);

- laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s);

Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis;

Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafikai;

- Pakuotės ir transportavimas

5.1. Tiekėjas atsako už transportavimą ir apmoka transportavimo išlaidas.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1.  300 kW generatorių pristatyti į nuotekų siurblinę Nr.6, Betygalos g. 4, Kaunas;

6.2.  400 kW generatorių pristatyti į nuotekų siurblinę Nr.13, Technikos g. 13, Kaunas;

6.3.  Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų.

- Kokybės kontrolė

7.1. Visu garantiniu laikotarpiu, įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1.  Tiekėjas pateikia perduodamos prekės techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis.

8.2.  Tiekėjas pateikia naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba.

8.3.  Tiekėjas pateikia generatorių bandymo protokolus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Nereikalaujama

- Apmokymas

10.1. Pravesti pirkėjo parinktam personalui generatorių valdymo ir techninio aptarnavimo 1 val. mokymus.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1.  Tiekėjas suteikia visai patiektai įrangai ne trumpesnę kaip 24 mėn., ir ne mažiau kaip 2000 darbo valandų (moto val.)  per 24 mėnesius garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.2.  Tiekėjas garantuoja, kad visa patiekta įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad įrangos gedimas nėra gamyklinis defektas, tiekėjas privalo per 15 kalendorinių dienų sutaisyti, prieš tai suderinęs darbų atlikimo sąmatą.

11.3.  Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. Sugedus patiektai įrangai tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti įrangą naudotojui.

- Ženklinimas

12.1. Generatorius turi būti pažymėtas CE ženklu

- Žalieji reikalavimai

13.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu D1-401 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr 1 Techniniai reikalavimai atramoms;

- Priedėlis Nr 2 Perkamų įrengimų ir montavimo darbų žiniaraštis;

- Priedėlis Nr.3 NS-6;

- Priedėlis Nr.4 NS-13;

______________________________________________________________