## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL DYZELINIŲ GENERATORIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖMS IR JŲ SUMONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Pildoma: reikalavimo atitikimas, konkreti siūloma reikšmė, modelio pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius (toliau – generatorius) skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti įmonės elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO): | Nurodyti konkretų prekės modelį (kodą). Pateikti nuorodą į siūlomos prekės specifikacijų šaltinį |
| 1.1. | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 300 kW – 1 vnt. (Nuotekų siurblinė Nr.6); |  |
| 1.2. | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 400 kW – 1 vnt. (Nuotekų siurblinė Nr.13). |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai generatoriams |  |
| 2.1. | Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne vėliau kaip 2025 metais), sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai; |  |
| 2.2. | Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba; |  |
| 2.3. | Turi turėti vidinės elektros instaliacijos schemą. Visi vidinės elektros instaliacijos komponentai turi būtu sužymėti ir atitikti pateiktą schemą. Visų generatoriaus įrenginių valdymo komponentų tekstiniai pavadinimai turi būti Lietvių kalba; |  |
| 2.4. | Turi turėti atsarginių dalių katalogą; |  |
| 2.5. | Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei kitomis atsakingomis organizacijomis ir savo lėšomis įrengti pirkėjo nurodytas nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 patalpas (priedėlis Nr.1 ir Nr.2), oro padavimo ir šalinimo sistemas, išmetamųjų dujų šalinimo sistemas, priešgaisrinę ir apsauginę signalizacijas (integruoti į esamas apsaugos sistemas), patalpų apšvietimo instaliacijas, generatorius ir jų ištraukimo remontui bėgius (ar kitokius suprojektuotus ištraukimo įrenginius); |  |
| 2.6. | Generatorių prijungimui prie nuotekų siurblinių 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų, duomenų perdavimo ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |  |
| 2.7. | Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu; |  |
| 2.8. | Tiekėjas turi savo lėšomis atstatyti darbų metu išardytas ar pažeistas dangas. Dangų atstatymui turi būti naudojamos tokios pačios medžiagos ir technologijos, kokios buvo naudojamos įrengiant dangą; |  |
| 2.9. | Reikalavimai nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 generatorių pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasai, kabeliams ir komutaciniams įrenginiams nurodyti priedėlyje Nr.3; |  |
| 2.10. | Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT; |  |
|  | Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s); Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis; Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafiniai vaizdai. |  |
| 2.11. | Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus; |  |
| 2.12. | Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui; |  |
| 2.13. | Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą pasiūlymo formą ir užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.4); |  |
| 3. | Eksploatacinė aplinka |  |
| 3.1. | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos: - minimali riba turi būti ne mažesnė kaip -10 oC, - maksimali riba turi būti ne mažesnė kaip +35 oC; |  |
| 4. | Reikalavimai generatoriui |  |
| 4.1. | Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno; |  |
| 4.2. | Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; |  |
| 4.3. | Generatoriaus kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 100 % apkrovimui; |  |
| 4.4. | Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos ir dažnio nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0% ir staiga padidėjus nuo 0% iki 60%) pagal standartą ISO 8528 turi būti neblogesnė kaip G2; |  |
| 4.5. | Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis; |  |
| 4.6. | Generatoriaus atidirbusių dujų išmetimo vamzdis turi turėti apsaugą nuo lietaus vandens patekimo; |  |
| 4.7. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris; |  |
| 4.8. | Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC; |  |
| 4.9. | Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius; |  |
| 4.10. | Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis; |  |
| 4.11. | Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo. |  |
| 4.12. | Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma: - visų fazių įtampa (V); - visų fazių srovė (A); - vartojama elektros energijos galia (kW); - kuro lygis talpoje (%), tikslumas ±5% nuo faktinio lygio; - dirbtų valandų skaičius; - gedimų atmintis; |  |
| 4.13. | Generatorius turi turėti: - automatinį įtampos reguliavimą; - automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų; - automatinę aušinimo skysčio pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 3.1; - apsaugą nuo alyvos trūkumo; - apsaugą nuo variklio perkaitimo; - gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą; - avarinio stabdymo mygtuką; - atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją; - šynas varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus; |  |
| 4.14. | Generatoriaus valdymo bloko ekranas su valdymo mygtukais ir avarinio stabdymo mygtukas turi būti įrengti lengvai prieinamoje, operatoriaus akių lygyje esančioje ir gerai matomoje vietoje. Esant reikalui turi būti įrengta atitinkamo aukščio karštai cinkuoto plieno presuotų grotelių aikštelė su laipteliais užlipimui ant jos. |  |
| 4.15. | Generatoriaus valdymo, kabelių prijungimo prie šynų ir kuro talpos skyriai turi būti uždari ir užrakinami. Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus kuro talpos, generatoriaus durelių ir užvedimo raktų; |  |
| 4.16 | Elektros generatoriai turi būti su nuolatinio magneto generatoriaus (PMG) sužadinimo sistema, sinchroniniai ir be sužadinimo šepetėlių; |  |
| 4.17 | Elektros generatoriaus charakteristika: Fazių skaičius – 3; Dažnis – 50 Hz ±3%; Įtampa – 400/230V ±1,5%; Galios koeficientas – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui; Galia – turi atitikti 1.1 ÷ 1.2 punktų reikalavimus; |  |
| 4.18. | Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę; |  |
| 4.19. | Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui; |  |
| 4.20. | Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H; |  |
| 4.21. | Nuotekų siurblinės Nr.6 300 kW generatoriaus prijungimui prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų, JS-1 arba 4PS skyde turi būti sumontuotas automatinis jungiklis su elektrine pavara, kurio: Polių skaičius – 3 (L1-L2-L3); Vardinė srovė – ne mažesnė kaip 600 A; Vardinė izoliacijos įtampa – ne mažesnė kaip 1000 V; Atsparumas impulsinei įtampai – ne mažesnis kaip 12 kV; Valdymas – automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); Nesant galimybės pritaikyti esamų skydo JS-1 ar 4PS durelių, jos turi būti pakeistos tokios pačios ar maksimaliai artimos spalvos durelėmis. Generatoriaus prijungimo automatinio jungiklio anga durelėse turi būti taisyklingo stačiakampio formos, atitikti automatinio jungiklio gabaritus ir metalinė briauna turi būti apsaugota gumine ar plastikine tarpine; |  |
| 4.22. | Nuotekų siurblinės Nr.13 400 kW generatoriaus prijungimui prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų turi būti sumontuotas automatinis jungiklis su elektrine pavara, kurio: Polių skaičius – 3 (L1-L2-L3); Vardinė srovė – ne mažesnė kaip 800 A; Vardinė izoliacijos įtampa – ne mažesnė kaip 1000 V; Atsparumas impulsinei įtampai – ne mažesnis kaip 12 kV; Valdymas – automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); Automatinis jungiklis su elektrine pavara turi būti montuojamas 0,4 kV skirstykloje, ant grindų pastatomame plieniniame skyde, kurio: Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP55; Mechaninis atsparumas – ne mažesnis kaip IK08; Dažymas – miltelinis būdas; Spalva – artima esamai 0,4 kV skirstyklos skydų spalvai; Durų skaičius – 1 vnt.; Užraktas – trijų taškų užrakinimo sistema; |  |
| 4.23. | Automatiniam generatorių paleidimui ir jų prijungimui prie nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti naujas, valdomas programuojamais ir palaikančiais Profinet, Modbus TCP/IP bei Modbus RTU komunikacijos protokolus valdikliais, automatinio rezervo įjungimo sistemas (ARĮ), suderinti projektus su pirkėju, įrengti ir išbandyti. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |  |
| 4.24. | Iš generatorių valdymo blokų į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai: - Generatoriaus įtampa L1, V; - Generatoriaus įtampa L2, V; - Generatoriaus įtampa L3, V; - Generatoriaus srovė L1, A; - Generatoriaus srovė L2, A; - Generatoriaus srovė L3, A; - Generatoriaus aktyvinė galia, kW; - Generatoriaus reaktyvinė galia, kVar; - Generatoriaus bendroji galia, kVA; - Generatoriaus galios faktorius; - Generatoriaus dažnis, Hz; - Generatoriaus apsisukimai, aps/min; - Generatoriaus akumuliatoriaus įtampa, V; - Generatoriaus tepalo slėgis, bar; - Generatoriaus kuro lygis, %; - Generatoriaus variklio temperatūra, oC; - Generatoriaus paleidimų skaičius; - Generatoriaus bandymų paleisti skaičius; - Generatoriaus darbo valandos; - Generatoriaus aktyvinės energijos skaitiklis, kWh; - Generatoriaus reaktyvinės energijos skaitiklis, kVarh; - Likęs dienų skaičius iki techninio aptarnavimo, d. Signalai Nr.13 ir Nr.15÷Nr.22 SCADA sistemoje turi būti perduodami net ir nedirbant generatoriui. Signalų atvaizdavimą SCADA sistemoje atliks Užsakovo SCADA sistemą aptarnaujanti kompanija. Dėl signalų perdavimo į SCADA reiktų susisiekti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi el. paštu its@kaunovandenys.lt |  |
| 4.25. | Iš naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 šie signalai: - Įtampa įvade Nr.1 (yra/nėra); - Įtampa įvade Nr.2 (yra/nėra); - Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Sekcijinis automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - ARĮ automatinis režimas (įjungtas/išjungtas); - Įtampa generatoriaus įvade (yra/nėra); - Generatoriaus įvado automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Generatoriaus įvado automatinio jungiklio „trip“ padėtis (yra/nėra); Dėl signalų perdavimo į SCADA reiktų susisiekti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi el. paštu its@kaunovandenys.lt |  |
| 4.26. | Nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 0,4 kV skirstyklose ant generatorių prijungimo automatinių jungiklių skydų gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta balta, ne mažesnė kaip 30 x 100 mm plastikinė lentelė su juodos spalvos išgraviruotu užrašu (šrifto dydis – ne mažesnis kaip 14 mm) „GENERATORIUS“; |  |
| 4.27. | Tiekėjas turi atnaujinti (pažymėti visus pakeitimus) nuotekų siurblinių Nr.6 ir Nr.13 vienlinijines schemas. |  |

- Pasiūlymo kaina

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai.

- Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Kaina Eur, be PVM | 21 proc. PVM | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyzeliniai generatoriai nuotekų siurblinėms ir jų montavimo darbai (Priedėlio Nr. 2 Perkamų įrengimų ir montavimo darbų žiniaraščio bendra suma) |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

- KOKYBĖS KRITERIJAI

  - Tiekėjo siūlomos reikšmės:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūloma reikšmė (mėnesiais) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildoma garantija (G) Prekei suteikiama papildoma garantija |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 6. | Priedėlis Nr 2 Perkamų įrengimų ir montavimo darbų žiniaraštis |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalyje;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |