REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SIURBLINIŲ NR.6 IR NR.13 DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ PASTATYMUI, JĖGOS BEI KITŲ TECHNOLOGINIŲ KABELIŲ PAKLOJIMUI IR KOMUTACINĖS ĮRANGOS ĮRENGIMUI

- Dyzelinis elektros generatorius turi būti pastatytas ant ištraukiamos konstrukcijos (remonto darbams), kuri užtikrintų generatoriaus pastatymo horizontalumą bei stabilumą (horizontalia ir vertikalia kryptimis) dirbant maksimaliu apkrovimu;

- Ištraukiama konstrukcija turi būti atspari gniuždymo jėgai (priklausomai nuo generatoriaus masės), vibracijai ir korozijai;

- Nuotekų siurblinės Nr.6 generatoriui pastatyti numatomoje patalpoje esantys 10/6,0 kV transformatoriai turi būti išvežti į pirkėjo nurodytą vietą Kauno mieste;

- Nuotekų siurblinėje Nr.13 naujai įrengiamos generatoriaus patalpos durys turi būti sandarios (su gumuotomis ar pan. tarpinėmis);

- Nuotekų siurblinės Nr.6 generatoriaus (300 kW) jėgos kabelių prijungimas prie automatinio jungiklio su elektrine pavara:

- nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstykloje, JS-1 arba 4PS skyde, montuojamas automatinis jungiklis su elektrine pavara;

- tarp generatoriaus šynų ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos pamato vidinės sienos kiekvienam poliui (L1-L2-L3-N-PE) klojamas plastikinis gofruotas su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdis;

- jėgos kabeliai tarp generatoriaus šynų ir automatinio jungiklio su elektrine pavara klojami per skirstyklos pamatą paklotuose plastikiniuose gofruotuose su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdžiuose (pamato ertmės ir kabeliai plastikiniuose vamzdžiuose turi būti užsandarinti) bei kanaluose po skirstyklos grindimis;

- jėgos kabelio(ių) ilgalaikė leistina srovė turi būti ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- plastikinio gofruoto vamzdžio vidinis diametras turi būti ne mažiau kaip 40% didesnis už kabelio(ių) diametrą;

- Generatoriaus nulinis laidininkas(ai) turi būti sujungtas(i) su nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos N šyna:

- N kabelis(ai) tarp generatoriaus ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos N šynos instaliuojamas(i) per skirstyklos pamatą paklotame plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis(iai) plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei kanaluose po skirstyklos grindimis;

- N kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Generatoriaus korpusas turi būti sujungtas su nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos PE šyna:

PE kabelis(ai) tarp generatoriaus korpuso ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos PE šynos instaliuojamas(i) per skirstyklos pamatą paklotame plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis(iai) plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei kanaluose po skirstyklos grindimis;

- PE kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Nuotekų siurblinės automatinis jungiklis su elektrine pavara prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų (L1-L2-L3) prijungiamas variniais viengysliais daugiavieliais („minkštais“) kabeliais, kurių ilgalaikė leistina srovė ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- Nuotekų siurblinės Nr.6 generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) prijungiamas prie siurblinės 0,4 kV skirstykloje naujai sumontuoto automatinio jungiklio;

- Nuotekų siurblinės Nr.13 generatoriaus (400 kW) jėgos kabelių prijungimas prie automatinio jungiklio su elektrine pavara:

- nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstykloje, parinktoje patogioje vietoje ant grindų pastatomas lakštinio plieno skydas ir jame sumontuojamas automatinis jungiklis su elektrine pavara;

- tarp generatoriaus šynų ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstykloje naujame skyde sumontuoto automatinio jungiklio su elektrine pavara kiekvienam poliui (L1-L2-L3) esamuose ir naujai įrengtuose kanaluose grindyse klojamas jėgos kabelis. Visi į naują automatinio jungiklio su elektrine pavara skydą klojami jėgos ir valdymo kabeliai turi būti užsandarinti sandarikliais;

- jėgos kabelio(ių) ilgalaikė leistina srovė turi būti ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- Generatoriaus nulinis laidininkas(ai) turi būti sujungtas(i) su nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos N šyna:

- N kabelis(ai) tarp generatoriaus ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos N šynos instaliuojamas(i) esamuose ir naujai įrengtuose kanaluose grindyse bei kanaluose po skirstyklos grindimis;

- N kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Generatoriaus korpusas turi būti sujungtas su nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos PE šyna:

PE kabelis(ai) tarp generatoriaus korpuso ir nuotekų siurblinės 0,4 kV skirstyklos PE šynos instaliuojamas(i) esamuose ir naujai įrengtuose kanaluose grindyse bei kanaluose po skirstyklos grindimis;

- PE kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Nuotekų siurblinės generatoriaus prijungimo automatinis jungiklis su elektrine pavara prie siurblinės 0,4 kV skirstyklos šynų (L1-L2-L3) prijungiamas variniais viengysliais daugiavieliais („minkštais“) kabeliais, kurių ilgalaikė leistina srovė ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė. Į 0,4 kV skirstyklą klojami jėgos kabeliai turi būti užsandarinti sandarikliais;

- Nuotekų siurblinės Nr.13 generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) prijungiamas prie siurblinės 0,4 kV skirstykloje esančio automatinio jungiklio „Rezervas“;

- Reikalavimai iki 1000 V kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 1; 3; 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10° C kabeliams su aliumininėmis gyslomis -5° C kabeliams su varinėmis gyslomis |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 13. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

- Visų jėgos kabelių gyslos turi būti pažymėtos standartiniu spalviniu žymėjimu (L1 – geltona, L2 – žalia, L3 – raudona, N – mėlyna, PE – geltona ir žalia);

- Visi atviri (neapsaugoti instaliaciniais vamzdžiais, kanalais ir pan.) jėgos ir technologiniai kabeliai turi būti apsaugoti nerūdijančio plieno gaubtais;

- Technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemoms ir pan.) prijungiamas prie vandens siurblinės 0,4 kV skirstykloje naujai sumontuoto automatinio jungiklio turi būti ne mažesnio kaip 2,5 mm2 skerspjūvio ploto;

- Reikalavimai plastikinių gofruotų vamzdžių perėjimuose per pamatą ir kabelių juose sandarinimo masės medžiagai:

- sandarinimo masės medžiaga turi būti sintetinė viskoelastinė, pasižyminti dideliu sukibimu su betoniniais, metaliniais ir plastiko paviršiais, nekeičianti savo savybių (išlikti elastinga) eksploatavimo metu;

- drėgmės įgėris turi būti ne didesnis kaip 0,038 %;

- tankis ne mažesnis kaip 1,44 kg/dm3;

- sandarinimo masės medžiagoje turi nebūti sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.