 Priedas Nr. 8
TECHNINĖ UŽDUOTIS. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS.

Pirkimo objektas.
Reikalinga atlikti šių šilumos tiekimo tinklų remonto darbus pagal žemiau pateiktą atliekamų darbų aprašymo lentelę:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Preliminarūs diametrai, ilgiai	Pastaba
1.	Šilumos perdavimo tinklų remontas Ažubalių g. nuo kameros ŠK 7-11-1 iki ŠK 7-11-2 (ilgis apie 50 m, 2d 80/180)	2DN 80/180 mm, / L = 50 m
	1.1. Atkasti esamą šilumos trasą nuo kameros ŠK 7-11-1 iki ŠK 7-11-2 (paliekant esamas lovines konstrukcijas) ir demontuoti esamus vamzdžius (2d 150). / 1.2. Paruošus kanalą sumontuoti izoliuotus vamzdžius Ds 80/180. Izoliuotus vamzdžius prijungti kameroje ŠK 7-11-1 už esamų sklendžių, o kameroje ŠK 7-11-2 prie esamų vamzdžių. / 1.3. Kameroje vamzdžius izoliuoti mineraline vata su folija ir drėgmei atsparia izoliacija pagal nustatytus reikalavimus ( ĮRENGINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS). / 1.4. Demontuotas plokštes priduoti į sąvartyną, vamzdžius, nuėmus izoliaciją, priduoti UAB „Molėtų šiluma“, adresu Mechanizatorių g.7. Molėtai. / 1.5. Atlikti naujų šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlių patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba ultragarsu) ir sumontuotų šilumos tiekimo vamzdynų reikiamus techninius bandymus bei vamzdynų praplovimą. / 1.6. Užkasus trasą sutvarkyti aplinką (atstatyti asfalto, šaligatvio danga, žalią veją) darbų zonoje. Sugadintas šaligatvio plyteles pakeisti kitomis. / 1.7. Naujai sumontuotų DN 80/180 mm vamzdžių signalinius laidus sujungti į vieną visumą. / 1.8. Parengti ir priduoti išpildomąją dokumentaciją.
2.	Šilumos perdavimo tinklų remontas Melioratorių g. nuo kameros ŠK 1-9-6 iki bekanalės trasos prie ŠK 1-9-5.	2DN65/160 mm, / L = 45 m
	2.1. Atkasti esamą šilumos trasą nuo kameros ŠK 1-9-6 iki bekanalės trasos prie ŠK 1-9-5 . Demontuoti perdengimo plokštes (paliekant esamas lovines konstrukcijas) ir vamzdžius (2d 125). / 2.2. Paruošus kanalą sumontuoti izoliuotus vamzdžius Ds-65/160. Izoliuotus vamzdžius prijungti prie esančių bekanalių vamzdžių, pramoniniu būdu izoliuotais perėjimais. / 2.3. ŠK 1-9-6 vamzdžius prijungti prie esamų bekanalės trasos izoliuotų vamzdžių / 2.4. Kameroje vamzdžius izoliuoti mineraline vata su folija ir drėgmei atsparia izoliacija pagal nustatytus reikalavimus ( ĮRENGINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS). / 2.5. Atlikti naujų šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlių patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba ultragarsu) ir sumontuotų šilumos tiekimo vamzdynų reikiamus techninius bandymus bei vamzdynų praplovimą. / 2.6. Demontuotas plokštes priduoti į sąvartyną, vamzdžius, nuėmus izoliaciją, priduoti UAB „Molėtų šiluma“, adresu Mechanizatorių g.7. Molėtai. / 2.6 Užkasus trasą sutvarkyti aplinką (atstatyti asfalto, šaligatvio danga, žalią veją) darbų zonoje. / 2.7 Naujai sumontuotų DN65/160 mm vamzdžių signalinius laidus sujungti į vieną visumą. / 2.8 Parengti ir priduoti išpildomąją dokumentaciją.

3. Tiekėjas (Rangovas) šių darbų apimtyje atlieka suremontuotų šilumos tinklų prijungimą prie esamų tinklų (įrengia atvadus/įvadus ir atlieka kitus reikiamus darbus savo medžiagomis), sumontuoja esamose šilumos kamerose, kaip nurodyta atliekamų darbų aprašymo lentelėje, uždaromąją armatūrą.
4. Kitos žinios apie remontuojamus šilumos tinklus.
Remontuojant šilumos tiekimo tinklus, reikės:
- atidengti kanalus (paliekant esamas lovines konstrukcijas ir išsaugant esamą drenažą). Kur reikalinga demontuoti apatinius kanalus (vietose kur tai reikalinga vamzdynų kompensacijos įrengimui ar vamzdynų suvirinimui bei izoliacinių movų uždėjimui);
- demontuoti susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje pakloti naujus pramoniniu būdu poliuretanu izoliuotus vamzdžius skirtus bekanalei sistemai su gedimų lokatoriui numatytais pajungti laidais;
- sumontuoti uždaromąją armatūrą
- kur reikalinga numatyti nejudamų atramų įrengimą, vamzdynų išdrenavimo, nuorinimo, kompensavimo galimybes;
- atlikus visus numatytus darbus atstatant šaligatvių ir asfalto dangas, išsaugoti paviršinį dirvožemį ir užsodinti žaliuosius plotus.
Vamzdynų iki Ds 150mm suvirinimo siūlių kokybės tikrinimas: asmens, atliekančio statinio statybos techninę priežiūrą, nurodymu pasirinktinai šviečiama 5% visų suvirintų siūlių ir visos suvirintos siūlės po asfalto dangomis. Aptikus defektų antrą kartą, šviečiama 15% visų suvirintų siūlių. Aptikus defektų trečią kartą, šviečiamos suvirinimo siūlės 100% rangovo lėšomis.
Demontuotus senus šilumos tinklų vamzdžius, nuėmus izoliaciją, ir tinklų metalines konstrukcijas reikės suvežti į UAB „Molėtų šiluma“ teritoriją (Mechanizatorių g. 7), seną šiluminę izoliaciją ir g/b laužą utilizuoti nustatyta tvarka.
Remontuojama atkarpa nuo šilumos tiekimo tinklo atjungiama sklendžių pagalba arba esamas vamzdynas laikinai užaklinamas. Prieš atliekant darbus, tiekėjas (rangovas) su perkančiąja organizacija suderina šilumos tinklų remontuojamo ruožo atjungimo laiką ir atjungimo laikotarpį.