TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

110-400 kV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ AEROSKENAVIMO PASLAUGA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkimo objektas:110-400 kV oro linijų, esančių LR teritorijoje (2 priedas) aeroskenavimo, aerofotografavimo ir kartografavimo, erdvinių duomenų analizės paslauga (toliau – Paslaugos).

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Tiekėjas surinktus ir apdorotus duomenis galės naudoti tik vykdydamas sutartinius įsipareigojimus ir negalės naudoti turimos surinktos medžiagos niekur kitur.

    - 110-400 kV skenuojamų OL ilgiai:

- 400 kV OL ilgis – 52 km;

- 330 kV OL ilgis – 2013 km;

- 110 kV OL ilgis – 4969 km.

    - Tiekėjas turi turėti leidimus suteikiančius teisę vykdyti skrydžius bepiločiais ar pilotuojamais skraidymo aparatais  Lietuvos Respublikoje.

    - Tiekėjo  atsakingas už sutarties įsipareigojimų vykdymą asmuo, turi gyventi ir būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje ir mokėti lietuvių kalbą.

- Pirkimo objektas:

  - Teikiamos Paslaugos:

    - Lazerinis oro linijų ir jų apsaugos zonų skanavimas, nustatant:

- duomenis apie oro linijos laidų įlinkius: nurodant atstumus tarp laidų atramose ir tarpatramyje didžiausio įlinkio taške, bei tarp apatinių laidų ir žemės;

- sankirtas ir atstumus su kertamais objektais (pastatai, keliai, stovėjimo aikštelės, oro linijos, vandens telkiniai);

- augmeniją;

- pastatus, statinius ir atstumus iki oro linijų laidų;

- kraštinių oro linijos laidų padėtį ir apsaugos zonos kraštą;

    - Visi duomenys su koordinatėmis turi būti pateikti LKS-94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje.

    - Oro linijos apsaugos zona (toliau OL AZ) - išilgai elektros oro linijos – žemės juostos ir oro erdvė, apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) šiais atstumais:

- 400-330 kV OL - 30 m. Įvertinus atstumą tarp kraštinių laidų atramoje ir maksimalų laidų atsilenkimą skenuojamas oro linijos koridoriaus plotis yra 100 m;

- 110 kV OL - 20 m. Įvertinus atstumą tarp kraštinių laidų atramoje ir maksimalų laidų atsilenkimą skenuojamas oro linijos koridoriaus plotis yra 70 m.

    - Oro linijų trasos, kurios turės būti skenuojamos, bus pateikiamos Tiekėjui po sutarties pasirašymo. (*.shp). Pateikiama trasų informacija yra tiksli, parengta atlikus tikslius geodezinius matavimus (trasų sluoksnis bus pateiktas paslaugos Tiekėjui pasirašius sutartį);

    - Sutarties vykdymo metu, kasmet, bus atliekama ne daugiau nei 3000km OL aeroskanavimo apimčių.

    - Pirkėjas per 5 d. d. po Sutarties pasirašymo privalės pateikti trijų metų planą oro linijų aeroskanavimui.

    - Tiekėjas per 10 d.d. po trijų metų oro linijų aeroskanavimo plano gavimo privalės pateikti mėnesinį 110-400 kV OL aeroskenavimo skrydžių grafiką, išdėstant oro linijas, nurodant oro linijos pavadinimą ir linijos inspektuojamą ilgį km per planuojamą mėnesį, nurodant skraidymo aparato tipą. Grafikas turi būti pateikiamas visiems aeroskanavimo skrydžiams iki 2028-09-30. Grafike turi būti nurodytas duomenų pateikimo laikas;

    - Vykdant darbus Tiekėjas sekančio mėnesio oro linijų aeroskenavimo grafiką ir duomenų perdavo laiką turi  pateikti Pirkėjui iki einamojo mėnesio 25 dienos.

    - Tiekėjas, sekančių metų OL aeroskanavimo, skrydžių grafiką turi atnaujinti ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 15 dieną, išdėstant kiekvieną OL padieniui nurodant skraidymo aparato tipą ir registracijos numerį.

  - Reikalavimai atliekamiems aero skanavimo, aerofotografavimo ir kartografavimo darbams OL AZ.

    - Aero lazerinis skanavimas duomenų surinkimui turi būti atliktas visose 400-110 kV įtampos elektros perdavimo oro linijose, kurios bus pateiktos Tiekėjui Techninės specifikacijos 2 priedu;

    - Minimalus apimties plotis turi būti 5 metrai į kairę ir dešinę nuo kraštinės (400-330 kV OL AZ) t.y. 5+90+5= 100 m-koridoriaus plotis ir (110 kV OL AZ) t.y. 5+60+5= 70 m-koridoriaus plotis, o pastočių/skirstyklų, prie kurių prijungtos linijos, teritorija turi apimti ne mažiau 5 metrus nuo pastotės tvoros;

    - Skaitmeninės ortonuotraukos (Ortografiniai žemėlapiai):

- Vertikalios nuotraukos turi būti ne mažesnės nei 1 cm GSD (Ground sampling distance) (1 px = 1 cm atitikmuo realybėje) raiškos į vieną pikselį;

- Vertikalios nuotraukos turi būti sujungtos į vientisą ortomozaiką be jokių reikšmingų vaizdo iškraipymų ar jų persidengimo, optimaliomis apšvietimo sąlygomis. Sujungtoje ortomozaikoje turi būti lengvai identifikuojami statiniai iki 10m²;

- Vientisa iš nuotraukų padaryta ortomozaika turi padengti visą skrydžio misijai duotą teritoriją (tiek ilgio, tiek pločio atžvilgiu);

- Duomenų surinkimo metu, nuotraukų persidengimas neturi būti mažesnis nei 60% (tiek išilgai, tiek iš šono);

- Fotografijos turi būti pateiktos taip, kad 90% visų objektų būtų matomi ne su didesne nei 20 cm (4x5 GSD) atstumo paklaida nuo realios geodezinės padėties, o plotas neturėtų skirtis daugiau kaip 30 cm (6x5 GSD) nuo realios geodezinės padėties. Fotografijos turi būti pateiktos JPG/GeoJPG;

    - Reikalavimai skaitmeninėms vaizdo iš šono (Oblique) atramų vertikalioms nuotraukoms (Aerofotografinės nuotraukos):

- Vertikalios nuotraukos turi būti ne mažesnės nei 1 cm GSD (Ground sampling distance) (1 px = 1 cm atitikmuo realybėje) raiškos į vieną pikselį;

- Oro linijų atramų ir pastočių (iš visų keturių pusių) priekinio ir galinio kampo nuotraukos turi būti pateikiamos taip, kad būtų galima matyti kuo daugiau detalių (Nuotraukos pavyzdys 4 Priede);

- Šoninio vaizdo nuotraukos turi būti padarytos taip, kad atrama būtų centruojama nuotraukos viduryje;

- Šoninio vaizdo nuotraukoje atrama turi matytis visa t.y visi atramos elementai, taip pat ir atotampos;

- Nuotraukos turi būti pateiktos JPG/ GeoJPG formatu;

- Fotografijų kokybė turi leisti aiškiai nustatyti atramos, izoliatorių girliandų ir laidų bei trosų elementų defektus, perskaityti oro linijos pavadinimą ir numerį esantį ant atramos;

- Fotokamera „į priekį“ ir „ atgal“ turi užfiksuoti vaizdą leidžiantį įvertinti atramos, izoliatorių girliandų ir laidų bei trosų elementų defektus;

- Kiekvienas atramos elementas turi būti aiškiai matomas kiekvienos kameros fotografuojamose nuotraukose;

    - Žemėlapių indeksavimo sluoksnis/ Index Map file: Turi būti pateiktas žemėlapio indeksavimo sluoksnis ESRI *.shx formatu, atitinkamai, su centro koordinačių ir datos atributais sluoksnio atributų lentelėje;

    - Profilių/skersinių pjūvių/simuliacijos: Oro linijų išilginiai profiliai turi būti pateikti *.DXF ir *.pdf formatu. Oro linijų išilginiuose profiliuose turi būti nurodyti visi objektai patenkantys į OL AZ (pastatai, keliai, stovėjimo aikštelės, kitos oro linijos, vandens telkiniai);

    - Atramų lentelė: Duomenys apie atramas turi būti pateikiami pagal Techninės specifikacijos 6 priede pateikiamos lentelės reikalavimus;

    - Skaitmeninis paviršiaus modelis/ Digital Surface Model (Toliau - DSM) ir skaitmeninis reljefo modelis/ Digital Terrain Model) (Toliau - DTM):

- DSM ir DTM duomenys (LiDAR sistemos duomenys su tarpiniais pasikartojančiais taškais) turi būti pristatomi formatu, kuris aprašomas žemiau. Horizontalus ir vertikalus duomenų tikslumo paklaida galima iki 0.1 metro. Skenuojant nuotolinio skenavimo būdu turi būti užfiksuojama ne mažiau nei 80 taškų viename kvadratiniame metre;

- Duomenys turi būti pateikti ASCII .xyz formato tekstiniuose dokumentuose su vienu duomenų tašku priskirstu atskirai eilutei;

- DSM ir DTM duomenys turi būti pateikiami skirtingus atributus atskiriant kableliu, žemiau nurodytu formatu:

X-koordinatė, Y-koordinatė, Z-koordinatė, tipo kodas, komentaras, *

* kableliu turi pasibaigti ir paskutinis laukelio įrašas

- Kiekvienam vietovės taškui turi būti pateikiami penki (5) skirtingi duomenų tipai:

- X- koordinatė (Rytai-Vakarai);

- Y-koordinate (Šiaurė-Pietūs);

- Z-koordinate (Aukštis) Tai reliatyvus tiriamo taško aukštis, net jei tai tik orinė kliūtis (antena) Objekto kodas;

    - Komentarai turi būti pridedami prie koordinatės, norint pabrėžti konkrečius objekto bruožus arba pridėti papildomos informacijos apie vietovę (vandens telkinio, kelio, kertamos oro linijos operatoriaus pavadinimas). Pavyzdžiui, tas pats objekto kodas gali būti naudojamas visiems tame regione esantiems keliams, o komentaru galima nurodyti konkretų kelio pavadinimą. ASCII dokumente turėtų būti tik vienas unikalus taškas, turintis tik jam unikalų pavadinimą, pridedamas prie pirmojo tinkamo užfiksuoto lazerio taško;

- Vietovės taškų žymėjimo pavyzdys:

570381, 6053353, 12, 220, Lietuvos elektrinė – Vilnius (LN 332)

- Kiekvienas šio pavyzdžio punktas yra interpretuojamas taip:

- Taško X-koordinatė yra 570381,

- Taško Y-koordinatė yra 6053353

- Taško Z-koordinatė (aukštis nuo žemės) yra 12 m

- Objekto kodas yra 220, kuris reiškia, jog tai yra asfaltuoto kelio ruožas, kaip nurodyta 2.2.11 punkto lentelėje.

- Komentaras, leisiantis identifikuoti duomenų surinkimo vietą, šiuo atveju, tai Lietuvos elektrinė - Vilnius esantis elektros linijos ruožas.

    - Oro sąlygų duomenys:

- Dokumentas turi būti pateiktas .xlsx formatu, o jame turi būti nurodytas struktūros (atramos) numeris, prieš tai nustatyti meteorologiniai aplinkos temperatūros (laipsniais C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties, saulės radiacijos intensyvumo (giedra, debesuota, vietomis debesuota) duomenys ir sekamas skridimo laikas su konkrečiu laiku, data bei skridimo vieta (UTC laikas + data).

- Tipinis oro duomenų lentelės pavyzdys, 7 priedas:

| Atramos Nr. | Aplinkos temperatūra | Vėjo greitis | Vėjo kryptis | Saulės radiacija | UTC laikas | data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | -7 | 5 | SW | Debesuota | 14:24 | 2024-09-01 |

* Reikalavimai pristatomiems duomenims pateikti žemiau. Visi duomenys turi būti perduoti naudojantis išorinės atminties įrenginiais.

    - Objektų kodų lentelėje pateikiamas sąrašas objektų kodų, kurie naudojami identifikuoti tiriamų taškų charakteristikas. Objektų kodai turi būti nuoseklūs kiekvienam to pačio tipo objektui.

| žemė.xyz | 200 | ŽEMĖS PAVIRŠIUS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 205 | VANDENS KRAŠTAS |  |
|  | 210 | VANDUO |  |
|  | 220 | KELIAS |  |
|  | 230 | GELEŽINKELIS |  |
|  | 240 | STATINIAI |  |
|  | 250 | VAMZDYNAI |  |
| augmenija.xyz | 300 | AUGMENIJA |  |
| linija.xyz | 400 | ŽAIBOSAUGOS TROSAS / ŠVIESOLAIDIS | Žaibosaugos trosai, žaibosaugos trosai su šviesolaidinio kabeliu |
|  | 410 | LAIDININKAS ŽVĮ | Lygiagrečios arba kertančios žemos/vidutinės įtampos oro linijos (U < 110 kV) laidininkai |
|  | 420 | LAIDININKAS AĮ | Aukštos įtampos oro linijos (U ≥ 110 kV) laidininkai |
|  | 430 | ATRAMA ŽVĮ | Lygiagrečios arba kertančios žemos/vidutinės įtampos oro linijos (U < 110 kV) atramos (įskaitant ir apšvietimo stulpus) |
|  | 440 | ATRAMA AĮ | Aukštos įtampos oro linijos (U ≥ 110 kV) atramos |
|  | 441 | ATRAMA AĮ VIRŠUS | Aukštos įtampos oro linijos (U ≥ 110 kV) atramos viršus |
|  | 442 | ATRAMA AĮ APAČIA | Aukštos įtampos oro linijos (U ≥ 110 kV) atramos apačia |

  - Reikalavimai atliekamiems darbams ir pateikiamiems duomenims:

    - Tiekėjas turi pateikti 2D kiekvienos OL trasos išilginį planą (trasos koridoriaus plotis 400-330 kV oro linijoms 100m, 110 kV oro linijoms 70m) turi atitikti oro linijų apsaugos zoną) žiūrint iš viršaus užnešant laidus ir atramas su Nr. bei nurodant atstumus kraštinių laidų nuo OL ašies kiekvienoje atramoje, atramas, kertamus objektus ir žemės paviršių su altitudėmis *.dwg, *.xlsx (atstumų ataskaita), *.pdf formatais;

    - Tiekėjas turi pateikti 2D kiekvienos OL trasos kraštinių oro linijos laidų padėtį ir apsaugos zoną, žiūrint iš viršaus, užnešant laidus ir atramas su Nr. bei nurodant kraštinių laidų atstumus nuo OL ašies kiekvienoje atramoje *.dwg, formatu;

    - Tiekėjas turi pateikti 3D išilginį oro linijos profilį, kuriame matytųsi žemės paviršius, atramos, laidai ir statiniai. Profilyje turi matytis oro linijos laidininkai esantys arčiausiai žemės paviršiaus. Jeigu oro linijos laidai išdėstyti lygiagrečiai, turi būti pateikiami atskiri išilginiai profiliai kiekvienai fazei. Oro linijos profiliai pateikiami inkariniais protarpiais (OL atkarpa tarp dviejų inkarinių, inkarinių kampinių atramų). Visi sluoksniai turi būti pateikti  *.dwg, *.las (LAS failų formato versija 1.4), *.kml ir *.pdf formatais;

    - Išilginiuose profiliuose visi atstumai sankirtose su žeme, vandens telkiniais, pastatais, statiniais, kitomis oro linijomis, vamzdynais, keliais ir geležinkeliais ir kitais objektais turi būti išmatuoti ir pateikti tokie kokie buvo matavimo metu bei perskaičiavus prie +35 ᵒC ir +70 ᵒC;

    - Visi atstumai iki statinių, pastatų patenkančių į oro linijų apsaugos zoną turi būti pateikti nuo oro linijos kraštinio vertikalaus laido ir perskaičiavus kada laidas pasisukęs 45ᵒ kampu nuo vertikalios laido ašies;

- Mažiausi vertikalūs teisės aktuose nustatyti atstumai nuo žemiausiai esančio laido iki objekto:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Minimalus atstumas, m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 kV OL | 330 kV OL |
|  | Žemės, vandens paviršius | 7 | 8,5 |
|  | Statiniai virš žemės paviršiaus | 7 | 20 |
|  | Automobilių keliai | 7 | 8,5 |
|  | Geležinkeliai | 7,5 | 9 |
|  | Antžeminiai vamzdynai | 4 | 6 |

- Mažiausias atstumas tarp susikertančių oro linijų laidų, tarp laidų ir trosų.

    - Tiekėjas turi pateikti atskirus failus, kuriuose iš lazerio taškų debesies bus sugeneruoti poligonai ir taškai *.shp formatu ir lentelėse *.xlsx formatu:

      - Augmenijos ir statinių poligonai, išskirti pagal aukščius ir rizikos klases;

      - Pateikti 3D skaitmeninį modelį identifikuojant metančius lapus, sausuolius ir visžalius medžius *.shp ir *.kml formatais;

| Oro linijos tarpatramio ilgis, m | Mažiausias atstumas, m , kai nuotolis nuo sankirtos iki artimiausios atramos yra, m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| Susikertant 330 kV OL tarpusavyje ir su žemesnės įtampos OL |  |  |  |  |  |  |
| Iki 200 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | - | - |
| 300 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 450 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
| Susikertant 110 kV OL tarpusavyje ir su žemesnės įtampos OL |  |  |  |  |  |  |
| iki 200 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 300 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | - |

      - Pateikti 3D skaitmeninį, matematinį modelį prie maksimalaus laidų įlinkio ir stipriausio vėjo,  kada labiausiai atlenkti laidai, nurodant šoninį gabaritą nuo oro linijos kraštinio laido iki medžių lajos ar statinių *.shp formatu;

      - Pateikti 3D skaitmeninį, matematinį modelį augmenijos ir medžių augimo po metų laikotarpio *.shp formatu;

      - Sluoksnių struktūra *.shp formatu:

Sluoksniai :

- PAVOJINGI MEDŽIAI

  - *

- MEDŽIAI METANTYS LAPUS, SAUSUOIAI IR VISŽALIAI

- MEDŽIAI PO 3 METŲ VEGETACIJOS

  - Rizika

    - Šalinamas nedelsiant

    - Pavojingas

    - Saugus

- AUGMENIJA

  - Aukštis

    - {30, 99}

    - {25, 30}

    - {20, 25}

    - {15, 20}

    - {7, 15}

    - {4, 7}

    - {2.5, 4}

    - {1, 2.5}

    - {0, 1}

  - Aukštis

    - Šalinamas nedelsiant

    - Pavojingas

    - Saugus

- STATINIAI

  - Aukštis:

    - {30, 999}

    - {25, 30}

    - {20, 25}

    - {15, 20}

    - {10, 15}

    - {5, 10}

    - {1, 5}

  - Rizika

    - Draudžiamas

    - Įtartinas

    - Įtartinas atlenktas kraštinis linijos laidas 45°

    - Leidžiamas

    - Leidžiamas atlenktas kraštinis linijos laidas 45°

*Medžių ir krūmų aukštis turi būti nustatomas pagal lajos aukštį. Minimalus segmento plotas 1 m².

- GIS sluoksniai turi būti pateikiami apibendrinti pagal augmenijos aukštį arba rizikos klasę.

    - Pavojingų medžių taškai, kurie virsdami arba jau esantys pasvirę statmenai oro linijai gali kliudyti laidininką, sausuoliai, pavieniai palikti kirtavietėse ir dvistiebiai medžiai.

    - Visi pateikiami duomenis turi būti kataloguojami taip (linijos pavadinimas / pastotės pavadinimas: didžiosiomis raidėmis, naudojant lotynišką abėcėlę):

- LINIJOS PAVADINIMAS / PASTOTĖS PAVADINIMAS

  - NUOTRAUKOS:

    - ORTHO:

      - JPG/ GeoJPG

      - INDEX MAP

    - VAIZDAS IŠ ŠONO (OBLIQUE):

      - ECW

      - JPG/ GeoJPG

      - INDEX MAP

  - ORO LINIJOS:

    - SIDE VIEW MAP:

      - DXF

      - ESRI

    - ATRAMŲ LENTELĖ (5 PRIEDAS)

    - DSM_DTM DUOMENYS

    - ORO SĄLYGOS

    - 2D IŠILGINIAI PROFILIAI (4 PRIEDAS)

    - 3D MODELIS (*.LAS IR *.KML FORMATAIS)

    - PDF LAYOUTS

    - ATSTUMAI (3 PRIEDAS)

  - GIS

    - MEDŽIAI METANTYS LAPUS, SAUSUOIAI IR VISŽALIAI

    - PAVOJINGI MEDŽIAI

    - AUGMENIJA SUSKIRSTYTA PAGAL AUKŠČIUS (PAGAL RIZIKOS KLASES)

    - STATINIAI (PAGAL RIZIKOS KLASES)

    - MEDŽIAI PO 3 METŲ VEGETACIJOS

  - KML

    - 3D IŠILGINIAI LINIJŲ PROFILIAI

    - MEDŽIAI METANTYS LAPUS, SAUSUOIAI IR VISŽALIAI

    - PAVOJINGI MEDŽIAI

    - AUGMENIJA SUSKIRSTYTA PAGAL AUKŠČIUS (PAGAL RIZIKOS KLASES)

    - STATINIAI (PAGAL RIZIKOS KLASES)

    - MEDŽIAI PO 3 METŲ VEGETACIJOS

    - Paruošti naudojimui duomenys (nesuarchyvuoti) turi būti pateikti Pirkėjui priduodant  nešiojamuose išoriniuose kietuosiuose diskuose, nemažesnės nei 4 TB talpos, turinčiuose ne prastesnę kaip USB3.0 arba USB-C sąsaja prijungimui prie kompiuterio. Nešiojamus išorinius kietuosius diskus pateikia paslaugos teikėjas.

  - Reikalavimai atliekamiems darbams ir pateikiamiems duomenims:

    - Visi skrydžiai atliekami ir duomenys renkami iki 2028 m. rugpjūčio 31 d.;

    - Tiekėjas atlikęs vienos pasirinktos oro linijos skrydžius ir surinkęs duomenis, pateiks Pirkėjui tarpinę ataskaitą apie pasiektus rezultatus. Tarpinė Paslaugų ataskaita pateikiama Pirkėjui per 1 mėnesį nuo faktiškai pardėto aeroskenavimo paslaugos teikimo dienos.

    - Visi suplanuoti ir su užsakovu suderinti skrydžiai, metų eigoje, 400-110 kV oro linijose atliekami ir duomenys renkami iki rugpjūčio 31 d.. Surinkti ir apdoroti duomenys pagal techninės specifikacijos reikalavimus su ataskaitomis turi būti pateikiami iki spalio 15 d.

    - Tiekėjas, suderintu grafiku su Perkančiuoju subjektu, atlikęs pilnai metuose suplanuotus oro linijos skrydžius ir surinkęs bei apdorojęs duomenis, pateiks Perkančiajam subjektui tarpinę ataskaitą apie pasiektus rezultatus. Tarpinė paslaugų Pirkėjui ne vėliau kaip 3 mėnesiai nuo aeroskanavimo Paslaugos teikimo dienos. Tarpinė ataskaita teikiama kasmet ir tik tais metais suplanuotų apimčių ribose.

Priedai:

2 priedas. Linijų sąrašas (*.shp).

3 priedas. Atstumų šablonas.

4 priedas. Linijos profilio pavyzdys.

5 priedas. Linijos šoninio vaizdo (Oblique) pavyzdys.

6 priedas. Atramų lentelė.

7 priedas. Oro duomenų lentelė.

8 priedas. Pateikiamų duomenų struktūra.