Pirkimo sąlygų

„1 priedas Techninė specifikacija“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | ☒ Projektiniai pasiūlymai ☒ Techninio darbo projekto parengimas ☐ Techninio projekto parengimas ☐ Supaprastinto projekto parengimas ☐ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas ☐ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo parengimas ☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas ☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, BIM modelio sukūrimas (jeigu privaloma) ir kt.) |
| 3. | Projekto pavadinimas | Visuomeninės mokslo paskirties pastato (Jovaro progimnazija), esančio Vytauto g.132, Šiauliuose (unikalus Nr.2996-3010-3011) kapitalinio remonto projektas. Pavadinimas gali būti keičiamas. |
| 4. | Statinio adresas | Vytauto g. 132, Šiauliai |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Pastatas – Visuomeninės mokslo paskirties pastatas |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Esamas pastatas Paskirties grupė – visuomeninių Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis - mokslo Statinio bendras plotas – 4829,14 m2, pagrindinis plotas – 4400,65 m2, užstatymo plotas – 1383,00 m2, pastato tūris – 23135,00 m3. Statybos metai – 1963 m. Aukštų skaičius – 4. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | ☐ Naujo statinio statyba ☐ Statinio rekonstravimas* Statinio remontas: ☒ Statinio kapitalinis remontas ☐ Statinio paprastasis remontas ☐ Pastato atnaujinimas (modernizavimas) ☐ Statinio griovimas Esant poreikiui patikslinti statinio statybos rūšį. |
| 8. | Statinio kategorija | ☒ Ypatingasis statinys ☐ Neypatingasis statinys ☐ Nesudėtingasis statinys Esant poreikiui patikslinti statinio kategoriją. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pagrindinė pastato paskirtis yra mokslo paskirties pastatas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą, siekiant parinkti tinkamus projekte numatomus sprendinius. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus |  |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Preliminari projekto kaina pateikiama kartu su projektiniais pasiūlymais ~ 3080574,27 Eur |
| 12. | Lėšų pobūdis | ☒ Savivaldybės biudžeto lėšos ☐ Skolintos lėšos ☐ Valstybės biudžeto lėšos ☒ Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ☐ Valstybės investicijų projektų lėšos ☐ Kitų šaltinių lėšos |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 13. | Perkamų paslaugų apimtis: | ☒ Projektiniai pasiūlymai; ☒ Techninis darbo projekto dalys: ☒ bendroji; ☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); ☒ architektūros; ☒ konstrukcijų; ☐ gamybos (paslaugų) technologijos; ☐ susisiekimo; ☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; ☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; ☐ dujotiekio; ☒ elektrotechnikos; ☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų); ☒ apsauginės signalizacijos; ☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo; ☒ procesų valdymo ir automatizacijos ☒ šilumos gamybos ir tiekimo; ☒ gaisrinės saugos. ☐ Branduolinės saugos (BEOS); ☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ☐ ekonominė. ☐ kultūros paveldo tvarkybos. |
| 13.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, statybinių tyrimų ataskaitos parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo, projekto ekspertų ir statybą leidžiančio dokumento išdavimą derinančių įstaigų atstovų pastabas. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartai. |
| 13.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus (jei būtina), prisijungimo sąlygas (jei būtina), atlikti visus reikalingus tyrimus, Pateikti dokumentaciją statybą leidžiančiam dokumentui gauti per IS ,,Infostatyba“, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ir kitus privalomus tyrimus, jei reikia; parengti siūlomų servitutų projekto planą, dėl naudojimosi patalpomis ar statinio dalimis (jei reikia), PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas), NATURA 2000 vertinimas (jei reikia). Taip pat projekto vykdymo priežiūra. Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas, 2 priedas XII skyrius 15.1 punktas pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai ir XIII-XIV-XV-XVI skyrių nuostatomis |
| 13.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas gavęs statybą leidžiantį dokumentą per 3 darbo dienas turi pateikti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Užsakovas. Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto pasitarimų protokoluose priimtus sprendimus, spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose. Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo deleguoti į Objektą reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities). Organizuoti pastebėtų techninio darbo projekto sprendinių klaidų taisymą. Pakoreguoti techninį darbo projektą pagal Užsakovo Pastabas. Pasirašyti statybos užbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimo statinio projekto sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas galiojančios redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojančiame projekto vykdymo priežiūrą. Dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe Užsakovo nurodytu terminu. Vykdyti kitas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas privalomas funkcijas. |
| 14. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Perkamos paslaugos suteikimo trukmė nurodoma kalendorinėmis dienomis. ☒ Projektui reikiami tyrimai: pradžia po sutarties pasirašymo trukmė 30 k. d. iki projekto viešinimo visuomenei ☒ Projektiniai pasiūlymai (įskaitant viešinimo procedūras, visus reikiamus pritarimus ir suderinimu, kad būtų gautas statyba leidžiantis dokumentas): pradžia po sutarties pasirašymo trukmė 60 k. d. iki statybos leidimo gavimo ☒ Techninio darbo projekto parengimas (įskaitant teigiamą ekspertizės išvadą, visus reikiamus pritarimus ir suderinimus). pradžia po projekto viešinimų procedūros trukmė 150 k. d. iki statytojo projekto patvirtinimo. ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: trukmė ~ 490 k. d. iki Statybos akto ar statybos užbaigimo deklaracijos gavimo ☐ Supaprastinto projekto parengimo trukmė______(mėn.; sav.; k.d.) ☒ Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: ☒ statybos techniniai reglamentai, ☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), HN (higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: ☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, ☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, ☒ tarptautinį standartą, ☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Parengti Visuomeninės mokslo paskirties pastato esančio Vytauto g. 132, Šiauliuose (unikalus Nr.2996-3010-3011) kapitalinio remonto projektą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti statybos darbus. Projekto rengėjas turi suderinti projekto sprendinius su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais, švietimo įstaigos atsakingais asmeninis, ekspertais, gauti statybos leidimą. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais. Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos higienos normomis, statybos techniniais reglamentais ir šia projektavimo užduotimi. Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ numatyti žmonių su negalia patekimą į antrą aukštą. Vadovaujantis techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ įvertinti ir suprojektuoti numatytas patalpas priedangai (įrengiant WC, generatoriaus pajungimą ir kt.). |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ . |
| 18. | Statinių pritaikymo, Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Universaliojo dizaino principai ir kokiomis priemonėmis turės būti įgyvendinti projekte/ ☒ visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; ☒ lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); ☒ paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; ☐ tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; ☒ tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; ☒ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; ☒ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; ☐ kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; ☒ vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; ☒ vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. Pagrindinis įėjimas į pastatą turi būti įrengtas taip, kad asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų ir į projekto lėšomis sutvarkytas patalpas; (įrengti liftą arba keltuvus prie turėklų (kur reikia), taktilinius paviršius (kur reikia)), Antro- išorinio keltuvo (patekimui į 1-2-3 aukštus) projektavimas, patekimui į patalpas iš kiemo pusės. Remontuojamos vidaus patalpos (judėti skirtos zonos, t. y. durys, slenksčiai, koridoriai ir bent vienas sanitarinis mazgas) turi būti pritaikytos asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis. (SADM) Vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatomis. |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus. Parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir naudingi, sprendinių vertė turi atitikti jų naudą pastato patalpos paskirčiai būtinas savybes. Energinio naudingumo lygis turi pasiekti B klasę ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus, tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei standartus. |
| 19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai | Esamos nuogrindos pašalinimas, naujos nuogrindos įrengimas, suformuojant reikiamą nuolydį, numatyti sklypo sutvarkymo aplink pastatą darbus. Lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas į miesto lietaus vandens nuotekų šulinėlius. Sąlygas išsiimti UAB „Šiaulių vandenys“. |
| 19.2. | architektūros daliai | Numatyti apsaugos kamerų, lauko apšvietimo, ventiliacijos vamzdžių ir kitų, ant pastato sumontuotų, įrengimų nuėmimą ir atstatymą atliekant inžinerinių sistemų keitimą. (jei reikia, elektros laidų, vamzdžių keitimas). Išorinių sienų ir cokolio pažeistų paviršių remontas ir šiltinimas, įrengiant ventiliuojamą fasadą. 1. Atliekant išorės sienų šiltinimą (tame tarpe ir cokolio), reikalinga numatyti senos nuogrindos, laiptų aikštelių demontavimo bei naujos įrengimo darbus. Atstatyti sienų ir cokolio (įskaitant pamatą) pažeidimus į pradinę padėtį. Antžeminio cokolio šiltinimas- ventiliuojamas. Pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltintą cokolį, dengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Cokolio požeminės dalies šiltinimas 1,2 m gylyje, cokolio dalyje be rūsio termoizoliacinio sluoksnio įgilinimas 0,6 m. Pateikti detalų išorės sienų šiltinimo darbų aprašą bei šiltinimo detales, atliekant pastato modernizavimo techninį darbo projektą. Įvertinti esamą įrangą ant fasado (apsauginė signalizacija bei gaisro aptikimo signalizacija), projektuojant derinti su kitomis dalimis. Siekiama B energinio naudingumo klasės, sandarumo vertė n50.N, (1/h) negali viršyti 1,5 2.Sutapdinto stogo šiltinimas akmens vata ar kita lygiaverte medžiaga, stogo dangos atnaujinimas. Įvertinti įėjimo į pastatą stogelių sutvarkymą. Stogo ventiliacinių kaminėlių įrengimas. Ventiliacijos kanalų ir šachtų išdėstymas. Vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai. Stogo aptvėrimas, gaisrinės kopėčios, liukai, jei reikalinga Statybos darbai turi atitikti techninius reikalavimus, naudojamos medžiagos turi tenkinti higienos, saugos ir kitus STR reikalavimus. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Paruošiamas detalus stogo šiltinimo darbų bei šiltinimo detalių aprašas. 3.Suprojektuoti viso pastato langus, atitinkančius tokios paskirties pastatams keliamus STR ir HN reikalavimus. Esami langai keičiami į plastikinius. Norminis šilumos perdavimo koeficientas langams mokslo paskirties pastatuose Un=1,40 W/(m²K); Naujų langų ir profiliai turi būti pagaminti iš medžiagų, atitinkančių RAL-RG 716/1 reikalavimus. Angokraščiai aptaisomi, tinkuojami, glaistomi, dažomi, atliekama pilna apdaila. Naujų langų triukšmo slopinimo lygis ~35 dB. Senų lauko durų keitimas į naujas. Norminis šilumos perdavimo koeficientas durims mokslo paskirties pastatuose Un=1,90 W/(m²K). Projektuoti plastikines duris. Naujos durys turi užtikrinti lengvesnį žmonių su negalia patekimą į pastatą. Durys projektuojamos su spyna ir automatinio uždarymo mechanizmu. Atstatoma angokraščių apdaila. Langų ir durų montavimą numatyti termoizoliaciniame sluoksnyje Suprojektuoti grindų ant grunto apšiltinimą ir grindų ant grunto šildomame rūsyje apšiltinimą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant betonines grindis. 4. Atnaujinti lauko laiptus/aikšteles bei turėklus, įrengiamas pandusas lengvesniam žmonių su negalia patekimui į pastatą; 5. Atnaujinti bendrojo naudojimo patalpų laiptines. 6.Suprojektuoti liftą, kuris turi užtikrinti lengvesnį žmonių su negalia judėjimą pastate: platforminio keltuvo neįgaliesiems įrengimas pastato išorėje bei platforminiai laiptiniai keltuvai. 7. Suremontuoti visas patalpas (bendrojo naudojimo patalpos, salė, sporto salė, valgykla, klasės, kabinetai, sanitariniai mazgai ir t.t.). Visose remontuojamose patalpose numatyti grindų, sienų, lubų apdailą. Lubas numatyti Armstrong arba lygiavertes. Sienų ir grindų apdailai parinkti mechaniniams pažeidimams atsparias medžiagas (grindų dangos klasėse Marmoleum arba lygiavertis, koridoriuose plytelės), sienos klasėse glaistomos, dažomos, nurodant spalvą pagal spalvų paletę, bendro naudojimo patalpose-dažomos aukštos kokybės, mechaniniams pažeidimams, trinčiai ir dėmėms atspariais interjero dažais. Keičiamos visos pastato vidaus ir lauko durys, sutvarkant angokraščius, peržiūrint jų varstymo kryptis ir evakuacijos planus. |
| 19.3. | konstrukcijų daliai | Konstrukcijos problemos: laikančiųjų konstrukcijų tokių kaip sijos, pamatai, g/ž plokštės savybės pablogėjusios dėl jas veikiančios tiesioginės drėgmės. Įvertinus esamų konstrukcijų techninę būklę, parinkti optimaliausią sprendinį. Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodyti konkretūs reikalavimai (leistini nuokrypiai, darbų atlikimo, kokybės įvertinimo metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms). |
| 19.4. | technologijos daliai | Nenumatoma |
| 19.5. | susisiekimo daliai | Nenumatoma |
| 19.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Pastate suprojektuoti šilto/ šalto vandens magistrales, stovus ir prietaisus, sanitarinių mazgų buitinių nuotekų sistemas. Suprojektuoti buitinio karšto vandens ruošimo šildytuvą. Šios sistemos turi atitikti jiems keliamus reikalavimus. Gaisro gesinimo sistemų magistralinių vamzdynų, stovų, gaisrinių čiaupų įrengimas. Numatyti lietaus vandens surinkimą aplink pastatą, įrengti drenažą, kuris privalo būti prijungtas prie miesto lietaus nuotekų sistemos |
| 19.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Visos šildymo sistemos atnaujinimas. 1.Esamą vienvamzdę sistemą keisti į dvivamzdę šildymo sistemą; atnaujinti šilumos punktą, keičiami, visi magistraliniai vamzdynai bei stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami. Naujai projektuojami radiatoriai su valdymo automatika. Ant šildymo prietaisų numatyti termostatinius ventilius su termostatinėmis galvomis, patalpų projektinei temperatūrai užtikrinti. 2.Suprojektuoti mechaninę rekuperacinę vėdinimo sistemą su šilumogrąža visame pastate, išskyrus sporto salę. Vėdinimo sistema pilnai automatizuota. 3.Suprojektuoti kondicionavimo sistemą multi-split arba lygiavertę įrenginiai su išoriniais ir vidiniais blokais (patalpose 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 2-11, 2-12, 2-13, 3-1, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-5, 4-6) |
| 19.8. | dujotiekio daliai | Nenumatoma |
| 19.9. | elektrotechnikos daliai | Įvertinti elektros skydinę ir suprojektuoti naujai 1.Keisti elektros tinklų instaliaciją, dvilaidę sistemą pakeičiant šiuolaikine, reikalavimus atitinkančia su įžeminimu elektros energijos tiekimo sistema. 2.Kasdieninės eksploatacijos įrenginius ir prietaisus keisti naujesniais, mažiau energijos vartojančiais prietaisais: • Taikyti labiausiai efektyvius lempų derinius su reikalaujamu apšvietimo lygiu ir spalviniu atitikimu; Esamus neekonomiškus šviestuvus keisti į LED šviestuvus. • numatyti automatinę apšvietimo kontrolę; 3. Ant pastato stogo papildomai suprojektuoti saulės fotovoltinę elektrinę, kurios galia yra 72,4 kW. Galia parinkta, priimant, jog 1 kW saulės fotovoltinė elektrinė pagamina 1 MWh elektros energijos. Energijos skirstymo operatoriui nesuteikus galimybės objekte prijungti saulės jėgainės prie skirstymo tinklo, rekomenduojama rinktis alternatyvą - saulės parką, kurio galia 72,4 kW. Esant poreikiui trūkstama energija bus perkama sertifikuota žalia. |
| 19.10 | elektroninių ryšių daliai | Pastato duomenų perdavimo tinklui numatoma aktyvinė įranga turi palaikyti optimalią greitaveiką. Darbo vietose, bei bendrose erdvėse numatyti tinkamą rozečių kiekį. Kabeliai iki rozečių atvedami kabeliniais loveliais, plastikiniais vamzdžiais. Kompiuterinių - telefoninių tinklų maitinimas turi būti suderintas su kitose dalyse numatomais sprendiniais |
| 19.11. | apsauginė signalizacijos daliai | Suprojektuoti naują apsauginės signalizacijos sistemą. |
| 19.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Suprojektuoti naują gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. Sutikrinti vidaus ir lauko durų varstymo kryptis. Įvertinus patalpas, suprojektuoti gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie atitiktų LR galiojančius teisės aktus. |
| 19.13 | procesų valdymo ir automatizacijos daliai | Suprojektuoti telekomunikacijos sistemas (internetas, telefono tinklas). Užtikrinti visų patalpoje veikiančių sistemų (vėdinimas, šildymas, signalizacija, automatinis skaitiklių rodmenų nuskaitymas, gaisro gesinimo sistema pastato valdymo sistema ir kt.) suderinamumą, bei veikimą |
| 19.14 | šilumos gamybos ir tiekimo daliai | Suprojektuoti naują šilumos punktą, remiantis šildymo ir vėdinimo sprendiniais. |
| 19.15 | gaisrinės saugos daliai | Numatyti konstrukcijų sprendinius, įvertinti vidaus ir lauko durų varstymo kryptis, bei jų tipą. Suprojektuoti gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie atitiktų LR galiojančius teisės aktus |
| 19.16 | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai | Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją bus vykdoma veikla. |
| 19.17 | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis |
| 19.18 | Kultūros paveldo daliai | Nenumatoma |
| 19.19. | kita | Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energiją taupančius šiuolaikinius sistemos prietaisus. Numatyti saugius konstrukcijų sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, reikalavimai bei taisyklės: HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”; Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; Atliekų tvarkymo taisyklės; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; Nuotekų tvarkymo reglamentas; 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“. Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. |
| 20. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Pateikiamas statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt. (tvarių pastatų vertinimo sertifikatai)), bei norimas pasiekti rodiklis ar įvertis. Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai mažinantys kriterijai. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu): - Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu) - Biurų pastatų projektavimo ir statybos grupė: LT.pdf (europa.eu) - ir kt. |
| 21. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių sprendinių aprašymai. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. Atlikti bendrąją ekspertizę, gauti teigiamas išvadas ir tuomet projektą pateikti suderinimui Užsakovui. Suderinti projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius su Statytoju, atliekant atskirą pristatymą, bei nurodant preliminarią projekto sąmatinę vertę. Atlikti projektinių pasiūlymų pristatymą visuomenei. |
| 22. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Siekiama B energinio naudingumo klasės |
| 23. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Numatyti statybos darbų organizavimo ir vykdymo eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę. |
| 24. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą pagal 13 punkte nurodytas perkamų paslaugų apimtis. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą Užsakovui pateikti projektinius pasiūlymus suderinimui. Projektinius pasiūlymus pataisyti pagal gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal užsakovo pastabas pataisytus projektinius pasiūlymus įkelia į ĮS ,,Infostatyba‘‘ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Projektinius pasiūlymus pagal tikrinančių institucijų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą parengti techninį darbo projektą ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą bei Užsakovo suderinimą 14 p. nustatytais terminais. Projektą pagal gautas ekspertų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą per 2 darbo dienas pateikia užsakovui 2 egz. projekto kompiuterinėje laikmenoje 26 punkte nurodyta tvarka. |
| 25. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 38 punkte nustatyta tvarka. |
| 26. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Perdavimo-priėmimo aktu pateikti Užsakovui 2 (dvi) elektroniniais parašais pasirašytas projektinių pasiūlymų ir projekto egzempliorių kompiuterines laikmenas (CD ar USB). DWG ir/ar JPG, ir/ar GIF, ir/ar TIF, ir/ar PNG, ir/ar IFC, ir/ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkto, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkto, Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 punkto reikalavimus. |
| 27. | Ekspertizės atlikimas | Bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė (jei reikia). Statinio projekto ekspertizę organizuos Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
|  | Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija, išrašas | 4 |
|  | Išsamaus energijos vartojimo audito ataskaita | 129 |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką. Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus įrenginius Esamų šalčio mašinų techninė specifikacija , JPG failai |  |
|  | Pastato būklės duomenys | 6 |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai |
|  | Grafinė dalis: parengti 3d projektinių pasiūlymų vizualizacija. |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma)). |
| Projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymo (sklypo planas); - Konstrukcijų dalis; - Architektūros - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - Šilumos gamybos, - Elektrotechnikos dalis; - Elektroninių ryšių; - Apsauginės signalizacijos; - Procesų valdymo ir automatizavimas; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai - Gaisrinės saugos; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis. |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) |
|  | Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių) |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos. |

Parengė:  Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistė	Aušra Kontrimienė

Derino:     Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja			Jolita Franckevičienė

Švietimo skyriaus vedėja					Edita Minkuvienė

Šiaulių Jovaro progimnazijos direktorius			Arvydas Kukanauza