TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS GARO TURBINOS (TIPAS KT8-580) APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS 25-01 / PROCUREMENT NO. 25-01 OF MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE OF A STEAM TURBINE (TYPE KT8-580) OF THE COMBINED HEAT AND POWER PLANT

Pirkimo dokumentų 1 priedas

Annex No.1 to the Procurement documents

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

1 Lentelė / Table 1

| Paslaugos pavadinimas | Name of the service |
| --- | --- |
| Turboagregato aptarnavimas po 13 metų eksploatacijos pagal gamintojo techninio aptarnavimo planą: - Turbinos aptarnavimo darbai: - Valdymo vožtuvai: - Pilnas patikrinimas. - Tarpinio garo numetimo vožtuvai: - Vizualinė apžiūra; - Atsidarymo/uždarymo testas; - Atbulinių vožtuvų patikrinimas. - Atbuliniai vožtuvai: - Vidinė apžiūra. - Alyvos sistema: - Komponentai; - OMS filtrų keitimas; - Dvigubo alyvos filtro keitimas (įskaitant korpuso pakeitimą); - Smulkau filtro keitimas; - Alyvos mėginys. - 1 ir 2 turbinos guoliai: - Guolių patikra. - Didelio greičio mova: - Patikra. - Mažo greičio mova: - Patikra; - Tepalo pakeitimas. - Centravimo patikra. - Greičių dėžės aptarnavimo darbai: - Greičių dėžės krumpliaračių patikra per apžiūros liuką; - Didelio greičio krumpliaračiai; - Mažo greičio krumpliaračiai; - Alyvos tiekimo vamzdžiai ir purkštukai. - Generatorius: - Induktorius: - Poliarizacijos indekso patikra; - Absorbcijos patikrinimas; - Induktoriaus izoliacijos patikra; - Apvijų laidumo patikrinimas. - Statorius: - Apvijų temperatūros patikra; - Poliarizacijos indekso patikra; - Absorbcijos patikrinimas; - Statoriaus izoliacijos patikra; - Apvijų laidumo patikrinimas; - Tvirtinimo varžtų patikra; - Sužadinimo sistema ir diodai: - Diodų patikrinimas; - Sužadinimo izoliacijos varžos patikrinimas; - Sužadinimo apvijų laidumo patikrinimas. - Generatoriaus guolių patikra: - Žalvarinių sandarinimo žiedų patikrinimas ir keitimas pagal poreikį; - Aušinimas patikra; - Įtampos ir galios faktoriaus valdiklio patikra; - Drenažo vamzdžiai: - Papildomų drenažo vamzdžių montavimas; - Automatika: - Elektros spintų patikra; - Avarinių akumuliatorių patikra; - Jutiklių patikra; - Operatoriaus panelės nustatymai. - Garo turbinos ir generatoriaus paleidimas po aptarnavimo: - Garo turbinos apsaugų bandymai: - QASV sandarumas; - NGRV sandarumas; - Greito sustabdymo funkcija; - Avarinio stabdymo funkcija; - Pagalbinio alyvos siurblio funkcija; - Greičio rampos, greičio kontrolė; - Greičio viršijimo testas; - Atvirkštinės galios apsauga; - Sinchronizavimo su tinklu funkcija. - Ataskaitos pateikimas: - Turbinos aptarnavimo ataskaita; | Turboagregate service after 13 years of operation according to the manufacturer's maintenance plan: - Turbine service works: - Nozzle group valves: - Complete revision. - Bleed valves: - Visual inspection; - Open/Close test; - Limit switches test. - Bleed check valves: - Internal inspection. - Oil system: - Components inspection; - OMS filters replacement; - Double oil filters replacement (including body housing); - Fine filter replacement; - Oil sample. - 1 & 2 Turbine bearings: - Bearings inspection. - HS coupling: - Inspection. - LS coupling: - Inspection; - Grease replacement. - Shafts alignment check. - Gearbox service works: - Inspection of gearbox gears through the inspection hatch. - HS gear; - LS gear; - Oil supply piping and nozzles. - Generator: - Inductor: - Polarization check; - Absorption check; - Insulation resistance check; - Winding conductivity check. - Stator: - Winding temperatures check; - Polarization check; - Absorption check; - Insulation resistance check; - Winding conductivity check; - Screws tightening. - Exciter and Diodes: - Diodes check; - Exciter insulation resistance check; - Exciter winding conductivity check. - Generator bearings inspection: - Brass lubrication rings check and replacement if needed; - Cooling system check; - Voltage and cos phi controller check. - Drainpipes: - Additional drainpipes installation (bleed lines). - Automation: - Electrical cabinets check; - Emergency battery test; - Sensors check; - HMI settings. - Steam Turbine and Generator recommissioning: - Steam turbine protection tests: - QASV tightness; - NGRV tightness; - Quick stop function; - Emergency stop function; - Aux. oil pump; - Speed ramps, speed control; - Overspeed test; - Reverse power protection; - Grid synchronization. - Reports: - Turbine service report; |

2 Lentelė / Table 2

| Rangovo tiekiamos detalės pavadinimas | Name of the part supplied by the Contractor |
| --- | --- |
| Atsarginės ir besidėvinčios dalys ir jų komplektai: - 1 vnt. Purkštukų grupės valdymo vožtuvo MAA10AA001 aptarnavimo komplektas; - 1 vnt. Purkštukų grupės valdymo vožtuvo MAA10AA003 aptarnavimo komplektas; - 9 vnt. + 1 vnt. OMS separatoriaus alyvos ir oro filtrai; - 4 vnt. dvigubas tepalo filtras; - 1 vnt. smulkus filtras; - 1 vnt. mažo greičio movos tepalas (ilgo tarnavimo); - 1 vnt. MAA10AA712 tarpinio garo numetimo vožtuvo aptarnavimo komplektas; - 1 vnt. MAA10AA722 tarpinio garo numetimo vožtuvo aptarnavimo komplektas; - 1 vnt. generatoriaus vibracijos jutiklis + jungtis; - 1 vnt. MKA10CT040 temperatūros jutiklis; - 1 vnt. oro slėgio reguliatorius MAX10AA002; - 1 vnt. dvigubo tepalo filtro korpusas; - 2 vnt. Generatoriaus guolių tepimo žiedai; - 1 vnt. Papildomų drenažo vamzdžių komplektas. | Spare and wearing parts and their kits: 1. 1 pc. MAA10AA001 (NGRV) regulating valve revision kit; 2. 1 pc. MAA10AA003 (NGRV) regulating valve revision kit; 3. 9 pcs. + 1 pc. 3. OMS separator oil and air filters; 4. 4 pcs. Double oil filter; 5. 1 pc. fine filter; 6. 1 pc. low-speed coupling grease (long-life); 7. 1 pc. MAA10AA712 bleed valve revision kit; 8. 1 pc. MAA10AA722 bleed valve revision kit; 9. 1 pc. generator vibration sensor + connector; 10. 1 pc. MKA10CT040 temperature sensor; 11. 1 pc. MAX10AA002 air pressure regulator; 12. 1 pc. Double oil filter body (housing); 13. 2 pcs. Generator bearings lubrication rings; 14. 1 pc Additional drainpipes kit. |

3 Lentelė / Table 3

| Užsakovo turimos atsarginės detalės pavadinimas | Name of spare part held by the Customer |
| --- | --- |
| - Turbinos atsarginės dalys: 1 vnt. Greičio jutiklis, tipas: A5S07B120, gamintojas: Braun; 1 vnt. Radialinis / ašinis guolis; 1 vnt. Radialinis guolis; 1 vnt. valdymo vožtuvų grupė ø35mm; 1 vnt. sandarinimo komplektas 3xK80x-4xK80-K80S; 2 vnt. Sandarinimo komplektas (kūgio tarpinė); 1 vnt. Valdymo vožtuvų grupė ø75mm; 1 vnt. Sandarinimo komplektas 3xK80x-4xK80-K80S; 1 vnt. Uždaromasis vožtuvas; 1 vnt. Sandarinimo komplektas K80S-K80-2xK80S-3xK80-K80S; 1 vnt. Sandarinimo komplektas alyvos pusėje; 1 vnt. Filtras 110.260; 1 vnt. Apėjimo filtro atsarginės dalys; 1 vnt. Filtro elementas alyvos garų filtrui; 1 vnt. Traukos filtras išmetamam orui BMC 1". - Pavarų dėžės atsarginės dalys: 200L turbinos alyvos AGIP OTE GT-46; klampumas esant 40oC - 45 mm2/s; klampumas esant 100oC - 7,09 mm2 / s; klampos indeksas 116 pliūpsnio temperatūra 230oC; užšalimo temperatūra -15oC; tankis esant 15oC, 0,856; 4 vnt. BG vibracijos jutiklis Tipas: KS80D 110204 / M12, gamintojas: Metra, jautrumas: 100mV / g +/- 5%; 4 vnt. Vibracijos monitorius M12; 1 vnt. Slėgio jutiklis su indikatoriumi, tipas: ME20.H.2.N100, gamintojas: Jueneamann, matavimo diapazonas: 0–40 bar, skersmuo: ø100mm; 1 vnt.. Slėgio jutiklis su indikatoriumi, tipas: ME20.H.2.N100, gamintojas: Jueneamann, matavimo diapazonas: -1-3bar, skersmuo: ø100mm. - Generatoriaus atsarginės dalys: 1 vnt. NDE guolio įdėklas, tipas: 14-160; 1 vnt. DE guolio įdėklas, tipas: 14-180; 1 vnt. Generatoriaus guolių sandarikliai; 1 vnt. NDE guolių sandariklių komplektas; 1 vnt. DE guolių sandariklių komplektas; 1 vnt. Įžeminimo šepetėlių rinkinys; 1 vnt. Įžeminimo šepetėlio laikiklis; 1 vnt. Šildytuvų komplektas; 1 vnt. NDE guolis PT100, tipas: PT100; 1 vnt. DE guolis PT100, tipas: PT100; 2 vnt. Oro temperatūros jutiklis, tipas: PT100; 3 vnt. Srovės transformatoriai, tipas: ACD-12 (2 antriniai); 1 vnt. Įtampos transformatorius, tipas: VXL-12; 1 vnt. Srovės transformatorius, tipas: ACD-12 (1 pirminis); 6 vnt. Generatoriaus diodai, tipas: D61-250-32-N0-ABH, gamintojas: Kubara Lamina; 6 vnt. Generatoriaus diodai, tipas: D61-250-32-R0-ABH, gamintojas: Kubara Lamina. | - Spare parts for turbine: 1 pcs. Speed sensor, type: A5S07B120, manufacturer: Braun; 1 pcs. Radial / axial bearing; 1 pcs. Radial bearing; 1 pcs. Group of control valves ø35mm; 1 pcs. Sealing kit 3xK80x-4xK80-K80S; 2 pcs. Sealing kit (cone gasket); 1 pcs. Group of control valves ø75mm; 1 pcs. Sealing kit 3xK80x-4xK80-K80S; 1 pcs. Cut-off valve; 1 pcs. Sealing kit K80S-K80-2xK80S-3xK80-K80S; 1 pcs. Sealing set on oil side; 1 pcs. Filter 110.260; 1 pcs. Bypass filter replacement parts; 1 pcs. Filter element for oil vapor filter; 1 pcs. Traction filter for exhaust air BMC 1". - Spare parts for the gearbox: 200L Turbine oil AGIP OTE GT-46; viscosity at 40oC - 45 mm2/s ; viscosity at 100oC - 7,09 mm2/s; viscosity index 116 flash point 230oC; freezing point -15oC; density at 15oC 0,856; 4 pcs. BG vibration sensor, type: KS80D 110204/M12, manufacturer: Metra, sensitivity : 100mV/g +/-5%; 4 pcs. Vibration monitor M12; 1 pcs. Pressure sensor with indicator, type: ME20.H.2.N100, manufacturer: Jueneamann, measuring range: 0-40bar, diameter: ø100mm; 1 pcs. Pressure sensor with indicator, type: ME20.H.2.N100, manufacturer: Jueneamann, measuring range: -1-3bar, diameter: ø100mm. - Spare parts for generator: 1 pcs. NDE Bearing insert, type: 14-160; 1 pcs. DE Bearing insert, type: 14-180; 1 pcs. Generator Bearing seals; 1 pcs. NDE Bearing seal Kit; 1 pcs. DE Bearing seal Kit; 1 pcs. Earthing brush set; 1 pcs. Earthing brush holder; 1 pcs. Heaters kit; 1 pcs. NDE bearing, type: PT100; 1 pcs. DE bearing, type: PT100; 2 pcs. Air type: PT100; 3 pcs. Current transformers, type: ACD-12 (2 secondary); 1 pcs. Voltage transformer: type: VXL-12; 1 pcs. Current transformer, type: ACD-12 (1 primary); 6 pcs. Generator diodes, type: D61-250-32-N0-ABH, manufacturer: Kubara Lamina; 6 pcs. Generator diodes, type: D61-250-32-R0-ABH, manufacturer: Kubara Lamina. |

_____________________________________