2 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONIERIŲ, JŲ MONTAVIMO MEDŽIAgų BEI MONTAVIMO DARBų

1. Techniniai reikalavimai oro kondicionavimo įrangai

2. Objekto adresas: Santariškių g. 7, Vilnius. Gydymo paskirties pastatas

TS Lentelė Nr. 1

(užpildyta lentelė teikiama kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techniniai rodikliai ir rodiklių reikšmės (specifikacija) | Kiekis | Siūlomi parametrai, (patvirtinama, kad bus vykdoma)/ NUORODOS Atitikimas reikalavimams, nurodomos konkrečios siūlomų parametrų reikšmės (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą, nuorodos). Prekės pavadinimas, modelis/tipas, gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oro kondicionierius** | Siūlomos prekės gamintojas – modelis. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,8 kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – ne mažiau 6,5/4,0 Lauko temperatūros diapazonas: - Šildymas nuo +18℃ iki -20ºC . - Šaldymas nuo +48℃ iki -25ºC . Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 45 dB. Energinio naudingumo klasė neblogiau šaldyme A++ / šildyme A+ Freonas – R32 arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vieta: kabinetas A-211 2 aukštas Kėlimo įranga Varinių vamzdynų ilgis nemažiau 7m. El. kabelio ilgis nemažiau 35m. Kondensato vamzdynų ilgis nemažiau 20 m. | 2 vnt. |  |

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ir/ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

**Montavimo medžiagos ir reikalingi darbai turės įvertinti objekto apžiūros metu (SA sąlygų 2.4 p.), taip pat reikia įvertinti demontavimo darbus seno oro kondicionieriaus - jie privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą.

Mikroklimatas ir oro kokybė kiekvienoje patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus;

Prieš pradedant įrengimo darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti darbų atlikimo grafiką, derinimui brėžinius/schemas su elektros komunikacijų išsidėstymu.

Visi freono vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai, po lubomis.

Kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, statybinius apdailos darbus ir atstatymo-dažymo darbus, pateikti principines schemas el. instaliacijos, vamzdyno ir drenažo pravedimo-pajungimo.

Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Pasiūlymas turi apimti visas Rangovo išlaidas, kurios reikalingos tinkamam darbų atlikimui.

Patalpos planą, užsakovas pateikia paslaugos pirkimo procedūrą laimėjusiam rangovui. Prieš atliekant darbus, rangovas parengia atliekamų darbų principinę schemą, kurią suderina su užsakovo atstovu.

Instaliacijai reikalingas medžiagas ir įrenginius būtina suderinti su užsakovo atsakingais atstovu. Taip pat rangovas pateikia naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas.

Darbai atliekami veikiančioje ligoninėje, eksploatuojamose patalpose. Darbus vykdyti tik po medicinos darbuotojų darbo laiko nuo 16:00 - iki 20:00 . Darbo zonoje privalo būti užtikrinama švara, Laboratorijos įrenginiai remonto erdvėje uždengiami plėvele. Darbų atlikimo eiliškumą, laiką derinti su atsakingu ligoninės atstovu. Už senų kondicionavimo įrenginių demontavimą ir utilizavimą, atliekų išvežimą atsako tiekėjas.

Atliekant darbus būtina laikytis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų ir darbų saugos, gaisrinės saugos bei ligoninės vidaus taisyklių reikalavimų. Atlikti darbai ir techninė dokumentacija, varžų matavimų protokolai  priduodami VšĮ VUL Santaros klinikų atsakingam asmeniui.