Pirkimas

Dyzeliniai generatoriai nuotekų siurblinėms ir jų sumontavimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 2168882

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2025-04-17

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-04-14 12:00 CVP IS pranešimu ID 154744 Generatoriaus patalpa Nr.13 neatitinka gamintojų rekomenduojamo minimalaus patalpos dydžio nurodyto galingumo generatoriui su 24h kuro talpa. Taip pat montuojant viduje reikia papildomai įrengti dujų išmetimo, šalto oro pasiurbimo bei karšto išmetimo angas ~2m2. Renkantis montavimą patalpoje, reikės atlikti daug statybinių darbų. Tai du ar daugiau kartų padidina įrengimo kaštus. Ar būtų galima atlikti generatorių (lauko komplektacijos) montavimą lauke ant betoninio pamato? | Generatoriaus montavimas lauke negalimas, nes tai nenumatyta pirkimo sąlygose. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-04-14 12:00 CVP IS pranešimu ID 154744 Prašome patikslinti esamos ARĮ sistemos rekonstravimo užduotį. Pateikti esamos ARĮ sistemos schemas ir skydų vidaus nuotraukas. | 1.ARĮ rekonstravimo užduotis: - Įprastas ARĮ veikimo algoritmas (dingus įtampai viename iš įvadų įjungiamas sekcijinis aut. jungiklis ir visa skirstykla veikia nuo įvado, turinčio įtampą) turi būti išplėstas taip, kad dingus įtampai abejuose įvaduose, automatiškai užsikurtų dyz. el. generatorius ir pradėtų tiekti elektros energiją skirstyklai. Esamų ARĮ valdymo ir šviesinės indikacijos sistemos turi būti papildytos generatoriaus ir generatoriaus įvado automatinio jungiklio valdymo ir šviesinės indikacijos komponentais – „Generatoriaus valdymas (Aut-0-Rank)“; „Įtampa generatoriaus įvade (yra/nėra)“; „Generatoriaus įvado automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas)“; Generatoriaus įvado automatinio jungiklio „trip“ padėtis (yra/nėra)“. - ARĮ valdymui sumontuoti ir suprogramuoti naują PLC; - ARĮ valdymui pakeisti senas ir sumontuoti naujas valdymo grandines, pakeisti tarpines ir įtampos kontrolės rėles. - Reikalavimai medžiagoms https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/TREM_20200714.pdf 2. Minimi objektai priskiriami prie kritinės infrastruktūros objektų. ARĮ schemos bus pateiktos konkurso nugalėtojui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą. 3. Pridedama ARĮ skydų vidaus nuotraukos. Esant detalesniam informacijos poreikiui, rekomenduojama atvykti į objektą apžiūrai gyvai. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-04-16 11:44 CVP IS pranešimu ID 159013 Dyzelinį generatorių, kurio galia PRP ≥ 300kW, planuojama įrengti NS-6 patalpoje 119 arba 120. Šių patalpų išmatavimai 3,99 x 2,85, kitų 3,95 x 2,84 m. Tačiau pats nurodytos galios dyzelinis generatorius yra panašių matmenų, be to, aplink dyzelinį generatorių turi būti bent 1 metro laisvos vietos dėl saugumo ir aptarnavimui. Taigi šiose patalpose negalima saugiai įrengti nurodytos galios dyzelinį generatorių. Panaši situacija su 400 kW dyzelinio generatoriaus pastatymu 1-1 patalpoje, NS-13. Prašome apsvarstyti galimybę įrengti dyzelinius generatorius uždaruose metaliniuose izoliuojančiuose korpusuose/gaubtuose arba specialiai įrengtuose 20 pėdų konteineriuose, lauke prie PS pastatų. | Generatorių montavimas konteineriuose lauke negalimas, nes tai nenumatyta pirkimo sąlygose. |

PRIDEDAMA:

- Skydo vidaus nuotrauka Betygalos g. NS-6 ARĮ;

- Skydo vidaus nuotrauka Technikos g.  NS-13 ARĮ;

________________________________________________________________________