Atsakymai į tiekėjų paklausimus dėl TP

1 klausimas.

Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali kloti vamzdynus tiek atviru (tranšėjiniu) būdu, tiek uždaru (betranšėjiniu) būdu.

ATSAKYMAS. Rangovas vamzdynų klojimo būdus gali pasirinkti savo  nuožiūra. Atkreiptinas dėmesys, kad AB „Via Lietuva“  savo prižiūrimuose inžineriniuose statiniuose (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 ir rajoninio kelio Nr. 4404 trasos) ir AB „LTG Infra“ savo prižiūrimame inžineriniame statinyje (geležinkelio kirtimas)  nurodė vamzdynus kloti uždaru būdu.

2 klausimas.

Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu L1 linijos darbų apimtis yra nuo ŠL1-42 šulinio iki ŠL1-7 šulinio, t.y. darbai atliekami tik tvarkomoje gatvėje.

ATSAKYMAS. Lietaus nuotekų tinklų įrengimas turi būti vykdomas visa apimtimi pagal patvirtintą projektą: nuo Saulės g. iki Žeimenos upės išleidimo vietos.

3 klausimas.

Projekte numatytas lietaus nuotekynės klojimas Mickevičiaus gatvėje atviru būdu, išramstomoje tranšėjoje, išardant ir atstatant dangas. Pateiktame darbų žiniaraštyje nurodomas atstatomas asfalto dangos plotas 1000 m2, t.y. apie pusę esamos Mickevičiaus dangos ploto. Prašome išaiškinti, ar nereikės atstatyti gatvės dangą su pagrindais visu pločiu. Jeigu taip prašome tikslinti preliminarius žiniaraščius, kad visi Tiekėjai įvertintų vienodomis sąlygomis.

ATSAKYMAS. Rangovas turi nusimatyti A. Mickevičiaus g. dangos atstatymą pagal Projekte pateiktas darbų apimtis, t.y. tik lietaus nuotekų tinklo įrengimo zonoje.

4 klausimas.

Prašome išaiškinti, ar reikia vertinti šalinamo medžio atkuriamąją vertę, bei nurodyti konkrečią mokėtiną sumą, nes pateiktame šalinamų medžių žiniaraštyje paskaičiuota 13 medžių atkuriamoji vertė 3344 EUR, kai šalinamas tik 1 medis.

ATSAKYMAS.

Projekte nurodyta, kad kertama 13 vnt.  Medžių:  Saulės g. (1 vnt.) ir lietaus nuotekų valymo įrenginių vietoje (12 vnt.).  Rangovas turi įsivertinti šalinamų saugotinų želdinių atkuriamąją vertę.

Prašome nagrinėti pilnos apimties  Projekto dokumentaciją.

5 klausimas.

Prašome patikslinti neatitikimą pateiktame projekto Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr.1 ir brėžiniuose pažymėtų dangų. Žiniaraščio „Važiuojamosios dalies įrengimas“ pateiktas kiekis 1550 m2, kai brėžinyje matome 420x3,5 + (24+66+21)x2,0 + 12x5,5 viso apie 1760 m2, t.y. 210 m2 daugiau nei žiniaraštyje.

Analogiškai neatitinka žiniaraščio  „Kelkraščio įrengimo“ kiekis – nurodyta 10 m2, o brėžinyje pažymėta apie 230 m2.

ATSAKYMAS: Pridedamas patikslintas  Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

6 Klausimas.

Norint įrengti plieninį dėklą DN800, reikalinga naudoti technologinę įrangą, kuriai reikalinga 15x4,5 m darbinė duobė. Ties A. Mickevičiaus gatve darbinė duobė nenumatyta, numatyta tik kamera ŠL1-18, matmenys 1400x3000. Norint įrengti tokią darbinę duobę, turėtų būti uždaryta bei perkasta beveik visa A. Mickevičiaus gatvę, beto technologinės įrangos įsirėmimui reikėtų įrengti špuntinę atramą-sieną, kas įrengiant keltų vibracijas ir tai sukeltų pavojų pastatų saugumui. Dėl šių priežasčių norint įrengti dėklą, reikėtų darbinė duobė įrengti žalioje zonoje, t.y. geležinkelio apsaugos zonoje. Ar galima įrengti darbinė duobę papuolant į geležinkelio apaugos zoną? Kiek metrų galima papultį į geležinkelio apsaugos zoną? Jei darbų atlikti apsaugos zonoje negalima, plieninio dėklo įrengimo darbai neįgyvendinami.

ATSAKYMAS. Rangovas pagal savo turimą patirtį turi įsivertinti visas su siūlomu technologiniu procesu susijusias rizikas ir numatyti visus būtinus atlikti darbus. Statybos darbams, vykdomiems geležinkelio  apsaugos zonoje, turi būti gautas AB „LRG Infra“ leidimas.

7 Klausimas.

Brėžinyje UL-22-0031-02-TP-VN.B-01 nurodyti šuliniai PS, ŠL1-21A, ŠL1-21B, ŠL1-21C, ŠL1-21D, SS, MG, tačiau brėžinyje UL-22-0031-02-TP-VN.B-05 naftos atskirtuvo schemoje šių šulinių nėra. Ar turi būti ankščiau paminėti šuliniai? Koks visų šulinių medžiagiškumas?

ATSAKYMAS.  Taip, turi būti šuliniai, jų medžiagiškumas – gelžbetoniniai.

8 Klausimas

Ar Rangovas turi įsivertinti medžių kirtimą ir jų atkūrimo vertę ties naftos atskirtuvo ištekėjimo žiotis į upę?

ATSAKYMAS. Taip, Rangovas turi įsivertinti visų šalinamų saugotinų želdinių atkuriamąją vertę.

9 Klausimas

Pagal TP TS naftos gaudyklės su smėliagaude medžiagiškumas turi būti GRP (stikloplastis). Ar gali būti siūlomi neprastesnių charakteristikų plieniniai naftos skirtuvai, kurie padengti antikorozine danga iš vidaus ir išorės. Ilgaamžiškumas iki 100 m. Pagal TP TS virš visos valyklos reikalinga monolitinė g/b apkrovų paskirstymo plokštė. Renkantis plieninius naftos skirtuvus, dengtus antikorozine danga tokia plokštė nereikalinga, dėl išskirtinių plieno stiprumo savybių.

ATSAKYMAS.  Taip, galima naudoti.

10 Klausimas.

Pagal TP TS projekte valykla sudaryta iš trijų technologinių linijų po 250 l/s. Ar galima siūlyti 1 technologinę liniją srautui 750 l/s. Tokiu atveju dingtų srauto paskirstymo ir apjungimo šuliniai. Techninis sprendinys turėtų ekonominę naudą, nesumažinat valyklos pajėgumo, bet optimizuojant aprišimą.

ATSAKYMAS. Taip, galima naudoti.

11 klausimas.

Projektinė situacija: vandentiekio nuotekų šalinimo dalies projekte (statinio projekto numeris UL-22-0031), 11 lape yra numatyti GRP vamzdžiai, kurie bus naudojami buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, chemikalų transportavimui. Taip pat yra konkretus gaminys, su konkrečiais matmenimis ir techniniais parametrais, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų tiekėjų.

Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą vamzdį, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus). Plieninių gofruotų vamzdžių, padengtu cinko ir polimerine danga, ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 ir daugiau metų. Plieniniai spirališkai gofruoti vamzdžiai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Stipri plieninė gofruota vamzdžio konstrukcija leidžia pagamintus vamzdžius įrengti automobilių apkrovų zonoje (važiuojamoje dalyje ar automobilių parkavimo zonoje) esant 10 metrų ar didesnei grunto apkrovai, neįrengiant gelžbetoninės apkrovų paskirstymo plokštės.

ATSAKYMAS: Patvirtiname, kad Rangovas gali siūlyti neprastesnių savybių alternatyvų sprendinį.

12 klausimas.

Projektinė situacija: vandentiekio nuotekų šalinimo dalies projekte (statinio projekto numeris UL-22-0031), 18 lape yra numatytas naftos skirtuvas. Taip pat yra konkretus gaminys, su konkrečiais matmenimis, medžiagiškumu ir techniniais parametrais, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų tiekėjų.

Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą naftos skirtuvą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus). Plieninių gofruotų naftos skirtuvų, padengtu cinko ir polimerine danga, ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 ir daugiau metų. Plieniniai spirališkai gofruoti naftos skirtuvai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Stipri plieninė gofruota skirtuvo konstrukcija leidžia pagamintus rezervuarus įrengti automobilių apkrovų zonoje (važiuojamoje dalyje ar automobilių parkavimo zonoje) esant 10 metrų ar didesnei grunto apkrovai, neįrengiant gelžbetoninės apkrovų paskirstymo plokštės.

ATSAKYMAS: Patvirtiname, kad Rangovas gali siūlyti neprastesnių savybių alternatyvų sprendinį.